# 探析建筑电气配管原则及布线

哈尔滨工业大学建筑设计研究院

摘要：在现代建筑电气工程施工过程中，建筑电气配管及布线施工是非常关键的施工环节，其施工质量的好坏对于建筑物整个电气系统的稳定运行有着重要的影响。然而，我国目前建筑电气配管及布线施工中仍旧存在很多的问题和不足，施工前期准备工作的不充分，现场质量控制工作的不到位，严重影响了建筑电气工程的施工质量，使得建筑电气系统的安全稳定性受到了极大的威胁。因此，本文针对建筑电气配管原则及布线施工问题进行研究分析，重点阐释了几种常见的质量问题以及解决对策，得出以下相关结论，仅供参考。

关键词：建筑电气；配管原则；布线；问题

近些年来，科技水平在不断提高，人们的生活水平也取得了较大的提升，对于电气设备的需求日益增多，越来越多不同种类的电气设备出现杂电气市场中，并广泛应用于多个工程领域的建设中，取得了非常显著的成就。但是，随着人们对电气施工质量要求越来越严格，其不仅要充分满足用电设备使用性能的需求，还要确保电气系统的实用性和耐久性。因此，本文就以建筑电气配管原则及布线问题为重点研究课题，对施工过程中存在的问题进行分析叙述，并总结出几点注意事项，从而确保电气工程施工的顺利开展。

1、建筑电气配管与布线施工的准备工作

施工单位要加强做好施工前期的准备工作，对施工材料进行严格的质量把关，并且，在建筑电气配管及布线施工前，相关技术人员要对实际的施工情况进行全面的分析，充分掌握建筑物的用电情况，制定出完善的建筑电气配管及布线施工方案，再将设计图纸交由专业的施工人员，还需要对其进行详细的技术交底工作，使其能够具体了解施工技术的要点，规范施工，进一步保证了建筑电气配管与布线工程的施工质量。其次，在对施工材料进行选择是，由于不同线路需要不同型号的电线。因此，施工人员要严格遵守设计图纸要求要求，选择合适的电线材料，一旦违背了安全原则问题，不仅延误了工期进度，还加大了施工费用成本，造成不必要资源的浪费，这势必会对周围生态环境造成一定的影响。由此，我们可以看出，电线质量的好坏才是建筑电气配管与布线施工质量的必要前提。

通常情况下，在进行电气线线路的安装施工中，电气设计人员要充分考虑到人们对于电力需求不断变化的因素，布线方式应该更加具有创新性，这样做的主要原因是由于现代科技水平发展速度超前，再加之人们生活水平的普遍提高，一些高效、新型的用电设备出现在人们的生活中。但是，这些用电设备的电功率较大，想要在这种情况下，继续保持电气线路的正常运行，就必须加强对电气线路的优化设计。

与此同时，由于在实际的电气工程施工中，需要涉及很多领域的专业知识，只是单方面依靠电气知识是远远不够的。因此，施工单位要充分做好电气施工其他施工项目之间的协调配合，加强对施工人员的岗前培训教育，尽可能选择综合素质较高的施工人员进行实际的施工作业，不仅有着较强的专业知识和专业技能，还拥有丰富的实践工作经验，能够对机械设备规范操作，避免出现重复施工的情况，有效提高了建筑电气工程施工的效率与质量。

2、配管与施工原则与要求

2.1混凝土浇注和墙体砌筑

在配管施工时要与土建进行配合，加强与土建和其他相关专业的协调工作，根据图纸设计确定管线的敷设路由。预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机，不允许用焊接和烧焊弯曲。非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处两端采用专用接地卡固定跨接地线。镀锌管壁厚小于2毫米的钢导管不得采用套管熔焊连接，套管与紧固螺钉应配套并经过强度和电气连续性试验。将暗管预埋进墙体或楼板时，暗管外表面距墙面及地面的深度要大于两公分，保证所在位置不出现裂缝等现象。

2.2配管布线

出于建筑内部装修美观的需求考虑，在配管布线时大多采用暗管的施工方式。在暗管与暗管的连接处，不能仅仅用胶带粘结，而应该采用套管连接的方式使两个暗管连接起来，这是为了避免在线路穿过线管时不会因暗管断开而受到影响。

3、布线施工的注意事项

在布线施工时，所有的线路之间的接头以及在终端处的安装都必须要由专业的电气技术人员进行处理与安装，严禁没有任何电气施工经验或不满足电气施工技能要求的施工人员进行布线。

在对电路系统进行验电时，检验人员必须采用绝缘性较强的验电工作，从而确保检验人员的生命安全。其次，要将室内中所有的用电设备的面板控制在同一高度上，还要保持高差距离的一致。此外，照明开关也要按照设计图纸要求，安装在合适的用电部位，避免为日后的检修工作带来不便。

4、常见问题及处理方法

4.1暗管距墙面或地面的位置出现裂缝，这是由于暗管埋设深度不足两公分，或者位置出现偏差造成。

4.2镀锌钢管的管口有毛刺及线管进入箱、盒长度不齐。管口毛刺是由于锯管后未用挫刀及时处理，在穿线时容易损伤线缆的绝缘层，造成绝缘测试不合格，住户使用电器时跳闸等问题。线管进入箱盒长度不一致是因为混凝土浇筑时没有专人及时跟进或线管没有按要求固定。

4.3穿线中的线缆接头没有设在配电箱及接线盒处，导线排列不整齐，剥线头后的线缆头长度不同。

4.4多芯导线没有采用铜接头，在安装前不按照要求挂锡，压接的线鼻子与线缆不配套。

上述问题的主要原因是由于施工人员责任心不强，不按规范操作造成的。电气施工人员在现场要及时了解以上故障的情况，对现场仔细地观察，熟练地借助于万能表、电笔、兆欧表等常用工具，进行系统地检测故障出现的部位，及时地排除故障。例如短路后，可以拆下进户配电箱上的总空开，并取下住户所有用电器的插头，用万能表电阻档测量总开关之后的相线和零线的阻值。如果阻值接近于0欧，说明该线路有短路或漏电现象。然后逐层检查干线和各分支线路。检查时可以先断开某一支路，测量断点之后的两线问阻值，确定故障所在的部位，故障点找到即可排除。

5、结束语

综上所述，可以得知，建筑电气工程是建筑工程项目建设中重要的施工环节之一，更是建筑物电气系统正常运行的有效保障，而建筑电气配管及布线作为建筑电气工程施工中重要的组成部分，由于其实际操作起来具有很大的复杂性。因此，施工单位在进行建筑电气配管及布线施工时，一定要严格遵守相应的设计原则，按照设计图纸要求，采用正确的施工技术和施工方法，加强做好建筑电气配管及布线施工现场的质量控制工作，确保每一个施工环节的施工质量，对施工过程中存在的质量问题，及时采取有效的应对措施，从而促使建筑电气工程施工有条不紊的开展。

参考文献：

[1]宋志帮.浅谈电气配管施工技术及常见问题[J].黑龙江科技信息.2011(26)

[2]赵中.电气配管在工程施工中几个问题的探讨[J].建材与装饰(下旬刊).2007(11)

[3]王宝鹏.电气安装工程配管及穿线的监理要点与质量控制[J].广东科技.2007(03)

[4]陈标.建筑电气工程施工安装质量控制的方法[J].科技致富向导.2011(06)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/01ad8692308ba2fd1b02b7de.html