# 10KV配电线路电缆故障查找方法王怀中

国网临汾供电公司山西临汾041000

摘要：在进行10kV线路使用时，故障的发生，所造成的后果是不可估计的，很可能会对该区域的整个经济发展都造成影响，如果维修工程师不能快速找到故障发生处，就会使得损失不断增大，影响社会发展。故面对10kV线路的高故障率，维修工程师必须对其故障的发生和查找有非常明确的了解，才能在故障发生时从容应对。

关键词：10KV配电线路；电缆故障；查找方法

1导言

分析10kV配电线路接地故障的查找方法、应用现状及防范措施，对供电企业解决系统运行中的接地故障的处理有一定的参考作用，同时对减少接地故障、用电异常、经济损失以及电力安全事故等问题起到积极作用。供电企业在实际工作中可通过落实关键线路设备的定期检修维护、加强巡检运维管理、引入新型绝缘设备、应用智能监测技术的措施进行改进。

2故障产生原因

2.1外力破坏

和输电网做比较，10kV线路排布更加复杂，一般需要通过各式各样的地区，如公路、房屋及河道等，故在外力的作用下，就很容易发生线路的故障，一般来讲，主要有以下几种外力破坏因素：（1）在很多城市当中，线路都经过公路，当有汽车驾驶员出现驾驶失误，就很可能和电线杆发生碰撞，导致电线杆倒塌破坏。（2）在进行城市和乡村基础建设时，往往需要对地面进行开挖施工，而很多10kV电线都是埋在地下的，故不少开挖施工都会碰到地下的10kV电线，从而对其产生破坏。（3）由于我国城市化建设的加快，很多原来的空地都开始修建建筑物，而在以往，10kV线路都是根据当时的城市建设而设置的，这些新的建筑就很可能对其造成影响和破坏。

2.2自然破坏

造成10kV线路故障的一个重大原因就是自然灾害，对于配电线路而言，其一般处于空旷的地区，并远离建筑群，使得其很容易成为雷击的目标，一旦发生雷击，就会使得整个10kV线路处于瘫痪状况下，造成巨大的经济损失。

2.3配电设施故障

对于10kV线路而言，其配电设施都是非常关键的组成部分，如果某一设施发生故障，那么也会导致整个线路故障。如当绝缘子破坏时，也会使得出现接地故障和闪络现象。当避雷器和柱上开关等设施发生故障时，也会对线路的正常运行造成影响，此外变压器出现故障或用电人员的不规范操作，都会导致弧光短路现象的发生。

3故障查找方法分析

3.1全面搜查法

在10kV线路出现故障时，维修工程师应该先找到线路的施工图纸，并根据该图纸对线路的运行情况进行分析，判断故障发生点的大概位置，然后根据判断依据进行故障点的搜查，如果未发生这些点位的故障现象，则应该立刻进行线路的全面搜查，直到找到故障点位为止。如果线路发生的是短路故障，当维修工程师找到了发生故障的点位之后，还应该从该点到电源的区段进行全面搜查，且特别注意那些薄弱环节的检测，因为当短路发生时，其电流流过的电线都可能受到不同程度的损伤。该全面搜查法需要大量的维修工程师和较长的维修时间，一般很少被使用。

3.2遥测法

当10kV线路发生接地故障时，一般可使用遥测法进行故障的检测，在具体操作当中，可利用兆欧表对10kV线路的三相进行绝缘电阻的检测，当电阻值在一定数值之上时，就不存在故障，而如果其在该数值之下，就可判定存在故障。使用遥测法受很多因素的影响，当前期情况恶劣时，不可使用遥测法，且如果10kV线路过长，变压器数量过多及线路交叉比较多时，也不应该利用遥测法进行检查，否则就可能使得检测结果不够清晰，影响工程师的判断。在使用该检测方法之前，维修工程师还应该和线路监控人员进行联系，确定该线路不存在倒送电现象，且当三相都无电后，才能使用该方法。

3.3仪器检测法

在当前的线路检测工作中，使用先进的高科技仪器进行故障检测是最主要的使用方法。（1）故障指示器。所谓的故障指示器，就是工程师将其装置在配电线路及电缆等电线设备的进出线中，来显示电流流通故障的仪器。当10kV线路出现故障时，故障指示器就会立刻进行警报提醒，维修工程师也可根据该警报快速的确定故障发生的点位。该仪器的工作机制一般是利用颜色对工程师进行故障显示，当其显示器上的颜色是红色时，则表明该处发生了短路故障，而如果该处出现一相变色，则表明该处出现了接地故障。（2）故障定位仪。该仪器可以对电线中的各种故障进行检查和定位，如电缆中的闪络现象、接地、断线及短路现象等。该仪器在使用过程中，维修工程师可以根据其发出声音的不同来判断故障发生的种类和其发生的点位，从而快速进行故障的维修工作，该仪器的使用，大大减少了故障排查时间，目前被广泛地使用在线路检测当中。（3）直流试送仪。在雨雪天气，如果10kV线路发生故障，很难使用常规的检测法进行仪器的检测，因为一些仪器的检测数据和电线很可能受到天气的影响，从而出现数据显示异常，在该类情况下，维修工程师为了快速进行维修，一般可采用直流试送仪来进行故障维修。该方法的使用机制是向原有的线路输送比其高的直流电压，当该仪器出现保护警示时，则表明使用点没法进行正常送电，便存在线路故障。该仪器的突出特点就是可在任何天气情况下进行使用，且能迅速判断故障发生的点位，并及时对线路送电情况进行恢复。

410kV配电线路接地故障的防范措施分析

4.1落实巡检运维管理

10kV配电线路在运行中出现接地现象为常见故障之一，为切实有效地降低接地故障现象的出现概率，提升配电线路的运行质量，落实线路巡检运维管理则为有效的改善措施。具体实施中可结合引起配电线路接地故障的原因，如自然原因、人为原因以及设备原因，进行相关运维管理措施的实施。如防雷方面的改善措施，可通过安装全线避雷设施的方式，进行配电线路的运行防护，以此减少因雷击事件造成线路运行中出现的断路、接地故障等不良现象。另外配电线路日常运维管理中，应根据线路不同区段落实差异化的运维策略，如针对山林地区线路，缩短巡视周期，加强线路走廊竹木的清理，以此提升配电线路的运行质量，降低接地故障的出现概率。

4.2加强新型设备及监控技术的应用

从新技术及设备的应用角度着手，是供电企业有效减少接地故障发生的手段之一。实际应用中可通过两个方面进行改善和处理：①应用新型绝缘设备及组件，通过新型设备及组件的应用，提升配电线路的绝缘强度，减少因组件材料性能不足、性能快速衰减造成绝缘失效引起的接地事故现象；②应用智能监测设备，针对配电线路及关键电气设备，安装智能监测装置，如故障指示器、自动化开关等设备，实现线路电流电压等信息的实时监测和告警功能，配电线路出现零序电流异常等信息后可以及时发现及定位，对于提升线路运行稳定性颇有成效。

4.3落实关键设备的预试定检

10kV配电线路出现接地故障，整体上分为设备接地故障、线路接地故障两方面。其中设备接地故障查找难度大，查找成本高，且持续周期长。因此在实际发展中为有效地减少10kV配电线路的接地故障概率，落实关键设备的预试定检，也为重要的改善措施和处理方法。在具体的作业实施中，主要维护检修的设备组件，应包括变压器、绝缘子、绝缘瓷瓶、避雷系统设施、基础杆塔设施等其他辅助设施。通过合理的设备优化维护，确保关键设备在运行中的安全性和稳定性。

5结语

线路的正常运行对于我国的社会发展稳定性有着重要的影响力，相信在线路工作者的努力工作下，10kV线路发生故障的频率会大大降低，故障维修工作也会更加完善。

参考文献

[1]李泳明,王云庆.探讨10kv配电线路常见故障的原因及查找方法[J].化工管理,2016(11):23.

[2]韩叶.10kV配电线路接地故障查找方法探讨[J].技术与市场,2015,22(12):52-53.

[3]高挺超.浅谈10kV配电线路接地故障的查找和处理方法[J].科技创新与应用,2015(33):198.

[4]马东生.10kV配电线路故障查找和处理方法研究[J].科技创业月刊,2015,28(17):109-110.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/045a4a547c2112065456a9fc.html