# 泵站供电系统自动化的探讨

杨林

山东省调水工程运行维护中心寿光管理站山东寿光262700

摘要：随着社会和经济的快速发展，我国的科技水平也在日益提高，在研究泵站供电系统的自动化过程中，可以通过流程图来识别自动化控制流程设计是否正确，所以，在识别的过程中，通过更改流程图使自动控制系统达到需要的标准，从而使设计与实际相符，促进泵站供电系统的有效运行。随着近年来科学技术的不断发展，泵站供电系统的操作以及管理都有待提高，自动化泵站供电系统运用而生，从而可以实现无人值守不影响运行的效果，提高整个系统工作效率以及经济效益。本文主要对泵站供电系统自动化的有关内容进行分析，可供参考。

关键词：泵站；供电系统；自动化

1概况

根据瓦斯抽放设计要求，泵站内安装4台套瓦斯抽放泵，两台运行两台备用。泵站内用两台（一台运行、一台备用）型号为ZWY-85／160瓦斯抽放泵站直接抽放3604采煤工作面的采空区瓦斯；另外两台（一台运行、一台备用）型号分别为ZWY-60／110、ZWY-80／160瓦斯抽放泵站抽放3604采煤工作面仰角钻孔。瓦斯抽放泵站抽放泵工作液水源采用循环往复水，方法是建一个50m3的蓄水池，利用两台4kW（一台运行、一台备用）耐磨泵加压供水。泵站自动化系统主要是由危机保护系统、网络通讯系统、计算机监控系统及多媒体工业电视系统组成，主要实现对水泵机组、水闸、直流系统、配电系统、进出水池、液压系统、技术供水系统及其它泵站运行关键对象与重要部位、参数进行有效监视、监测，并做到必要数据、图像、指令的上传和接收。水利设施自动化监控主要包括现场环境监视、现场设备的控制、辅助设备的监测和构成区域范围内的通讯网络几大部分。水闸和水泵的启闭、机电保护及各种设备状态监测是现场控制的关键。动作、状态和环境联动是现场监控的最高要求，iCentroView软件能很好的解决各种设备集中管理和联动。因此，泵站自动化监控系统的中心集中监控软件在市场上占有比较大的优势，并已逐步在水利设计工程中作为推荐产品。

2电气一次设计关键分析

2.1用电负荷及供电方式

泵站按照《供配电系统设计规范》负荷分级原则，泵站供电等级按二级负荷考虑。泵站站用电负荷主要包括：进出水闸启闭机、清污机，总用电负荷为64.87kW；计算机监控系统总负荷为10kW；直流系统总负荷为10kW；泵站副厂房照明配电、办公楼照明配电、院区等辅助设备总负荷为30kW；给排水设备总用电负荷为7.5kW。

2.2电机启动方式

电机的启动方式要遵循相关规定，尤其是要符合泵组启动以及供电系统的有关规定，在启动泵组时，采用的主要方式是通过软启动器，在启动的时候，要启动转矩，调节启动电流以及下降和上升的时间，一般来说，优化母线电压质量有很多种方法，但是无论选择何种方法都要遵循保证其他设备正常运行的原则。

2.3电气主接线

10kV侧采用单母线接线方式，0.4kV侧采用单母线分段的接线方式。正常情况下，两回电源、两台变压器同时投入运行；当一回电源停电或一侧设备检修时，另一回路带全部负荷。低压侧采用单母线分段的连接方式，通过母联两段母线互为备用，当2台变压器同时运行时，低压母联解列运行。

3机电设备管理要求及安全技术措施

3.1机电设备管理要求分析

机电设备的选用应符合下列几个原则：第一，所选用设备必须符合国家或者是行业的有关规定中的质量要求。第二，进行设备操作的人员必须经过相关培训，取得操作证书，其他人不得随意操作。第三，在进行作业的时候，必须切断所有把手开关的电源，并且需要悬挂“有人作业，不许送电”的牌子，将牌子放在视野清晰的地方，没有相关人员的允许，不得随意移动或取下牌子，从而可以切实保障该项工作的人员安全。第四，对于裸露在外的设备或者是正在转动的机器存在外漏的现象都需要及时进行保护措施，对设备进行遮挡或者加保护罩，从而可以保证操作人员的安全。第五，在进行电线、电气设备以及电缆的检修或者是移动之前，一定要切断电源，在切电源的时候，还要进行瓦斯检查，一般情况下，是由瓦斯检察院进行瓦斯安全的检查，检查的内容主要是巷道风流中瓦斯的浓度，通常来说，瓦斯的浓度要＜1％，在对道题进行放电之前，在检查过程中使用的验电笔需要适应电压以及相同的电源，用验电笔检测出无电，才可以进行后续工作。第六，在对电缆进行管理的过程中，最重要的是电缆的敷设，需要注意的是，在进行作业的时候，必须符合国家或者是行业的相关规定，确保达到标准。

3.2安全技术要求分析

3.2.1漏电保护

漏电保护的注意事项如下：第一，在进行漏电保护的时候，要遵循漏电继电器的相关规定进行，首先需要注意的是机电队每天都要派专人对变电站的漏电保护作用进行实际的模拟，从而可以保证漏电继电器的正常运行，从而确保在事故发生的时候，漏电继电器可以灵敏可靠得发现危险点，每次模拟实验都需要进行相关数据、结果的记录。第二，关于漏电继电器，其工作的信息需要有所记录，主要包括对其进行的维护、检修以及调试。第三，必须单独设置检漏继电器的辅助接地极，需要注意的是，局部接地极及引线与辅助接地极引线的裸露导线之间的距离要＞5m。

3.2.2过流保护

过流保护首先需要满足国家对于低压电网短路保护装置的相关规定，根据其标准，结合实际情况，制定适宜的实施方案，按照供电设计来进行实际供电过程中各种开关的整定，如果有变化发生，还要遵循规定，制定整定的策略，必须满足及时性。

3.2.3接地保护装置

在进行接地保护装置的设置时，首先要遵循国家关于该种装置的相关规定，主要有以下三点：第一，总接地网需要与局部接地装置以及接地的设备进行连接。第二，在进行导线的连接时，裸铜线行或断面的要求是≥50mm2的镀锌扁钢，而接地的导线，其断面也≥25mm2。第三，接地保护装置中的局部接地设置的地点必须是在巷道的水沟中。

4结语

本文主要分析了电气一次设计关键、机电设备管理要求及安全技术措施等相关内容，希望可以给有关人士提供一些理论参考价值，以促进泵站供电系统自动化的发展。

参考文献：

[1]何相奕.对泵站供电系统自动化的探讨[J].黑龙江水利科技，2014，（5）.

[2]陆瑶.化工厂电气设备及供电系统的保护探讨[J].科学中国人，2015.

[3]冯泳津.供电系统变电站自动化技术的探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2011，（25）.

[4]郭振飞.对泵站电气自动化的探讨[J].城市建设理论研究（电子版），2015，（11）.

[5]张君杰.关于变电站综合自动化监控系统的分析[J].智能城市，2016，0（5）.

[6]苗勇.自动化变电站的一次设备智能化运行探讨[J].科技传播，2015，0（18）.

[7]曹辰.泵站供电系统自动化的探讨[J].名城绘，2018.

[8]水电厂电气自动化设备的可靠性探讨[J].文建强，罗美凤.建材与装饰.2016.

[9]水电站电气自动化应用不足点分析及解决措施[J].周检保，胡松军.中国设备工程.2019.

作者简介：杨林（1983.01），山东寿光人，助理工程师，研究方向：水利水电工程。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/05c663f063f9a5c8022e9eef.html