# 电力通信网中通信电源故障分析与维护措施李亮

国网抚顺供电公司辽宁省抚顺市113008

摘要：社会与时代的不断前进发展，不断创新的科技，于发展中发生很大变化的电力通信网中通信电源，相应地也使设备会存在漏洞出现于生产带来了很大的方便。由于有一定的特殊性质存在于电力通信网中通信中，在分析电力通信网通信电源系统基本结构的基础上，提出了通信电源故障分类和故障分析方法，并针对不同故障类型提出了详细的分析和处理措施。

关键词：电力通信网；电源故障；交流系统告警；直流系统告警

前言

电力通信直流电源是保证通信设备安全稳定运行的基础，若通信电源系统发生故障引发电力设备通信中断，导致电网业务无法正常运行，将带来不可估计的损失。所以，电力通信电源维护工作至关重要，是电网安全稳定运行的重要保障。

1通信电源系统的组成原理

根据《南方电网通信电源技术规范》指出，通信电源是为通信设备供电的装置，包括通信交流供电系统、通信直流供电系统、太阳能电池等。

（1）通信交流供电系统。主要由交流配电屏、不间断电源设备、逆变器等组成，通信中继站还包括油机发电机组等部分，为通信设备提供交流电源。

（2）通信直流供电系统。主要由整流设备、蓄电池、直流配电、电源监控和电源布线等设备组成，为通信设备提供-48V直流电源。监控单元一方面接收直流配电单元、交流配电单元、整流模块和蓄电池组的信息，并进行相应控制；另一方面通过接口直接连接到站内相应监控设备并把监控信息上送到局通信监控中心。通信电源蓄电池放电电流小，容量大，寿命长，每节单体2V（一般2.23～2.27V），一组48V电池由24节单体串联组成。南方电网通信电源蓄电池采用阀控式铅酸蓄电池。

2通信电源设备告警的分类及基本分析方法

2.1告警分类

通信电源的告警有以下两种：（1）一般告警：交流输入过/欠压、缺相，电池欠压时欠压告警（与蓄电池电压过低不同，蓄电池电压过低时，系统将切断蓄电池回路），市电停电时停电告警，交流告警，环境温度高告警，蓄电池温度高告警，整流器限流告警等。（2）故障告警：蓄电池电压过低、输出负载过/欠压、整流模块输出异常、负载熔丝熔断等。

2.2故障基本分析方法

2.2.1性能分析法

通过监控单元等查看历史告警记录、告警复位记录、当前告警状态和系统事件相关的信息，并及时分析告警信息是否正常；查看设备运行维护日志及站内电源投退记录，判定是否由于维护检修故障导致产生告警。

2.2.2仪表测量法

（1）电压比较法：通过测量来比较故障电压和正常值以判断故障。（2）电阻比较法：测量设备自身电阻值或对地电阻值来判断短路和开路的情况。（3）电流比较法：用电流检查法测量是否过载、空载、负载均衡。

3常见故障及处理

3.1交流系统故障告警

3.1.1交流输入缺相。主要表现为监控单元或后台告警显示交流输入缺相。（1）对于三相用电设备，当三相交流电发生缺相时，应从交流输入线输入端查起，判断交流输入电压是否缺相。（2）如输入端没有缺相，再对本交流配电屏内进行检查，一般故障多是由于空开与汇流排之间，或汇流排与汇流排之间的连接点松动引起的。（3）如果是带有交流接触器的交流配电屏，首先用万用表交流电压档检测接触器线圈两端电压，判断接触器接触是否可靠。注意：若是如果从动力环境监控的后台监控到交流电压显示不正常或出现了缺相现象，不能排除是动力监控设备有问题，未必就是电源设备故障。

3.1.2交流输入过/欠压。（1）当发生交流输入过/欠压告警时，应及时检查交流配电屏输入。最直观的方法是观察交流工作状态指示灯或交流电压表数值，通过指示灯来判断交流输入的状态，通过观察电压表判断交流电的供电质量，包括交流相电压或线电压，观察电压是否稳定，是否符合通信电源设备的输入电压要求标准，输入电压范围为-15%～+10%。（2）当发生交流输入过/欠压告警但交流却正常时，一般是监控系统交流采用的监控单元、交流变送器或电路发生故障。可以测量交流变送器输出、输入电压比例是否为1:60，如测量正确则监控系统故障，需要联系厂家进行维修、更换。

3.1.3接触器不吸合。对具有两路市电自动切换的交流屏，带有交流输入主接触器，会出现主接触器吸合不上的问题。（1）当出现接触器吸合不上时，首先要检查交流接触器线圈供电保险，判断接触器线圈的好坏。（2）如果线圈是好的，引起接触器吸合不上的原因则有两种可能：一种是接触器电子互锁装置有问题；另一种是该接触器本身带有高低压保护装置，该装置出现了过电压保护。

3.1.4接触器温度过高。接触器温度过高与接触器本身主接点接触电阻有关，如果接触电阻过大，当通过电流过大时，就会引起接触器温度升高，必须更换新的交流接触器。

3.2直流系统故障告警

3.2.1直流输出电压低。（1）正常现象：有可能是在夏天天气炎热时，由于温度过高引发的温度补偿效应。（2）对于非温度补偿引起的直流输出电压低，一般是监控模块故障，将其返厂维修或更换即可；还有可能是开关电源模块之间输出浮充电压参数设置不一，或是各开关电源模块手动调整不当所造成。

3.2.2直流输出电流显示不正确。直流电流显示不正确分两种情况：（1）显示值与实测值比较偏大或偏小，原因是电流传感器的斜率选择不正确，在监控系统中将斜率调整合适即可；（2）确保交流输入正常后，可能是模块发生故障，此时需要更换故障模块。电源模块更换前，应将其与直流供电系统分离，待电源模块安装完毕后，再投入直流供电系统中。

3.2.3整流模块无输出。整流电源模块发生故障时，面板指示灯均不亮。（1）一是先将电源模块停运，检查交流输入电压是否正常；再就是检查输入熔丝情况，看看有没有熔断；最后应检测一下交流配电屏。（2）确保交流输入正常后，可能是模块发生故障，此时需要更换故障模块。电源模块更换前，应将其与直流供电系统分离，待电源模块安装完毕后，再投入直流供电系统中。

3.2.4整流模块过热。整流模块内部主散热器上温度超过85℃时，模块停止输出，此时监控单元有告警信息显示。（1）整流模块温度过高有可能是电源模块风扇老化或故障引起的，要更换。（2）整流模块内部电路工作不良引起，需对该电源模块进行维修。（3）在直流电源系统设计时，应保证整流模块冗余，使单个模块出现故障时其他模块能满足负载要求。

3.2.5蓄电池故障告警。电池组发生故障时，首先要检查电池的充电电压是否在正常范围内；电池的端电压不正常一般都是由于开关电源设备引起的，否则应判断为阀控蓄电池故障；在处理阀控蓄电池故障时，为了保证直流供电安全稳定，应先将另一组正常的蓄电池并入供电系统，然后将故障蓄电池组退出进行处理。

4结语

良好的通信电源是电网设备稳定可靠通信的基础，本文详细分析了通信电源常见故障并提出了具体的处理方法，为通信电源日常维护提供了一定的参考。

参考文献：

[1]梅沁,彭立峰.电力通信网中通信电源故障的维护策略研究[J].江苏科技信息,2017(29):64-65.

[2]黄惠明.电力通信电源系统维护及管理策略分析[J].科技创新与应用,2016(3):191-191.

[3]赵山尧,顾同江,陈鸿曦.分析电力通信电源系统运行维护及注意事项[J].工业设计,2016(4).

[4]唐婧壹,TangJing-yi.通信电源监控系统在电力通信中的应用[J].岳阳职业技术学院学报,2016,31(1):91-93.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0a32ed6bb3e232805bacee23.html