# 建筑电气安装施工技术胡尊孝

天元建设集团有限公司山东省临沂市276000

摘要：在建筑工程施工中，电气系统是其中必不可少的一个部分。电气系统的安装施工具有较强的综合性，一旦某个环节发生偏差，都会导致不可估量的后果。为此，在建筑电气安装方面，必须从施工人员角度来强化技术实施的规范性和专业性，通过整个电气安装过程的重视和监管，来强化电气施工质量，为人民提供安全稳定的电气系统。

关键词：建筑电气；安装工程；施工技术

1建筑电气安装的施工流程和相关的准备工作

电气安装是一项综合性比较强的工程，只有在施工前按照施工图纸详细了解安装的相关工序，并充分的做好施工前期准备，才能确保电气安装质量。

第一，建筑电气安装的一般工序。首先根据施工规划，做好管路的预制加工和箱盒定位;其次，进行管路的连接和穿带引线，并扫管穿线，进行电缆的敷设;然后再进行配电箱、照明灯具及防雷接地设施的安装;最后再对整体电气提醒进行功能调试。

第二，前期准备工作。电气安装前期的准备工作是确保工程能够按时保质完成的重要前提。首先，在工程的设计阶段，设计人员必须结合实际的建筑工程规划，对建筑电气安装形成可行性的方案。其中涉及到详细的线路规划和设备安装位置标识等。其次，在施工开展之前，需要对电气安装具体方法和施工进度形成明确的规划，对安装中的关键环节进行实际施工可行性的分析，并就形成的施工图纸与施工人员进行沟通确认，确保方案的施工可行性。最后，在电气安装中需要用到的预埋件，要作为施工前期准备的一个环节，进行加工制作，确保电气安装能够顺利的进行。

2建筑工程之中设计方案的施工规范

2.1电气设备的安装

电气设备的安装是电气工程之中的一个重要的施工项目，而电气设备在现场安装的时候也会引起形状、连线的情况而出现各种各样的问题。所以在进行电气设备安装的过程中电气设备首先要安装到电器安装板上，在完成安装之后再将带有电气设备的电器绝缘板安装到配电箱之中，这种安装规范能够避免很多操作失误的产生，在将设备安装进配电箱里面的时候要注意两个电气设备之间距离的大小，还要充分的考虑到电气设备以及相应的配电箱之间的距离。在安装完成之后还要检查安装是否牢靠，必须保证安装装置之间不出现松动、侧斜的情况。

2.2线路的连接

在进行配电箱以及相关开关箱内的电路安装的时候，要充分注意箱内部线路的连接情况，因为箱内空间比较狭小，在这种情况下链接不当就会发生电路短路的情况，这种情况一旦发生轻则发生电力传输的中断，严重的情况下还会发生火灾。所以在进行箱内部零线安装的时候一定要通过接线端子板进行连接。另外，还要保证箱内部安装用的连线是绝对的绝缘导线，并且还要注意到箱子内部所使用的绝缘导线是有着相关要求的，在绝缘导线选择的时候要保证绝缘导线的直接以及相应导线型号都能够完全的符合要求，最后还要注意到各个导线的连接情况，尤其是导线的接头要保证其绝对的牢靠。

2.3保护零线的连接

在电气工程施工的过程中还要做到充分的保护，现场操作之中要做到对金属箱体以及相应的金属箱体保护架构做好保护接零的操作。保护零线的连接应当经过接线端子板。

2.4施工安全的防护

在施工的过程中还要充分的注意到高低压的区域，为了充分的保证电气工程的施工安全，要杜绝电气工程施工人员在高低压输电线路下施工的情况出现。不仅如此，为了将安全工作彻底贯彻执行还要杜绝在输电线路下方堆放施工用料的情况出出现。

3建筑电气的具体安装施工技术

3.1管线的预埋

管线预埋首先秀符合施工要求，尽量的走直线。管线预埋要距离建筑物表面至少15mm，对于潮湿环境的钢管暗配，需要进行管口及连接处的密封处理。对于穿过地下的管线，必须保证穿过基础设备，当不能避免时需要进行管线防护。对于pvc管线的暗配，必须避免高温，因为此类管道容易受高温发生变形和强度弱化。电线弯曲度要小于管外径10%，进行墙体内pvc管的预埋时，必须使用强度大于m10且厚度大于15mm的水泥砂浆进行抹面保护。

3.2电缆敷设

敷设前需要校对电缆规格和型号是否为施工要求，同时进行电缆绝缘性等质量检查。电缆敷设必须按照一定的顺序开展，并压在接头位置设定标志牌。桥架的电缆要低于三层。电缆接头在确保一次无损坏完成的情况下还必须注意防潮。并做好接头的密封和防潮处理，同时，电缆接头和终端头及绝缘层要通过铜绞线做接地处理，确保电缆运行安全。

3.3辅助设备的安装

辅助设备主要是开关和插座，安装上分为明装和暗装两种方式。暗装的开关盒插座，盒内导线必须与插座、开关面板连接良好后，将插座和开关推入盒内并固定好。明装方式下，导线先穿过塑料台出线孔，然后进行塑料台的固定。无论哪种方式，都要按照技术规范进行导线的压牢处理，并确保开关和插座能够牢固的固定在塑料台上，然后将开关和插座盖上。开关和插座的安中，开关盒要距离门框15cm至20cm。室内的成排灯具，中心偏差小于5mm。对于吊扇的吊钩，必须按照浇板厚度来进行设计，将10圆钢完成35mm和40mm的圆圈，在将圆圈和钢筋折成直角。并根据浇板厚度与板筋连接处进行焊接处理。

3.4防雷的接地处理

为确保建筑电气的安全，防雷接地是非常必要的。建筑中的金属制管件、配件及干线等都必须进行接地处理。就算存在绝缘外层线缆和支架也必须接地，避免绝缘层损坏时出现不比亚的损失。另外，建筑区的顶部需要通过钢筋设置避雷设施，并进行接地处理。确保建筑物的和内部电气的安全。对于避雷接地处理，还要结合建筑物的高度、彼此之间的距离等进行具体的分析，确保建筑物接地装置的有效，从而保障建筑物内人民的财产和生命安全。

结束语

总之，随着建筑电气的功能性和综合性升级，建筑电气的安装技术也必须通过不断地改进才能符合目前电气的安装需求。电气安装是一项综合性比较强的工程，所以，也对具体的安装施工技术有了更高的要求。这就要求电气工程师和具体的电气安装人员必须不断的强化自身的技术掌握程度，并严格把控施工工序和过程监督，确保建筑电气安装的质量可靠性。

参考文献：

[1]周德勇.建筑电气安装中防雷接地施工技术的应用与质量管理[J].赤峰学院学报(自然科学版),2016,02:163-164.

[2]赵晓民.建筑电气接地工程安装技术分析[J].信息化建设,2016,02:58-59.

[3]蒋国民,张文.建筑电气安装中防雷接地工程安装技术分析[J].智能城市,2016,07:88.

[4]刘树君.建筑电气安装施工技术浅析[J].建设科技,2016,12:108-110.

[5]傅永泉.建筑电气安装及施工技术研讨[J].房地产导刊,2016,07:4-5.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0c926e374ee61efb3fa36fcc.html