# 电厂电气二次设备安装及其质量控制探讨姚志伟

（深南电（东莞）唯美电力有限公司）

摘要：火电站的电气设备安装包含一次设备和二次设备的安装。电气在使用过程中的可靠性和安全性与电气设备的安装与质量的好坏息息相关，因此电气二次设备安装工程是设备安装工程中的紧要环节。二次设备的安装由电气管路，电缆架的安装，机组的自动化元件和机组辅助控制设备的安装等等组成。本文主要介绍电厂电气二次设备配置的特点，论述电气二次设备安装、质量应注意的几个关键环节，分析电厂电气二次设备安装、调试过程中存在的隐患，并提出相应的应对措施。

关键词：电厂电气；二次设备安装；质量控制

1电厂电气二次设备配置的特点

电厂的运行主要是通过电气的二次设备实现的。电厂的二次设备的网络配置主要是：全开放式、全分布式、双冗余式。这三种配置相互协调才能完成复杂的电厂工作。计算机的监控系统共分为三层：第一层是厂站层，主要包含消防系统、历史记录服务器系统、数据服务器系统等。第二层是现地控制单元（LCU）层，其主要分布于公共设施中、各个机组中等。LCU主要通过接受上位机的指令来执行开机和停机的任务，进而进行机组调试实验等。第三层是物理层，物理层设备主要包含发变组保护设备、GIS保护设备、发电机励磁装置等。电厂电气二次设备的配置正是基于这些显著特点来完成发电的各种工作，更好的完成工作“任务”。

2电厂电气二次设备的安装与质量控制的方法

电厂电气二次设备的安装与质量不仅要符合相关的法律法规，还要符合双方签订的合同条款和安装实验中保证的质量标准。二次设备的质量控制主要分为被动的控制及主动的控制，被动的控制主要指在施工的过程中，监管人员和政府相关部门的质量监督机关通过质量检测、质量评估、质量调查等方面来找出是否有质量的误差和瑕疵；主动的控制与被动差距稍大，主要是指电气设备安装施工前对事前做出的计划和方案进行审核，还有对将要使用的物品进行检查是否符合国家标准和行业标准。电器二次设备的安装与质量控制的方法应把重心放在以下几个方面：

（1）施工前的计划审核、图纸审阅及其操控过程中的完备性。在审核电厂电气二次设备时，应先验证图纸的准确性和正当性，其次审查设备安装质量的原理图、程序图等其他图纸，以保证以后工作可以正常进行。但是，图纸和原理正确并不代表所有的操控过程都是完备的，尤其是用计算机控制时，错误机率很大。比如说：当电厂的发电机组默认为自动准同期的方式运行，而励磁装置中功率柜采用负压风冷方式运行，两台风机互为备用；风机设有机组LCU可以自动开启、自动停止，风机控制把手上有“自动、手动、停止”三个位置；同时机组LCU和上位机可以单独启、停风机。就这个例子而言，其控制原理毋庸置疑一定是正确的，但这个做法却缺少设置的完备性，从风机备用启动回路本身来看，在机器本身的工作中，因为断路器中的两对常开接点分别接入了两台励磁风机，继而两台机器同时运行。从开机流程方面来看，机组LCU励磁风机启动可以维持的时间，风机接触的动作特点和数字信号采集原因等，正因这些考虑不周导致了风机在启动时面临着失败。

想要彻底解决这一问题就不能用平常的电机接通方法，而是要把一台风机接触器的接点串连在另外一台风机中保持正常工作。这样不但证实了上文所说的，而且通过这个例子可以让工作人员真正的认识到图纸资料审核过程中主动控制的重要性，同时也同计算机控制进行了鲜明的对比。使用主动控制方法不仅可以增加工程进度，还保证了以后使用的安全性和可靠性。

（2）基础自动化的元件校验。基础自动化的元件校验也是电厂电气二次设备安装及质量控制的重要环节之一。元件检验工作的质量直接关系到机组调试的顺利与否，以及开关电器的设备能否正常运作、其他设备能否正常进行。所以，一定要做好基础自动化的元件校验工作才能保证后续工作正常进行。基础自动化原件校验种类有很多，具体包括以下几类：①继电类，可以从用途上分为，时间继电器、交流接触器、信号继电器、示流器等。②接点类，从用途上划分为：风压接点、水位油位磁性接点、压力接点等。③变送器类，主要包括：CT、PT等。④表记类：电压、电流、压力表等。除此之外，自动化校验元件种类多种多样，此处不一一列举。基础自动化元件的校验也有严格的标准，因此，购买的元件应严格的按照技术标准来校验。在没有确定的校验标准时，应严格按照厂家的要求进行校验。在校验过程中，要结合各种元件的特征和原理以及接线的距离进行校验。此外，对校验的方法和要求也有标准，校验人员要严格按照标准进行，一旦发现问题要立刻上报，并快速解决问题。这样就涉及到校验人员的规范问题，对于校验人员要进行严格的选拔，继而对校验人员进行专业知识培训，还要培养其具有高度的责任感。必要时，校验中要有经验丰富的人员一起参与校验工作，尽最大努力让校验工作做到最好，一定要杜绝因校验人员的疏忽而给以后的施工造成损失。

（3）复查、配线。复查和配线工作也一定要做好，配线的工作不仅指芯线上的端子排，还包括电缆铺设完毕后的工作，具体有：电缆的屏蔽地线、电缆头的制作、对线等工作。在配线时有两项特别重要事项，即芯线的预留长度和电缆应接底线的要求一定要符合。此外，配线时应有足够的细心和耐心，因为线路繁杂，一不小心就会接错，从而导致严重的后果。比如说：将机组的励磁装置变压器一次测取自阳极刀闸的进线一侧，同步变压器一次侧和二次侧的引出线焊接在变压器两侧的抽头上。小电流试验时，要励磁工作面报完工，当发电机升流至0.6Ie时，监护人员听到有放电声音后，采取逆变和跳开灭磁开关后，有一节焊锡丝与变压器铁芯有虚接触而形成放电间隙，当焊锡丝清除后，放电的现象消失。诸如此类事件还有很多，如传感器的正负极接错产生故障、电磁阀因疏忽配反而产生安全隐患等。正因配线时易错环节比较多，并且事故频发，所以需要复查的工作人员来检查，在检查时应注意常出错地方，以免造成严重后果发生。正因配线工作和复查工作比较考验工作人员的耐心和细心，所以在选拔复查和配线工作人员时一定不能疏忽，选拔后的工作人员也要具有足够的耐心和责任心，这样才会做好本职工作，避免日后麻烦的产生。

（4）盘柜内的第二次接线工作。①必须严格按照事先设计好的图纸接线，这样才能保证接线的正确性。此外，接线的连接点必须牢靠。还要注意线芯的两端不能用同种型号管标号，配线必须要严格按照要求，要整齐，尽量做到美观的效果。②二次回路的导线不应有接头的存在，导线需要经过接线端子连接，端子排上每个接点导线不能超过两根。③电缆及导线放入柜中后，应把导线摆放整齐，一定要避免交错摆放，以防止因混乱而造成其他不良后果。尤其要注意，电缆的钢带一定不可以放入引入柜中，如要放入应将钢带去掉。④用于电子元件、逻辑回路所控制的电缆应采用屏蔽电缆。第二次接线工作务必要严格按照以上步骤来进行，并要符合行业规范和要求。

（5）设备的安装试验工作。设备安装完成后，需要对电厂电气二次安装设备进行试验，用来检测安装是否成功、质量是否合格、是否有改进地方等等。在试验时要做好足够的准备工作，对试验要用表格的形式进行纪录，这样会更清晰的发现问题、解决问题。试验的工作人员亦要分工明确，必须要掌握设备安装的原理，严格按照试验标准进行。另外，试验人员必须要注意消防、安全等紧急措施做的是否到位。在试验结束后要做好试验报告，这样才会更好的管理。

结束语

电厂电气设备的安装与质量控制是一项非常繁杂的任务，正因这项任务的艰巨性，对待这项工作就越要认真负责。如今，二次设备在大型、综合性的变电站中的监管、调节和等方面也越来越重要，积极应对电气二次设备的施工质量已成为电力企业的重点，在今后的实际工作中须谨慎对待电气二次设备以确保企业能安全的生产并飞速的发展。

参考文献

[1]贺伟.小议电厂电气二次设备安装与质量控制.科技致富向导.2016.06.

[2]赵伟.变电站电气二次设备安装质量的研究.科技创业家.2015.10.

[3]黄彬.变电站电气二次设备安装质量的研究.机电信息.2016.09.

[4]李睦玲.电器二次设备安装过程控制分析.赤峰学院学报，2016.03.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/16af57f4c8957e897e6bf2d7.html