# 暖通设计中噪声与振动的通病概述袁建荣

广州城建开发设计院有限公司

摘要：暖通工程是现代建筑设计的主要内容之一，暖通空调不仅要解决住户的取暖问题，也要通过有效的暖通设计给住户带来更加舒适的设计体验。现阶段国家提倡环保节能，暖通设计在节能方面一直努力探索，但是在解决暖通设计中的噪声和振动问题上还有待提升。文章主要分析暖通空调设计中的噪音和振动通病问题，希望对于暖通工程建筑安装规范的优化能够起到一定的促进作用。

关键词：暖通设计；噪声；振动；通病；空调

引言

随着经济社会的快速发展，人们对于物质文化的需求越来越高，对于居住和工作的环境要求也越来越高。暖通设计在建筑设计中占有重要地位，在保持建筑室内通风干燥、调节室内温度方面起着很重要的作用。暖通设计在发展过程中发生了多次改变，在其合理性和实用性方面得到很大的改善。但是仍然存在一些问题，比如说建筑物在噪声和振动方面都不同程度的存在一些问题，对居民的正常生活和工作产生一些影响。

1暖通设计概念阐述

暖通是建筑的一个组成部分。在学科分类中的全称为供热供燃气通风及空调工程，包括：采暖、通风、空气调节这三个方面，从功能上说也是未来家庭必不可缺的一部分。暖通，即采暖、通风、空气调节。暖通设计包括建筑整体中通风系统、供暖系统、排油烟系统，它是人们日常生活中必备的三点。涉及到传热学、工程热力学、电工学、建筑设备自动化等学科，采暖又叫做供暖，为人们提供舒适的温度，通过散热器来实现。通风指的是室内空气的流通，从而实现空气互换的目的。通风方式一般有两种，一种是自然通风，一种是机械通风。空气调节指的是通过空调来调节室内空气流动速度、湿度以及温度，同时向室内提供新鲜空气的系统。

2暖通空调噪音与振动问题检测方法

空调噪音是空调系统工作时发出的噪音，包括风机产生的逸入房间中的噪音，和风管末端处的再生噪音，风机产生的噪音，是叶片旋转时撞击周围空气而产生的有调噪音和有涡流引起的无规噪音。轴流式风机噪音频谱较宽，离心式风机噪音低频成分较大，空调噪音和振动检测方法主要有以下几点：

2.1空调出风口

空调的主要噪音来源就是空调的出风口。当空调开启的风速越大，空调的噪音值当然也就慢慢变大，这是空调的主要噪音值来源之一。

2.2空调面板的松动

空调面板的松动。当长期使用空调后，空调面板很容易因为各种原因造成松动。这样，空调在运转时产生的震动就会让面板互相的摩擦，从而产生噪音。

2.3空调室内机的安装

空调室内机的安装与室外机连接的连接情况也影响空调的实际使用与噪音。如果室内机安装的不够稳定，当室外机运转后，铜管连接着室内机，室内机不够稳固后就会受到压缩机的影响，从而导致室内机共振。

2.4压缩机运转

空调室外压缩机。这也是空调噪音的来源之一，压缩机的噪音值过大也会影响正常用户的使用与休息。

3暖通空调设计中的常见噪声与振动通病分析及处理方法介绍

3.1排风口噪声与振动及处理措施

建筑暖通空调设计中的低速暖通空调设备大多顶部都安装有散流器，这种暖通空调设计在运行时都会造成建筑物内部受到较大的噪声和振动影响。而且这种噪声和振动幅度较大，其振动和发声的部位靠近回风口，所以这种振动和噪音会被放大，造成较为严重的噪声污染。例如，某地一酒店暖通工程中在酒店大厅及门口位置安装了低速暖通空调设备，为了满足设备的送风需求工程安装施工中在设备顶部安装散流器，其侧墙采用集中百叶回风的设计模式，酒店的空调在运行时，能在酒店大厅听到较为明显的嗡嗡声和振动声。经过暖通维修人员的故障排查，发现造成酒店大厅噪声和振动的主要原因是空调的发声源和回风口之间的距离很短，且在回风口位置并没有设置有效的消音设备。

处理措施：暖通维修人员根据问题原因进行如下处理：首先将空调回风口的回风管进行包裹，包裹选用有效的隔音材料，以此来阻断回风口对于空调发声源的噪音扩大。此外，维修人员还在酒店大厅和门厅位置的回风管道内安装了保温消声筒。处理后，酒店大厅的噪声和振动情况得到了明显的好转，噪声明显减小，不仔细听根本听不出来，为酒店人员和客户的工作和休息提供了良好的环境。

3.2排风设备的噪声和振动及处理措施

建筑暖通空调工程中的排风设备是造成暖通工程运行中出现噪声和振动的主要原因之一。空调部件中的排烟风机承担着排风的重任，且排烟风机一般的运行功率较大，内部风叶转速极快，使得一些内部构建运行时的声音被进一步扩大，甚至会影响建筑百叶的正常运转。此外，排烟风机中的风扇叶之间的间距比较小，使得噪声和振动得不到缓解反而会加剧。排风设备的噪声和振动通病是暖通工程中常见的问题之一，这一部分的噪声和振动也对暖通设备的使用带来很大的不利影响。

处理措施：要对暖通工程中的排烟风机设备进行减噪消振处理，仍然是采用消音设备来缓解。一般情况下，对于排风设备的噪声和振动处理需要在暖通设计的排风系统中增加相应的消音设备，设备的型号及规格等需要根据所在的建筑物的具体情况来选择合适的消音设备。且排风设备及消音设备的安装都需要严格选择安装位置，尽可能避免排烟风机设备和消音设备靠近人们工作和休息的位置。这就需要在暖通安装设计中进行布局和规划，以实现暖通系统更加科学合理的运行。

3.3送风系统的噪声和振动通病及处理措施

建筑设计中对于暖通送风系统也在某些环节做了消声处理，但效果并不明显。检查后发现，此设备的排放方式为无风道型，此方式会在回风中使一部分空气进入到机房控制室内，

随之噪声会侵入到各机组中去，并最终被传到室内空间，给人们造成干扰。

处理措施：针对送风系统的噪声和振动通病处理，要求暖通设计中必须按照相关建筑设计和安装规范安装消音设备，最好可以在排风口也做好消音设备使用。为了达到更好的消音减振目的，还可以通过有效的暖通设备风速控制来达到减噪减振的效果。

4暖通设计中控制噪声与振动的有效措施

针对目前暖通空调设计中的噪声和振动通病情况，要做好暖通设计中噪声与振动控制，实现消音减噪、减振的设计目标，首先要明确噪声源，把握暖通设计中的主要噪声源，然后对症下药；此外，要做好消声器材的选择，务必按照相关规范严格执行，选择科学的、合理的规格和型号的消声器材和设备，为暖通工程更加人性化、科学化的设计目标提供实现的可能。

结语

暖通设计在设计过程中占有重要的地位，而且设计施工比较复杂，产生的噪声巨大，产生噪声的地方也比较多，这些噪声又通过建筑内的各种物体传播，产生的危害更大。因此在设计中要特别严谨，要特别注意暖通设计中的通病，做好空调系统的消音，排风口、排风设备的消音减震。在设计图纸上要有详尽的说明，从而保证暖通设计施工的效率。因此需要设计单位定时对设计人员进行培训，保证他们的专业素养，做出更好的设计方案。

参考文献：

[1]程燕.关于建筑暖通设计中噪声与振动的通病分析[J].建材与装饰，2018（17）：120-121.

[2]宁钊华.暖通设计中噪声与振动通病的探讨[J].住宅与房地产，2018（05）：75.

[3]周小芳.研究建筑暖通设计中的噪声与振动问题及处理[J].低碳世界，2017（16）：142-143.

[4]田唯一.建筑暖通设计中关于噪声与振动等通病分析[J].黑龙江科技信息，2015（29）：251.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/17c6f9539031a2c13a246c88.html