# 智能建筑弱电系统UPS配电设计刘芬

（深圳达实智能股份有限公司518057）

摘要：本文针对当前智能建筑设计中容易忽视的UPS配电设计，如：配电规划不清晰，电源配置不合理等问题，就弱电UPS电源、配电几个方面进行了探讨。

关键词：智能建筑；弱电系统；UPS；配电设计

在智能建筑的弱电机房中，UPS的应用将会对智能化系统的运行起到关键而有力的作用，做好UPS配电设计以保障智能建筑中智能化系统的稳定供电便显得十分必要，本文针对某单体智能化办公楼重点规划该项目的UPS配电设计。

1.项目分析

1.1项目需求分析

某智能化办公楼项目为一类超高层商务办公综合楼，地上49层，地下3层，总建筑面积约108166m2，建筑总高度为212.5m。智能化监控中心机房设在首层消防控制室内。本项目智能化系统由视频安防监控、入侵报警、出入口门禁管理、电子巡查、访客对讲、五方通话、停车库管理、车位引导、综合布线、信息网络、有线电视及卫星接收、综合防雷接地等13个子系统组成，其中UPS供电需求有：①安防系统中的视频安防监控、入侵报警、出入口门禁管理、访客对讲、停车库管理系统、车位引导系统等子系统的前端及中心设备采用监控中心UPS配电箱集中供电；②综合布线系统、信息网络系统也采用UPS系统供电。

1.2设计思路

结合业主需求和本项目楼层高的特点，在进行智能化系统供电设计时提出了以下设计要求：①整个项目分成2个区域——一楼智能化中心机房为一个供电区域，为地下3层至地上27层供电；28层自用机房为一个供电区域，为剩下的自用楼层供电。每个区域分别配置一台UPS电源。②每个区域根据负载容量配置相应规格的UPS主机及后备电池，后备时间为30min。③每个供电区域各楼层分别设置智能化系统弱电电源配电箱，给各楼层的监控系统、门禁系统、入侵报警系统、楼宇自控系统等系统供电。

2.UPS配电设计

针对本项目智能化系统的供电需要，先对各区域负荷进行计算。

2.1电气负荷计算

设备电气负荷主要由2部分组成，一部分为机房部分的负荷，另外一部分为楼层负荷。

首先，一楼智能化中心机房主要作为机房内监控设备、磁盘阵列、各类机柜等设备的后备供电电源，机房里UPS用电的设备功率统计见表1。

同理，对28楼自用机房及自用楼层的负荷也进行相应的统计和计算，本文着重对一楼机房UPS电源的配置和配电设计进行阐述，28楼UPS部分类似处理。

2.2UPS容量配置

前面已计算出机房UPS用电设备功率，考虑到监控中心智能化设备较多且同时使用的可能性高，取计算负载功率同时系数Kc的系数为1，则计算负载Pe=64.64KW。根据JGJ/G16-2008《民用建筑电气设计规范》的要求可知，当为电子计算机供电时，UPS装置的额定输出功率应大于计算机各设备额定功率总和的1.2倍，故UPS额定输出功率按1.2倍最大计算负荷计，即Pu=64.64X1.2=77.57KW。考虑到UPS输出时有一定的损耗，所用品牌的UPS功率因数为0.8，因此装机容量P=Pu/cosφ=77.57/0.8=96.96kW，故配置了1台三进三出100kVAUPS主机。

2.3蓄电池选配

该项目根据业主要求备用时间不应低于3Omin,在满足业主需求的情况下，从成本考虑，最后电池选择30min的备用时间。根据厂家的产品规格型号，结合机房的空间大小和采购费用两方面因素考虑，电池最终采用12V，100AH，共72节，整套机组后备时间30分钟，电池架：1870*1250*1230（宽深高）。

2.4楼层UPS弱电配电箱设计及回路电流计算

2.4.1楼层UPS弱电配电箱设计

楼层UPS弱电配电箱在每个楼层均配有该箱，主要给该楼层的弱电系统供电，其配电箱的设计根据前面统计出来的各层用电设备及其功率大小来定，见图2。

结语

UPS作为智能建筑弱电机房的重要设备，其对于智能化系统的稳定运行有着关键的影响。因此，我们需要具有科学、合理的设计思路，以此为基础认真做好UPS各项要点的配电设计工作，确保系统安全可靠地运行，为弱电系统的正常运行提供可靠有力的保障。

参考文献：

［1］黄群骥.谈机房供配电系统的安全可靠性［J］.智能建筑，2013（08）.

［2］住房和城乡建设部编.GB50314-2015智能建筑设计标准[S].北京：中国计划出版社，2015年10月.

［3］建设部.民用建筑电气设计规范[S]中国建筑工业出版社2008年6月.

［4］中国航空规划设计研究总院有限公司.工业与民用供配电设计手册[M].北京:中国电力出版社，2016年12月第四版.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/18c852ab7d9d53a0891b990d.html