# 浅析220kV架空送电线路施工技术

(临沂超越电力建设有限公司山东临沂276000)

摘要：我国大多城市的220kV架空送电线路均设置城郊的连结位置，送电线路促成中存在架空绝缘线、电力电缆以及裸导线的特征，线路常常受到外界相关因素的干扰而形成故障。文章对220kV架空送电线路的各个环节的施工技术分析与控制进行阐述，从而有效降低架空线路发生故障的几率，更好地确保架空线路的安全稳定运行。

关键词：220kV；架空送电线路；施工技术

鉴于不同地域的天气地理情况影响，比如：地质、地形以及气候方面差异，使得我国很多地区的送电线路供应电力的过程中产生了诸多问题和不足。而以220kV架空送电线路施工为典型的电力施工任务，会受到众多因素的干扰。其中涵盖了送电线路所架设施工地域的地形、天气、地质条件以及人为性等诸多因素的影响均会导致架空送电线路施工难以顺利开展。尤其进行220kV架空送电线路的施工当中，无论是送电线路的规划、测量、电杆基坑与地脚螺栓的装配问题，还是铁塔基础与电杆设立等，均需要予以注意，以合理的资金、物资以及人力进行投入管理，具有重要的意义和价值。

1、220kV架空送电线路施工技术分析与控制

1.1送电线路的测量控制

对于220kV架空送电线路施工来说，首先需要熟悉和了解由设计方所供给的设计图纸，包括线路平面与断面图等图纸内容，然后通过有效复核送电线路中心桩的位置，以便达到对杆塔中心桩与位置的明确目的；接着严格参照相应的杆型图、分坑图以及塔型图实施分坑处理；最后，依照中心桩做出有关辅助桩的显示标定，在副桩上注意标示“副”字样，同时对拉线坑与杆坑所需安置的位置进行合理的测量。

1.2准确安装地脚螺栓和电杆基坑

通过有效对分坑位置进行测定之后，便能够实施电杆基坑与基础的环节施工。通常情况下，杆坑采用的为人力挖掘的方式，并运用爆破的方式处理岩石坑。如果以冻土深度在1.5m作为标准，则其基础埋深需至少为1.7m。当杆塔进行完架设调整之后，才能实施基坑的回填处理，关于220kV架空送电线路的基坑需要每回填1000mm予以一次夯实处理，彻底打碎其中含有的土块碎石。如果运用抱杆立杆时留置滑坡，则其回填土需要予以夯实处理，另外在回填土处理时，应留设有防沉土层。开展土建塔基的施工处理的过程中，尤其是针对地脚螺栓的预留预埋处理环节，其中转角塔与终端塔的受压腿与上拨腿得以体现，而其他相关的地脚螺栓的型号规格则存有差异，因此安装施工中，对于其安装位置予以细致核对，规避产生错误，关于同组的地脚螺栓中心针对立柱中心的偏移需要不超过10mm。

1.3电杆、铁塔设立组合和绝缘子安装控制

1.3.1做好组装与排杆组之前的准备与检查工作

（1）针对不同规格型号的各个不同的部件的尺寸加以核查，了解其质量是否达标，有无错误，比如：基坑、杆段预埋孔以及方形底盘的安装位置的正确与否、杆段上存在裂纹缝隙否，同时针对吊杆、叉梁、绝缘子、金具以及各类不同的抱箍等附件加以核查检测，尤其螺栓的型号规格的准确性，数量的符合规定与否，放水孔的通畅性等问题。

（2）基于确保冬季电杆空心部分不产生冰柱的目的，需要在工厂生产时将电杆的顶端与下段加以封堵处理，一般不实施现场封堵的操作。不过实施现场的安设过程中，针对法兰连接的分段组装杆的位置，需要运用聚氯酯（PU）密封胶在其连接的位置加以处密封处理，谨防杆内进水的现象出现。

1.3.2排杆控制

（1）220kV的电杆一般情况下使用的为分段杆。进行单杆排杆方向的设置处理的时候，需要紧密结合具体的场地的地形状况，选择任意的方向，可在任意方向实施，而位置和方向的正确性是门型双杆排放过程中应加以注意。

（2）通常情况下，进行排杆的过程当中，需尽可能让杆的根部挨近坑口的位置，大约在底盘中心的1m的位置。而在杆段钢圈坡口的位置处，应予以对齐留置2～4mm的间隙，当电杆的两端封闭时，需要把其中的一端加以凿开，产生排气孔，随后实施相应处理。

（3）对于施工环境和条件非常恶劣的地区，一般而言，对焊接的质量无法获得保障。进行排杆的过程当中，需要尽可能使用高强法兰螺栓对分段杆予以连接处理。当运用焊接的过程当中，需要紧密结合施工现场的气候环境条件，予以合理的施工方法处理，保证焊接后的温度以缓慢的速度降低，而不可以使用水来降温。

1.3.3铁塔构建的现场组装控制管理

（1）组装规定。进行铁塔的组装时，需要符合整体铁杆操作的规定，在实施过程中，当出现砂浆堵塞电杆预埋的穿心孔时，则需运用直径约为20mm的钢钎与小锤加以凿通处理，尤其注意不可使用大锤做猛击。当出现螺孔口径不对时，应实施扩孔，借助圆锉，确保扩孔部分在3mm的范围内，当有超过3mm的需求的时候，则需要以冷扩的方式，进行先堵焊之后再打孔。

（2）横担的安装。首先进行横担接头包角钢的螺栓连接处理，注意确保横担的水平情况；其次实施吊杆安装的过程中，应拧紧吊杆的U型螺栓，并让两端的横担均向上翘。

（3）合理组装绝缘子串。对于桩号中的各类相关金具、绝缘子的规格型号、颜色、数量加以仔细核查，确保其满足相关设计规定，其中瓷件不许存在磕碰与裂纹。而钢帽、钢脚则不许存在弯曲、裂纹以及锈蚀等情况，镀锌层应需要完好无损。保证绝缘子的胶装牢靠、金具弹簧销与开口销配置完备，没有锈蚀且拥有较好的弹性。

1.4合理组装铁塔拉线

实施组装铁塔拉线时，需要确保其在地面上实施，达到提高工程进度并减轻高空作业量的目的。完成线股的安装后，不能存在损伤。在其拉线弯曲的位置处不可存在显著的松动情况，使用镀锌铁丝对拉线短头进行绑扎。对拉线坑处理时需预留一定斜坡，回填土时应对土块敲碎后予以夯实处理，并设置防沉层。

1.5科学调整铁塔电杆

对铁塔电杆整体吊装施工完毕后，需要对架线前后实施电杆的调整处理，确保杆塔的倾斜度、垂直度以及相关各个部件的安装施工尺寸均符合有关设计施工规定。结合不同地区的电力线路施工特征，针对性进行处理实施。调整过程中应着重对铁塔电杆脆性加以重视，谨防断裂情况发生。

1.6高压输电线路施工技术大修

它可以解决问题的检查，测试和测试发现，消除输电线路缺陷，以提高设备的完好程度，以防止事故的发生，确保线路的安全运行。必须严格遵守在施工线路维护的相关线路施工安全措施。特别是对输电线路的建设维护工作，线路的建设不仅严格遵守安全措施，为了避免线路已经被直接连接到线路和变电站总有切换通话，输电线路维护的可能性开展了在施工的时候，一定要严格执行输电线路停电工作要求。在取得营业执照和机构，确保下一行不正确的电压，以确保一个安全的工作环境建设前提下，进行维护和建设。

2、铁塔施工技术要求与管理

对于铁塔的加工及安装过程均需严格依据相关规范规定实施，要求进行施工之前，有效检查铁塔材料加工的水泥段情况，保证符合相应规定，以便达到抗裂需求。同时加工过程中，应符合输电线路有关规定，发现不合格情况，立即整改。实施铁塔组立时，应做临时拉线处理，存在构配件弯曲情况，则需修理或更换。

通过结合铁塔安装所在的而环境和位置，包括像悬崖、河岸以及陡坡等不同地形环境，则予以单片拼装形式实施组装，对于倒落式抱杆予以整体组装，而对于内、外拉线和摇臂抱杆则实施分解组装的方式，同时与滑轮组相互配合加以组装处理，如此，不但对经济费用降低，便于施工现场的布置，而且让高空作业及器具使用得以减少，极大地减小了劳动强度。那么，经过对铁塔的合理施工，依靠安全、有效的技术，进而提升施工管理效率。

3、结束语

综上所述，220kV架空送电线路施工十分关键，在其过程存在着高危性、技术复杂、劳动量大且工期较短等特点，并且常会受到气候与地质环境的干扰。显然，架空线路的施工在整个配电线路工程中起到重要的作用，因此，具体施工中应深入了解、分析并掌握其施工特征与技术，进而有效控制和管理，确保电力供应的安全与稳定。

参考文献:

[1]游洲.城网高压架空送电线路扩容改造的多方案比选研究[D].重庆大学，2008.

[2]聂川翔.刍议220kV架空送电线路水文勘测技术[J].科技与创新，2014（11）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1b1467fdb63337511b073af7.html