# 暖通空调安装施工过程中的问题分析

黑龙江省安装工程公司

摘要：当前，我国的建筑工程施工项目在不断的完善，同时在这一过程中，人们对建筑的性能也提出了更为严格的要求，所以，暖通空调安装施工也成为了一个非常重要的施工项目和施工流程，其质量会影响到整个工程的施工质量，本文主要分析了暖通空调安装施工过程中的问题，以供参考和借鉴。

关键词：暖通空调；施工；问题；解决方案

当前，我国的科技水平在不断的提高，暖通空调在建筑工程施工的过程中得到了十分广泛的应用，暖通空调系统当中有很多相对较为复杂的设备，其安装施工的质量和水平会对整个建筑工程的性能产生十分重要的影响，在这一过程中，我们必须要采取有效的措施积极的控制好施工的质量，此外还要对其进行创新，只有这样，才能更好的确保施工的质量。

1、管线、设备定位和标高交叉问题

当前我国的暖通工程图纸绘制通常都是采用CAD软件，在安装设计的过程中虽然也会按照设计图纸的要求来进行，但是在施工图出成型之前并没有对管道和设备进行全面的检查，管线交叉的情况非常的严重，这样一来就使得质量管理和控制出现了一些问题，而在综合建筑物的施工来说，吊顶空间内部的专业布线存在着非常明显的复杂性特征，在这样的情况下如果不能在图纸上非常详细的标明实际的情况，即使按照图纸去施工，其结果是管道的安装施工非常的容易，但是后安装的管道在安装难度上会不断的增大，甚至只能将其安装在空着的位置，而这些位置不是它们应该安装的位置，这样一来就会对工程的质量产生非常重大的影响，甚至需要重新的建设和施工。

对于上文当中描述的问题，我们一定要对管线进行全面的规划。通常管线综合规划就是将建筑物当中各项管线工程集中规划和处理，这样就可以有效的提高管线工程布线的科学性及合理性，如果单项工程中出现了位置不合理或者是和其他的工程出现了冲突之后，就要及时的召集相关的单位进行集体讨论解决，同时还要在这一过程中对其进行全面的调度处理，这样也就使得各项管线在建筑空间的布局方面能够达到最好的效果，从而为管线工程的建设施工以及运行维护等都创造了非常好的条件。

1.1管线工程综合规划原则

依照管道性能和用途的不同，可将建筑物中的管道分为：（1）给水类管道：包括生活给水、生产给水、消防给水等；（2J排水类管道：包括生产生活污水与废水雨水、消防排水、其他排水；（3）中水类管道：包括中水的收集与供给；（4）热力类管道：包括暖气、热水供应及空气处理设备中所需的蒸汽或热水；CS）燃气类管道：包括气体燃料、液体燃料；（6）空气管道：主要有通风工程和空调系统中的各类风管，及一些生产设备的空气压缩管；（7）供配电线路或电缆管道：包括动力配电、照明用电、弱电系统配电管道等。其中，弱电部分包括公用电视天线、通信线路、广播线路及火灾报警系统等。

上述所有的管道或穿线管都具有各自的工艺布线特点，当有相互交叉、挤占同一空间的情况发生时，应从整体上布局规划，让众多功能各异的管线都得到合理的布局和规划。

1.2重视风管的布局

吊顶的高度通常是按照风管截面高度方向的长度大小而最终确定的，风管走线长度不能太大，否则就会给施工造成一定的障碍，施工的难度也会大大的提升，此外也会给其他管线的不致造成一定的困扰，在建筑结构中，风管的截面积和机房的面积是正想和的关系，而机房越大，其在运行的过程中产生的噪声也就越大，在回风组织方面会存在一定的问题，如果风管的走线并不是很长，风机的功率也可以做适当的调整，这个时候我们就可以选择外挂装卧式机组，这样也会使得机房布置的灵活性得到显著的提升。因此，我们必须要对管线进行科学的布局，此外还要提升建筑空间自身的使用效率，而要实现这一点，就必须要专业的布线和规划人员积极的参与和协调。

2、暖通空调系统设备噪声超标与解决措施

2.1设备安装

对于新风机和空调机安装应采用弹簧阻尼减振器，风机与风管的连接应采用软连接方式，新风机组与水管采用软接头连接，风机盘管使用弹簧吊钩，风机盘管与水管也采用软管连接。对空调机房进行隔音处理。

2.2水管安装

对水管的安装须严格遵守国家标准，冷冻水管与冷却水管吊架应使用弹簧减振吊架。且吊架不应固定在楼板上，要尽可能固定在梁上，或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板和过墙须使用套管，且要用阻燃材料填封套管与水管之间的空间。

2.3风系统安装

风管的安装要严格执行国家规范进行施工，在风机进出口安装消声器，进风口采用消声百叶，在风管适当位置设置消声器，风管弯头部位采用消声弯头，空调和消声器的外部使用优质保温材料进行保温处理，采取静压箱相同的内贴优质吸音材料处理送回风管均采用低风速、大风量以降低噪声，风管截面积比较大，如果风管安装强度及其整体稳定性不够，就会有摩擦及振动噪声。风管吊架应尽可能使用减振垫，以减少风管振动噪声。

2.4冷冻水管主管支架安装

经实验研究证明，对刚性支架的改进，可通过在原主管刚性支架上加装弹簧减振器，让楼板与刚性支架之间的弹簧减振器有效消除振动与噪音。在笔者调查的某施工企业的几个工程施工中均采用了此工艺，并收到了良好的效果，故建议有关施工企业，在机房内的供回水卞管、冷冻水管也使用此工艺施工，消除噪音。

3、空调水系统水循环问题

中央空调冷冻水系统最容易出现的问题就是冷冻水系统管道流通不畅。导致管道循环不畅的原因之一就是管道因各专业管线交叉，安装施工中没有做好综合布局，导致管网出现多处气囊，严重影响了管网的通畅性。其次，是没有做好空调水系统管道的清洁工作，致使空调水系统遭异物堵塞。据笔者多年实践经验认为，解决方法就是加强施工前的管理防范，合理布置管线标高和坡度，避免气囊的出现，在不可避免出现气囊的地方设置排气阀并将排气管出口安放在利于系统排气的地方针对后一个问题，在安装施工过程中务必做好以下几方而的工作以防范：首先，在钢管焊接与安装前必须采用机械或人工对其清除污垢和锈斑，管内壁清理完毕后，将管口封堵。管道施工过程中对未封闭的管口也要做临时封堵，避免弄入污物，管道连接时要及时做好焊渣等杂物的清理工作。其次，在管网的低处加设一个排污阀。管网安装中有针对性地增设过滤器和旁通冲洗阀门，利用通水试压进行分段清洗设备。清洗工作完成后，还应进行水系统循环测试。

4、结语

在建筑暖通空调安装施工的过程中会受到多种因素的影响，因此也会出现非常多的问题，所以，在这样的情况下，我们就需要在平时的工作中保证建筑工程质量管理和控制的效果，安装工程施工之前要对工程的施工规划全面的了解和掌握，同时还要将施工中控制的要点全部明确，这样才能更好的保证施工的效果。

参考文献：

[1]王金祥.暖通空调施工中存在的问题与解决对策[J].中华民居（下旬刊）.2013（02）

[2]张春明.浅谈暖通空调安装施工中存在的问题与方法[J].科技与企业.2013（04）

[3]于成亮.现代暖通空调设备安装中的施工问题及应对策略[J].科技与企业.2013（04）

[4]武慧峰.暖通空调安装施工中的常见问题与解决方法[J].建筑.2012（01）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1f1beade25899bd2c3ed4005.html