# 超高层公共建筑电气供配电安装的管理重点研究

安徽省建设监理有限公司安徽省合肥市230000

摘要：超高层建筑设施已经成为了城市发展的主体，该类型的建筑设施安全性以及舒适度都比较高，且其可以优化人们的日常出行生活等。超高层公共建筑工程施工中，供配电系统安装与管理十分关键。本文将主要分析超高层公共建筑电气供配电安装管理的重点，以供参考。

关键词：建筑电气；供配电系统安装；管理要点

引言

电气工程的安装管理是非常重要的一项工作，它与最终供配电系统是否可以正常运转有着极大的关系。但是在当前的安装过程中这一方面还是存在较大的问题，急需有关人员及部门对其改善，所以本文对其管理做法等进行分析具有极大的现实意义。

1超高层建筑电气设计的特性

1.1充分考虑变压器和供电功率

想要满足超高层建筑的用电需求，就要在配电设计的过程中，对供电半径的问题进行必要的思考。因为不同容量的变压器提供的负荷能力不同，超高层建筑具有众多的功能，使得电路和用电设备更加的复杂化，同时也使得负荷密度变化量较大。通常情况下，空调的通风设备是电力设备中用电量最大的设备，而其电力机房主要分布在地下室或者顶楼，与此同时，超高层建筑对电梯的使用非常频繁，因此需要对电梯进行分区管理使其机房尽可能的位于大楼的中部。变压器尽可能的靠近用电负荷中心，从而有效的带动电力负荷是超高层建筑设计的关键。

1.2根据超高层建筑特点来进行针对性设计

在进行超盖层建筑设计的时候，需要具有一定的选择性和针对性。对超高层建筑来说，火灾发生是对其进行有效的补救是重点也是难点，因此在供配电可以满足正常用电负荷的情况下，需要设计必要的应急电源。自备柴油发电机设备是超高层建筑的特有属性，因此在发生火灾的时候，其可以进行应急发电，从而为人们的生命财产安全提供保障。

2超高层公共建筑电气供配电系统概述

该系统是整个建筑当中最重要的系统之一，其具体功能主要是进行转化、接收以及分配电能，然后依照用户的需求和电力设备的不同将其输送给用户。目前该系统主要包含有几个重点内容：①电力负荷的分级，这也是其电气设备缩小消耗的功率，在具体分级的时候主要是依照建筑本身的类型和电负荷的基本性质，但通常会将其分为一级与二级。所以在具体施工当中一定要严格实施等级划分；②供电的电源，具体是依照其额定电压与电量的总负荷，主要包含有220V、10kV等。具体的还应该要依照实际情况进行确定；③可靠性，也就是对于电能的持续供应性，这是当前衡量其系统的标准之一。具体可靠性的判定应该要依照停电时间、时长与供电稳定性等进行确定；④供配电设备，这是其核心部件，只有保证该设备正常运转，才能够确保其系统的正常运转；⑤，接线方式，主要类型有树干式、放射式等等，当前环式与放射式较为可靠，树干式的成本投入较低，可靠性较差。

3超高层公共建筑电气配电施工要求

3.1负荷等级

超高层建筑为一类高层建筑。消防风机、消防水泵、消防电梯、客梯、应急照明、主要通道照明、航空障碍照明、消防控制室用电、网络机房用电、安防系统用电、生活水为一级负荷；主要办公室照明用电为二级负荷；除一、二级负荷外其余用电负荷如普通办公空调系统、开水器、电热水器用电等为三级负荷。准确的负荷分级是变压器选型、应急电源选用的基础。其中的消防负荷用电、中心机房用电、高区电梯等应按一级负荷中特别重要负荷考虑配电。

3.2电源及配电方式：

供电电源：超高层建筑采用多路10KV电源供电，当一路电源出现故障时，另一10KV回路自动投入运行，高压主开关与联络柜开关设有电气联锁，每一回路均满足整个项目所有负荷使用要求。为有效保证大楼电力系统的供电要求，在地下室设置高压配电中心，每十五到二十层在避难层设分配电房，以减小低压线路的配电长度，减小电压损失。每个配电房两台变压器两两互为备用，一台发生故障时，另一台能承担两台变压器所带所有重要负荷。所内设金属铠装中置柜，进、出线单元均采用真空断路器保护单元。对于一级负荷中特别重要负荷，在一年３６５天时间里停电半个小时可能带来的影响也是巨大的，这些负荷必须设置额外的保障措施。

4超高层公共建筑电气供配电施工管理要点

4.1严格控制材料和设备的质量

在当前的建筑供配电工程实施过程中，一定要加强对材料及相应设置的质量检验措施，确保所有的施工材料都是合格的。具体来说就是将所有的材料和设置运抵现场之后有关人员要马上对其按照指标要求进行检查，并严格审核生产商的资质，确保最后材料及设备规格和厂家的资质都与相关要求相符合。要是在检查的时候发现其存在一定的疑点或者是直接存在质量问题，一定要在第一时间将其查封，并送到有关部门实施进一步的质量检验，要是最终确定不合格之后应该要马上将同一批次的全部材料清除到施工现场之外。

4.2强化防雷接地的效果

在接地装置之中要是使用建筑供配电钢筋当做是接地，这时候是需要使用内部和外部两根对角筋。在实施焊接的时候不能使用点焊，一定要遵循相应的要求对各个焊接点实施焊接，其具体的焊接长度应该要是整个钢筋直径的6倍。另外引线的横截面一定要比避雷带的横截面大，在其两者搭接处的焊缝一定要具有一定的平整度与饱满度，绝对不可以出现夹渣或者是气孔缺乏的情况。要是镀锌层受到了破坏必须要实施二次的防腐处理。一切比屋顶高的都要和防雷装置相互连接在一起，比如烟囱、透气管、铁爬梯、金属水箱等等。选择避雷角的时候其具体位置一定要具有一定合理性，还需要实施转角对称布置，接地的埋深也都一定要超过60cm，每一个接地体的间距都必须要大于5m。

4.3安排专业人员进行线路施工

一般供配电安装施工对于精准度的要求通常都比较大，并且施工难度较大。所以在施工的时候一定要安排一些专业的人员进行施工，以此确保工程质量。在这之中应该要严格按照相应规定进行材料的选择，要是性能或者是质量不合格一定要绝对禁止使用。要是在施工的时候发现线路管配的长度和实际的规定要求不相符合，一定要在适当的位置上装设过线盒，而不能直接进行接线操作。要是管线的内径小于2.5cm的话，就要使用不同规格的手动弯管器将其变弯；要是管径超过2.5cm的话就要使用液压弯管器将其变弯；要是管路是镀锌的，也可以使用上述的方式进行弯曲操作。要是管线的材质属于PVC，那么这时候可以依照真实情况选择弹簧弯管进行操作，要是其内径超过2.5cm的话，还需要使用专业的烘箱来将其变弯，这样才能够保证在进一步弯曲的过程中不会出现皱皮或者是裂纹的情况。要是管路的材质比较薄或者直接是镀锌管，那么在截取的时候是不可以直接使用切管器的，这时候需要使用红钢锯实施进一步的切割。要是混凝土上的配线管路是暗配的话，其保护层应该要超过15mm，整体消防管线的保护层也应该要大于30mm。

4.4完善电气安装人员的综合素质

建筑工程电气供配电安装施工中，为了提高工程建设和施工的质量，需要采取有效措施不断提高安装人员的技术能力和应对突发事件的能力，与此同时，还需积极组织开展供配电安装培训活动，从而引导操作人员全面了解待调设备的基本结构、技术性能、安装调试的主要步骤，以及运行管理的方法和安全注意事项等，进而加强操作的规范性和安全性，防止发生违规操作的问题。另外，在管理工作中，必须建立完善的责任制度，确保责任落实到人，有效规范和约束安装人员的行为，从而不断优化建筑工程电气安装的综合水平。

结束语

综上所述，在建筑工程建设施工中，电气供电系统具有较强的复杂性。在建筑配电工程施工中，应当结合实际采取针对性管理方式，不断提高工程的施工质量，增强建筑供配电系统的安全性与稳定性。不仅如此，在工程施工中，还需采取有效的施工技术安装供配电设备，以此有效完善工程的整体品质。

参考文献：

[1]陈云春.建筑电气供配电安装施工的管理做法分析与阐述［J］.居舍，2017（31）.

[2]葛星，高洪华.建筑电气供配电设计和施工分析[J].华东科技：学术版，2014（1）：48.

[3]刘恺.建筑电气供配电安装施工技术与管理做法研究[J].住宅与房地产，2018，No.500（15）：233.

[4]袁和山.建筑电气供配电安装管理重点[J].科学与财富，2015，5（8）：381.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/1f4302c93a4bb5fe02f865b7.html