# 浅析变电站电气设备的日常维护和管理

(淅川县电业局河南淅川474450)

摘要：文章对变电站电气设备运行中常见的故障和日常检修维护内容进行了总结，对跳闸故障的检测与排除进行了分析，以便更好的确保变电站电气设备的正常运行。

关键词：变电站；电气设备；设施；维护

1、电气设备运行中常见的几种安全故障

变电站电气设备在正常的运行过程中，常会发生一些故障，从而影响到了电气设备的正常运行，以下主要是对电气设备运行中常见的几种安全故障进行了阐述。

1.1过电压对电气设备正常运行的影响

变压器的外接侧线多架设在外部，受环境的影响，长期遭受雷雨天气，怎么样避免电气设备遭受雷击是一个值得深入探讨的问题。此外，断路器遭受非正常操作容易导致电网内部电磁能力发生转化，电压会异常升高，造成变压器内部的绝缘功能破坏，甚至导致变压器被烧坏。因此，变电运行设备维护工作人员应该加长日常检测，排除各种安全隐患。

1.2变压器发生短路或接地故障

由于各种原因导致变压器发生短路或者接地故障，电流会直接作用于变电器，从而导致变压器内部结构发生变形或者被烧坏。有效避免短路或者接地故障的办法是在变压器高低压侧分别安装跌落式熔断器和空气断路器，此设备的安全，能有效切断强大电流对变压器的作用，从而保障变压器的安全。

1.3出现频繁跳闸

在电气设备出现逐次拉合，会严重影响到变压器的正常运行，甚至会引起变压器的烧坏。这时需要对电气设备的主变进线侧线路进行检查，对开关与母线之间的线路接地情况进行检查，排除各种故障的可能性，这种事故在变电正常运行的时候时常发生，特别是由于接地电阻不满足要求的情况下，在造成雷电过电流作用下引起跌路保险频繁跳闸，对电气设备的正常运行带来极大影响。

2电气设备的日常检修维护

2.1对电气设备及线路进行验电

验电，是一项非常普遍的电气设备检修技术，通常情况下验电工作在电气设备装设接地线之前，在设备停止运转断电的情况下进行。检测处于停电状态下的电气设备及线路是否依然存在电压，通过验电可以有效的预防带电装设接地线和误入带电间隔等严重事故的发生。在进行验电工作时一定要注意对检修设备中进线与出线两侧相一致的部位逐一进行验电工作，不可同时进行。为确保验电工作人员的安全性，进行验电工作时一定要采取相应的安全措施，如验电人员必须佩戴绝缘手套，在断电状况下采用质量合格的标准验电设备进行验电。

2.2在电气设备上装设接地线

在电气设备上安装接地线的主要目的在于有效防止设备维护检修人员进行断电工作时，因突然来电或是处于停电状态下的电气设备及线路残余的静电感应电压对电气设备检修人员造成的人身安全威胁。接地线应安装在电气设备可能来电的或是可能存在感应电压外泄的重要部位。在安拆接地电线时需要两名安全人员同时进行安拆工作，并要佩戴绝缘手段进行安装或是拆装。进行接地线安装和拆装时一定要注意接地端和导体端的链接或是拆除的先后顺序，安装与拆装的顺序相反，安装时对接地端先进行装设，而拆装时先对导体端进行拆除，拆装工作一定要严格的依照这一顺序进行。在进行电气设备接地线安装时，为了有效地预防工作人员走错间隔，误碰或误分合断路器及隔离开关而造成事故，此时就需要在一些主要场所悬挂必要的标识牌或是对这些场所进行遮拦。在临近工作地点其他可能误登的架构上，应悬挂“禁止攀登，高压危险”的标示牌。

3关于跳闸故障的检测与排除

3.110kV(35kV)线路跳闸

线路出现跳闸后，应该对保护动作的情况进行检查。从故障出现点一直到线路出口，若没有发现异常情况，再检查跳闸开关，检查消弧线圈状况，检查三铜拐臂和开关位置指示器；如开关为弹簧机构要检查弹簧储能是否正常，如开关为电磁机构则要检查开关动力保险接触是否良好，如开关为液压机构则要检查压力是否正常。而且在强送前还要检查保护信号是否已经复归，只有保护信号复归后方可进行强送。

3.2主变低压侧开关跳闸

主变低压侧开关跳闸一般有三种情况：越级跳闸(保护拒动和开关拒动)、母线故障、开关误动。无论是哪种情况引起的开关跳闸，都需要对一次设备和二次侧进行检查，判断分析引起故障的原因。当主变低压侧发生过流保护动作，可以对站内设备的进行检查和查看保护动作的情况进行初步判断。初步判断后，若只有主变低压侧过流保护动作。首先，应排除主变低压侧开关误动和线路故障开关拒动这两种故障。那么，到底是母线故障还是线路故障引起保护拒动越级呢?要通过对设备的检查进行判断。检查二次设备时，重点检查所有设备的保护压板是否有漏投的；检查线路开关操作直流保险是否有熔断的。检查一次设备，重点检查站内的主变低压侧过流保护区，即从主变低压侧CT至母线，至所有母线连接的设备，再至线路出口。

3.3主变三侧开关跳闸

主变三侧开关跳闸原因：主变内部故障；主变差动区故障；主变低压侧母线故障因故障侧主开关拒动或低压侧过流保护拒动而造成越级；主变低压侧母线所连接线路发生故障，因本线路保护拒动或是保护动作而开关拒动，同时主变低压侧过流保护拒动或是主开关拒动造成二级越级。具体故障原因应通过对保护信号和一次设备进行检查来分析判断。

4、总结

随着国家电力事业的快速发展，变电站的管理工作在遵循着科学、经济的原则下保质的完成，在现状下也遇到了不少问题，有待改进，我们只有不断的努力，探索一条比较好的经验和解决方案，相互交流与合作，才能推进变电运行设备维护管理工作水平上一个新的台阶。

参考文献：

[1]陈音.关于变电运行设备的维护技术的探讨[J].黑龙江科技信息.2011(03)

[2]林永新.变电运行的安全管理及电气故障排除[J].科技促进发展.2010(08)

[3]王海燕.变电运行故障排除及安全管理探析[J].科技资讯.2011(15)

[4]肖茂岑.智能变电站继电保护的运行和维护[J].通讯世界.2016(21)

[5]赵玮杰,张凯玲.浅谈变电站智能化改造的优势[J].中国管理信息化.2016(21)

[6]张玉婷.浅谈如何改善变电站设备维护的质效性[J].山东工业技术.2016(20)

[7]汪鹏.变电站电气一次设计发展分析[J].科技创新导报.2016(19)

[8]达利萍.浅谈智能变电站的运行及维护[J].科技资讯.2015(12)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/23240e25762eb2c5266dfb0d.html