# 宁波海曙集仕港分区2018年增容布点工程电力系统建设

身份证号码：33092119821028XXXX浙江宁波315000

摘要：本文以本工程主要为宁波海曙集仕港分区2018年增容布点工程为例，对电力系统建设电气设备要求进行了分析。

关键词：宁波海曙集仕港分区2018年增容布点工程；电力系统；电力设备

1工程概况

本工程主要为宁波海曙集仕港分区2018年增容布点工程，主要包括集士港片区37个站点。设计内容包括10千伏变台的增容、布点，配电房老旧低压柜的更换、JP柜的更换、0.4千伏低压主线路老旧杆子更换和导线绝缘化的改造、部分低压主线路落地等。为公用配变低压设备选型，布局，保护控制提供合理方案。本设计为电气设计，不包括土建结构配筋，消防，防水等其他专业设计。.

2.工程建设必要性

现在集士港片区主要存在以下问题：

（1）部分公用配变处于满载或超载状态。

（2）部分电杆陈旧，老化。

（3）配电房内的低压柜使用年限长久，存在外壳生锈，元器件老化等现象。

（4）部分主线路老化严重、线径小，导致部分设备无法正常使用。

（5）导线出现断股、老化，部分线路绝缘性能达不到标准要求，存在较多的缺陷和安全隐患。

（6）低压架空线路由于电杆短、梢径小、埋深不足，存在倾斜等现象，影响安全运行。

（7）部分架空线为裸导线，需提高主线路绝缘化改造率，满足日益增长的用户需求。

根据以上几方面分析，宁波海曙集仕港分区2018年增容布点工程项目实施是十分必要的。可以解决该片区10kV公用配变容量不足问题，满足负荷增长需要，提高供电服务质量。

3主要电气设备的选型

电力电缆根据设计要求，本工程主要电气设备选型如下：

变压器：

10kV变压器，400kVA，普通，非晶合金，油浸，卷铁心，普通；

10kV变压器，630kVA，普通，硅钢片，油浸，S13，叠铁心，有载调压；

箱式变电站：

10kV箱式变电站，400kVA，欧式，硅钢片，普通，有环网柜；

10kV箱式变电站，630kVA，欧式，硅钢片，普通，有环网柜

电缆：

电力电缆，AC10kV，YJV，70，3，22，ZC，无阻水

低压电力电缆，YJV，铜，240，4芯，ZC，无铠装，普通

架空绝缘导线，AC10kV，JKLYJ，70

架空绝缘导线，AC1kV，JKLYJ，120

4电力系统建设电气设备要求

4.1电力电缆：

电缆技术要求：

电缆结构除符合GB/T12706.2的规定外，还应满足以下要求。

导体：导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9，1600平方铜导体应为分割导体结构。铜导体单线必须采用TR型软铜线；铝导体应采用电工铝（导电率≥61%IACS）。

挤出交联工艺：导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料，半导电屏蔽料采用交联型材料，绝缘料和半导电料从生产之日到用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述，包括干式交联流水线方式，生产设备中的测偏装置、干式交联，冷却装置的描述等。

导体屏蔽：体屏蔽为挤包的交联半导电层，电阻率不大于100Ω•cm。半导电层应均匀地包覆在导体上，并和绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。

导体屏蔽标称厚度为0.8mm，最小厚度应不小于0.7mm。

绝缘：绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90%。任一断面的偏心率[（最大测量厚度－最小测量厚度）/最大测量厚度]应不大于10%

4.2电杆技术

4.2.1原材料

水泥：预应力杆采用不低于53.5MPa的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，抗硫酸盐水泥、或不低于42.5MPa的快硬硅酸盐水泥，其性能应符合GB175、GB199、GB748及GB1344规定。

采用43.5MPa以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，抗硫酸盐水泥、其性能应符合GB175、GB1344、GB748。

集料：砂子采用中粗，石子采用碎石，其质量应分别符合GB/T14684、GB/T14685的规定，并符合GBJ204的规定。预应力并应符合GBJ204的规定。

水：拌制混制土须采用饮用水，水质应符合JGJ63的规定。

外加剂：掺入混凝土中的外加剂，其性能应符合GB8076的规定，严禁掺入氯盐类外加剂

钢筋：预应力钢筋采用冷拉Ⅱ级、冷拉Ⅲ级、冷拉Ⅳ级、Ⅴ级（热处理）钢筋、甲级冷拔低碳钢丝、刻痕钢丝和钢铰丝、碳素结构钢，其性能应分别符合GB1499、GB5223、GB5224和GB4463的规定。

非预应力钢筋采用I级、II级钢筋，其性能应分别符合GB700，GB701的规定。

混凝土：预应力电杆离心混凝土的设计强度不低于C50级。

离心混凝土的设计强度不低于C40级，出厂时混凝土强度等级应不低于设计强度的80％。

4.2.2结构要求

保护层厚度不得小于17mm；钢板圈接头端顶部必须有混凝土保护层，电杆在正常使用时，在10年以内外环筋不应出现外露锈蚀现象。

12米及以下电杆为整根。

接头采用钢板圈。

主筋与连接板的连接应采用焊接，焊接质量应符合GBJ204的规定。

电杆接头强度不得低于接头处断面承载能力的95%。

预埋件、预留孔按设计图纸设置，并清理干净。

接地螺母部分应有明显标记，并清理干净，接地螺母的位置与买方协商确定。

4.2.3技术要求

预应力杆纵横不允许有裂缝，非预应力杆允许有横纹，其裂缝宽度不得超过0.05mm。

边摸合缝处漏浆深度不大于3mm，每处长不大于100mm，累计长不大于杆长4%，钢板圈与杆身结合面漏浆深度不大于3mm，环向长不大于1/6周长，纵向长不大于20mm。

根端碰伤或漏浆，环向长不大于1/6周长，纵向长不大于20mm。

不允许出现内、外表面漏筋，内表面砼塌落，蜂窝。

麻面、粘皮总面积不大于1%。

预留孔周围砼损伤深度不大于4mm。

钢板圈焊口距离大于10mm。

电杆强度应满足材料表中荷载等级要求。产品出厂前，顶端应用混凝土或砂浆封实。产品出厂应由中标方产品质量检验部门检查和验收，签发厂内产品合格证。

4.3变压器技术

4.3.1油浸式变压器

采用节能环保型（低损耗、低噪音）油浸变压器，结合配电台区负荷性质运行特点，依据DL/T985-2012《配电变压器能效技术经济评价导则》中总费用（TOC）方法判断其寿命期内综合经济性，并按照经济负荷率进行合理选用，在年平均负荷率低于20%和近空载时间较长（如路灯、纯居民、农电等）的配电台区可选用非晶合金变压器。规格如下：

容量：200kVA、400kVA、630kVA；

接线组别：Dyn11；

电压额定变比：10.5±2×2.5%/0.4kV；

电抗电压：Uk%=4.5。

4.4低压综合配电箱技术

低压综合配电箱出线开关宜选用空气断路器，要求有瞬时脱扣、长延时脱扣三段保护，TT系统的要求配置剩余电流保护；配置智能配变终端和带RS485接口的电涌保护装置。

4.5低压开关柜

低压开关柜可选用固定式低压成套柜和抽屉式低压成套柜。

低压开关柜的进线和出线开关宜选用空气断路器，要求有瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护，宜采用分励脱扣器，一般不设置失压脱扣。

低压进线柜内应配置能记录电气运行数据和控制无功投切功能的智能配电终端和浪涌保护装置，兼具计量功能，计量准确度等级按国网公司有关计量规定执行。

计量TA的准确度等级不低于0.5S级，测量TA的准确度等级不低于0.5级。

无功补偿电容器柜应采用无功自动补偿方式，具有三相、单相混合补偿方式。

补偿容量按单台变压器容量10%～40%配置，可按三相、单相混合补偿，保证用电高峰时功率因数达到0.95以上。

低压电力电容器采用自愈式电容器，要求免维护、无污染、环保；过电流≥1.3In，浪涌电流≥200In。

5.改造规模

新建630kVA欧式箱式变5座。新敷设高压电缆ZC-YJV-8.7/15-3×70mm²13公里。新敷设ZCYJV-0.6/1kV-4×50mm²低压电缆23公里。新放JKLYJ-10-70mm²高压架空绝缘导线2公里。新装高压熔断器1组，交流避雷器1组。新立12米锥形水泥杆1根。新建4孔φ175排管15.5公里；新建4孔φ175顶管8公里。新建1010电缆井30座；新建3000*1500电缆井8座；新做箱变基础1座；新做箱变围栏1座。新装冷缩高压电缆户外终端头：3×70mm²/1套；新装冷缩高压电缆户内终端头：3×70mm²/1套。

参考文献：

[1]王海青.基于PLC的电力系统自动化设计[J].电子技术与软件工程，2016，12：143.

[2]夏提古丽•克尤木.电力规划在电力建设过程中的影响[J].科技与企业，2015，18：64.

[3]张建明，刘俊勇.电力系统建设项目进度3D可视化关键技术[J].电力自动化设备，2010，3006：118-121.

[4]郭彬彬，郭久长.电力系统建设中对于智能电网问题的分析[J].科技视界，2014，04：291+329.

[5]李健勇.电力系统建设中对于智能电网问题的分析[J].科技资讯，2014，1223：123.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2390092d0de5bba979e9758d.html