# 配电线路设备常见故障及处理措施

国网江苏省电力有限公司盐城市大丰区供电分公司224100

摘要：配电线路是电力系统中组成的重要部分，也是在人民群众中最为常见的一种线路类型，这种线路的正常运行可以使得电能资源安全可靠的传输到电力用户中，供电企业能够以此来获取相应的经济效益，反之出现故障就会造成电力资源的传输中断，给人们的生活及生产造成不便，供电企业的经济利益也会受到损失。因此供电企业就需要详细的分析配电线路常见的故障，采取有效的处理措施保障线路的正常运行。

关键词：配电线路；常见故障；处理措施

1配电线路的运行特征

在实践中，人们通常把10kV（20kV）及以下的中压和低压架空线路称作配电线路，由于架空线路在其长期的运行过程中，要承受机械和电气的负荷同时还要经受天气变化时的恶劣气候的侵袭，线路的运行还会导致导线及其他设备的老化，长时间后就会对配电线路的正常运行造成非常大的影响。

2配电线路常见的故障类型

2.1配电线路的跳闸故障

一是配电线路的速断跳闸，其实是一种线路保护，在某段区域内的配电线路发生故障时或有其他因素影响时，线路上级配合进行跳闸以此来保护其他未受影响的配电线路。主要的原因有配电变压器本身的故障或因操作不当引起弧光短路，树枝等异物倒落在配电线路的导线上或动物爬到配电线路的设备上造成配电线路的短路，另外雷击等原因使瓷瓶击穿或避雷器击穿着火等导致配电线路的跳闸等。其他的由于某种因素造成倒杆、断杆等事故发生也会引起配电线路的速断跳闸。

二是配电线路的过流跳闸，过电流分为过载和短路，配电线路的电流超过设定的过流保护定值时就会出现过流跳闸；而配电线路出现短路时引起的跳闸也属于过流跳闸。主要的原因有工矿企业使用的大设备在启动时产生了过高的冲击电流造成配电线路的过流跳闸，或者供电企业在过流保护定值上偏小，使得线路的负荷陡增，造成配电线路的频繁跳闸，另外是配电线路及设备出现老化或配电线路的线径过细，使线路长期处于不经济运行状态，出现打火烧断导线、跳线或熔丝熔断，引起短路，产生短路电流，导致线路的过电流跳闸。

2.2配电线路的接地故障

配电线路在运行过程中会发生接地故障，造成此类故障主要原因有：配电线路的线下或周围的树木清障不力，刮风时树枝碰线造成接地故障；配电变压器的高压绕组单项绝缘击穿或接地以及中压熔断器绝缘击穿等；另外还有避雷器击穿、小动物危害引起以及导线和跳线因风偏对杆塔放电等因素都会引起配电线路的接地故障。

3配电线路的故障原因

笔者在多种形式的调查中发现，配电线路在运行中极易受到各种人为与自然因素的影响，从而出现这样或那样的故障，最终不利于整个电网的正常运行。现将配电线路的主要故障原因总结如下：

3.1自然原因

雷击是导致配电线路发生故障的主要自然因素。当前，我国的配电线路通常使用的是架空的建设方式，尤其易于被雷击。随着配电线路的广泛建设，在一些空旷的草地及山区也都有架设的线路，这就加大了配电线路遭受雷击的可能性。随着城市园林建设工作的快速推进，绿化数量与规模也不断增加，其在净化空气、美化环境的同时，还给城市架设的配电线路埋下了很多安全隐患。究其原因，是因为很多树木的枝桠都与电线交织在了一起，这就使得雷雨天气时电线与树枝之间极易出现放电现象。笔者通过多方搜索，将某城市配电线路发生故障的原因做了细致统计（表1）。

表110kV配电线路故障原因统计表

3.2人为原因

除了自然原因外，人为原因也是造成配电线路发生故障的另一大原因。例如，如果电网工作者不重视对配电线路的管理工作，在对线路进行维护的过程中，责任意识与安全意识不够强，就极易造成维护与检修时出现不规范操作情况的发生。另一方面，当前很多配电线路管理维护人员所拥有的专业知识及操作技能都较为缺乏，从而使得他们在日常工作中为线路留下了很多安全隐患问题。另一方面，在城镇化建设中，几乎每天都有很多城市基础设施施工活动，这就给配电线路的稳定、安全运行带来了不利影响。笔者发现，在各种基础实施施工活动中经常有线路被挖断等事件的发生，甚至连电线杆都有被撞断的情况。

因为配电线路分布广泛且具有十分复杂的电网结构，所以稍不留心就会损坏线路，从而引发故障，严重的话还会导致大范围停电。之所以会发生这样的故障，是因为市政基础设施施工人员没有注意配电线路，从而在施工过程中将配电线路挖断。尤其是在城市中，配电线路多如蛛网，而施工现场数量也十分庞大，这就使配电线路与人之间存在较大矛盾，从这里我们可以看出，我国配电线路在走线方面存在很大的不合理性。并且，随着城市居民数量的剧增，有限的空间使得部分居民会在线路上悬挂物品，再加上风筝、庆典彩带等的缠绕与撕扯，都可能成为引发故障的原因。

4配电线路故障防范措施和消除措施

4.1配电线路的设计施工要严抓

供电企业或是配电线路运行管理单位要加强配电线路的改造，将配电线路的设计与施工质量进行把关，同时要改造旧有的配电线路，更换不合格导线。配电线路上使用的瓷件等设备在安装前要进行耐压试验及绝缘测试。

4.2配电线路日常维护管理不可少

供电企业要加强配电线路的运行管理工作，逐级签订配电线路管理责任书，并加强配电线路的日常巡视工作，对配电线路进行定期的巡视，当配电线路发生故障进行故障巡视时要细心查线，发现故障及时彻底排除，防止重复跳闸。做好配电线路的线下清障工作，保证配电线路的过境通道符合相关的规程要求，使配电线路的运行不受外界干扰。

4.3配电线路检修管理要强化

供电企业要加强配电线路及其设备的检修维护，定期的进行配电线路上电气设备的试验与检修工作，及时处理设备缺陷提高运行水平。定期清擦瓷瓶、配变，对变压器、避雷器等定期进行电阻测试及耐压试验；加强配变高低压侧熔丝管理，禁止使用不合格保险丝。

4.4配电线路防范措施要做牢

供电企业要做好配电线路的护线宣传工作，通过张帖标语、宣传车等形式，向广大群众进行线路保护宣传工作。另外在雷雨季节到来前，配电线路及配电变压器要装设避雷器，并且要定期的进行绝缘电阻和工频放电电压试验，对不合格或有缺陷的避雷器要进行更换。

4.5配电线路运行人员素质要提升

配电线路在运行管理中影响其安全的主要因素是巡视不到位、消缺不及时。针对巡视不到位，供电企业要提高运行维护工作人员的技能水平和责任心；针对配电线路的故障消缺不及时，要制定相应清晰的管理流程，提高检修的质量，并加大责任考核落实。

5结束语

现阶段配电线路运行过程中的故障成因是十分复杂的，预防和消除配电线路故障就需要坚持不懈的努力，做好相应的措施，提前下手，加强管理，大幅度的降低配电线路故障产生的几率。在出现了配电线路故障后要及时的找出缺陷或故障产生的原因，采取主动的防治措施，保障配电线路运行的可靠性和安全性。

参考文献：

[1]蒲海岩，张雪冬.配电线路设备常见故障及应对措施[J].科技创新导报，2016（30）：15-16.

[2]姜尚金.配电线路设备常见故障及应对措施[J].电子技术与软件工程，2018（1）：228-228.

[3]蒋志勇.配电线路设备常见故障及应对对策探析[J].山东工业技术，2017（22）：155-155.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/23d2f6c85a4e12f31c6b2ae3.html