# 交流采样测量装置的现场交流采样校验

张杰琳1李朝伟2李建功3

（濮阳市供电公司河南濮阳457000）

中图分类号：TM933文献标识码：A文章编号：41-1413（2011）12-0000-01

摘要：交流采样装置校验是考核变电站交采装置性能的基本方法。论文介绍了在220kV仲由变电站对交采装置进行交采校验的情况，对正确开展交采装置现场交流采样校验具有借鉴作用。

关键词：测控装置；交采校验

ThefieldcalibrationofACsamplingmeasurementdevice

LiChao-wei1,ZhangJie-Lin2,GeXian-Kui3

(Power-supplycompanyofPuyang,Puyang,Henan，457000,China)

Abstract:ThecalibrationofACsamplingdeviceintransformersubstaionisthebasicmethods.ThispaperintroductionthesituationoftheACsamplingdevicecalibrationexperimentin220kVZhongYousubstation.ThispaperhasreferencesforcarringoutthecorrentexperimentofACsamplingdevicecalibration.

Keywords:monitoringequipment;ACsamplingdevicecalibration

引言

随着电力系统的迅速发展，变电站以及发电厂的综合自动化系统已经大量投入使用。其中交流采样测量装置（以下简称交采装置）在综自系统中占有非常重要的地位，因此现场对交采装置进行的交流采样校验（以下简称交采校验）是非常必要的，交采校验是检查交采装置测控性能的基本实验，是发现交采装置是否存在测量精度、是否存在接线方式、是否存在缺陷等等的重要手段之一。国家电网公司《交流采样测量装置校验规范》详细规定了交采装置的试验方法和参数标准。220kV仲由变电站共有10台交采装置,为了判断交采装置的出场精度，濮阳供电公司自动化班对上述10台交采装置进行了现场交采校验。

一、交流采样测量装置简介

交流采样测量装置是将工频交流电量（电流、电压、有功功率、无功功率、频率、相位角和功率因数等）经数据采集、转换、计算、转变为数字信号传送至本地或远端显示器的测量装置。交流采样测量装置是综合自动化中的测量部分，它代替传统的电测指示仪表和变送器，在电力系统中的应用越来越广泛。交流采样的原理图如图1

二、交采校验装置简介

变电站综合自动化系统测试校验装置是专门针对变电站和发电厂的总子系统设计的测试仪器。它集交/直流标准源、交/直流标准表、多路开关量I/O接口、GPS时钟模块、IRIG-B码对时模块等功能于一体，通过配套上位机软件可实现遥测、遥信、遥控、SOE、同期等功能模块的全自动或者半自动测试。

装置要根据国家行业标准DL/T670-1997和国网公司交流采样测量装置校验规范要求来进行设计，应具有如下特点：

超轻，超薄，功能强大，可靠性高，大功率标准源输出，响应速度块；

高速DSP+自定义系统，开机启动时间短；

标准源模式，所有输出均采用优越闭环，设定值一次到位；

输出谐波2-63次，精度高达0.1%，可叠加单次或者任意多次，并能显示实时谐波和基波波形；

支持遥测、遥信、遥控、SOE、雪崩、同期、电能等测试项目；

支持功能模块的全自动、半自动或手动测试；

强大的协议库支持，模版式配置，支持用户自定义协议；

强大的Office报表模块功能，支持用户自定义各种报表格式。

总之交采装置是一种电力自动化部门对测控装置等自动化设备进行校验、测试的理想的不可缺少的设备。

三、交采装置的现场交采校验

现场校验是指对已安装在现场的交流采样校验装置的校验，一般分为在线（实负荷）校验和离线（虚负荷）校验。现场校验时，必须严格遵守《电力安全工作规程》和《交流采样测量装置校验作业指导书》等相关规定。

(一)离线（虚负荷）校验

使用标准检定装置提供的可调节标准电流、电压、功率等基准依照检定规程要求对交流采样测量装置进行基本误差检定的工作状态，称为虚负荷。在线校验使用标准装置对现场的交流采样测量装置实施在运行工作状态下的在线测量比较。

(二)在线（实负荷）校验

使用标准测量装置对现场在运行工作状态下的交流采样测量装置进行基本误差检定的工作状态，称为实负荷。离线校验使用标准装置对现场的交流采样测量装置实施在离线状态下的校验。

核对互感器变比；

核对测量装置技术参数；

检查测量装置和与之连用的互感器的二次回路接线是否正确；

在实负荷（虚负荷）下校验测量装置的误差。

(三)校验应满足的条件

环境温度应在15℃～30℃之间，相对湿度应不大于80％。

其中在线校验时，现场还应满足下列要求；

被测量电压对标称值的偏差不应超过±10％；

被测量频率对标称值的偏差不应超过±1Hz；

现场校验时，测量装置负载应为实际负载，当测量装置的负载电流低于标称电流的10％或功率因数低于0.5时，不宜进行误差校验。在计算交流采样测量装置基本误差时，应对误差的数据按（表1）进行修约，判断交流采样测量装置是否合格应根根据修约后的数据。

经校验的交流采样测量装置应给出校验证书，必要时对校验数据加以说明。用于重要测量点所使用的交流采样测量装置每年至少校验一次；用于一般测量点使用的交流采样测量装置每三年至少校验一次。交流采样测量装置的周期校验应尽可能与所连接的一次设备的检修配合进行。重要测量点是指：需向调度主站传送遥测量的测量点。一般测量点是指：不需向调度主站传送遥测量的测量点。

(四)交采步骤

第一步确定停电被测间隔。

用钳型相位表卡某运行间隔电流，有电流确认相位表无问题；

用钳型相位表卡停电间隔电流，无电流再结合间隔名牌标志确认间隔；

再用万用表测量电压，确认无。

第二步准备工作。

确认测控表接线方式，三相三线制或三相四线制（注意搞清接线、回路原理）；

打开电压短接片（注意，打开后拧紧以免再短接）；

封住外侧进线电流后，打开电流端子。（注意，打开后拧紧以免再短接）(新站建设或综自改造可不封）；

用万用表测量标准装置所准备接电源是否正常，以免烧毁标准装置。

第三步测量前接线。

三相四线；

三进三出：电压分相接入对应端子（注意保持一定距离防止短路），电流分相和进出装置方向接入；

三进单出：电压分相接入对应端子，电流进装置分相对应接入，出线三相并接接出；

三相三线:电压a、c分相接入对应端子，b、n短接接于b相电流a、c分相和进出装置方向接入。

第四步测量。

先加低电压（20V）、小电流（0.5A)测试接线正确性。再按检验标准要求，改变电压、电流、功率因数进行校验，并记录。对所采集数据整理计算，并计算误差。

第五步拆线收尾。

先确定标准装置所加电压、电流均已退出。拆除所有连接线，恢复短接片，并用万用表测量确定短接片已连接牢靠。（注：先拆除所验装置上面的接线，然后拆除校验装置的接线。）

四、交采校验结果

按照交采装置的现场交采校验的步骤与注意事项，本次引用对仲由站仲220交采装置进行交采校验为例，校验结果如表2、表3、表4。

由对交流采样测量装置的交采校验中的结果可以看出，被测交采装置均符合国家电网公司《交流采样测量装置校验规范和作业指导书》的要求，试验合格。

五、总结

此次在220kV仲由站共对10台交采装置进行出场校验，分别对交采装置电流、功率、电压、频率进行离线（虚负荷）检验，装置全部一次性通过交采校验，表明国产测控装置的交采性能良好，可以很好的满足国内变电站的要求。

参考文献：

[1]交流采样测量装置校验规范和作业指导书[M]国家电网公司发布.2005-10

[2]卢有龙，交流采样测量装置在电力系统中的应用[J].电力设备，2005-07,17-19

[3]鹿凯华，杨静交流采样测量装置示值误差测量结果的不正确定度评定[J].电测与仪表，2007-07,45-46

[4]苏丽萍，交流采样原理及其测量装置校验方法的探讨[J]，2007云南电力技术论坛论文集.2007-06,44-45。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/24d839aa6ce1f0665233d0b8.html