# 针对供电所配电变压器运行管理的分析和解决措施

（国网山东省电力公司平邑县供电公司山东平邑273300）

摘要：配电变压器作为配电网中的核心部件，是需要供电所注意并进行日常的运行维护管理，这样才能够更好的确保供电所供电辖区内配电网的安全稳定及正常运行。本文作者多年从事供电所配电设备的运行维护管理，结合着自身工作的实践，对配电变压器在日常运行维护管理进行了分析，并详细介绍了配电变压器在运行管理的相关措施及内容。

关键词：供电企业；配电变压器；日常故障；运行维护；维护管理

配电变压器作为整个配电网中的重要组成部分，其运行状态将会直接影响到广大电力用户的正常和安全稳定用电，同时配电变压器也关系到整个配电网的安全运行，对输出可靠、安全的电压起着至关重要的作用。为此供电所需要做好配电变压器日常的维护及管理工作，在进行配电变压器的运行维护的过程中需要清楚配电变压器经常出现的故障，并能够找出解决的办法，为配电网的安全、正常的工作提供前提条件。

一、供电所对配电变压器在运行过程中出现的异常进行检查

配电变压器作为配电网中的重要部件，供电所配电管理工作人员要确保其能够正常且稳定的进行工作。因此供电所在对于配电变压器运行过程中出现的异常情况需要进行及时的检查，并采取相应的措施解决出现的异常情况。

1、对配电变压器的油温进行检查

配电变压器的油温出现异常将会引起配电变压器绝缘材料的老化，供电所针对这块需要及时的进行检查。配电变压器的油温过高的主要原因是在配电变压器的周围环境温度过高以及其工作的负荷超过额定值时都会引起油温的异常，此时就需要供电所配电管理工作人员制定措施减小配电变压器的工作负荷。另外如果配电变压器在环境温度和负荷均正常的情况下出现了故障也会引起配电变压器油温的异常，这时就需要停止配电变压器的运行，配电检修工作人员需要进行故障的查找及排除工作，确保配电变压器能够正常工作。

2、对配电变压器的油位进行检查

油位不适也会引起配电变压器的异常，在供电所巡视人员检查配电变压器油位的过程中，如果发现有油位过低则有可能是油温过高或是漏油引起的。如果出现了漏油和严重渗油情况，还需要将配电变压器上的瓦斯保护变为手动操作，在对渗漏油处理后按照正常程序进行加油；若是油温过高引起的，配电管理人员需要先检查配电变压器有无故障，在确定没有故障的情况下，再对油温是否上升进行详细的检查，确定油温上升要先将变压器油放出一部分，等到油温恢复正常后再进行加油，同时还需要检查配电变压器的油枕呼吸器，确保通畅。

3、对配电变压器的冷却装置进行检查

冷却装置是配电变压器中比较关键的部件，在一般情况下会因为风扇及油泵的电动机定子或是转子出现短路从而造成冷却装置不能正常的进行工作，这是就需要供电所配电管理人员停止配电变压器的冷却装置进行相应的检查，并及时对损坏的冷却装置部件进行更换。另外如果供电所配电管理人员在检查过程中发现冷却器的封闭情况不是很好，那么将会导致配电变压器相应的瓦斯保护无效，不能够起到很好的保护作用。

4、对配电变压器的运行声响进行检查

配电变压器在运行的过程中出现沉重的“嗡嗡”声，出现这种现象的原因可能是配电变压器的负荷量变大而引起的，另外也可能是配电变压器的运行电压超出了额定电压值，此时供电所配电管理人员需要减小配电变压器的负荷和降低电压来解除这种现象。

二、供电所针对配电变压器的日常维护管理措施分析

1、做好配电变压器的定期检查

供电所相关工作人员要在一定时间范围内定期的检查配电变压器的箱体及外壳温度，同时需要检查配电变压器油、器身等相关温度，防止因温度异常而影响变压器的正常工作。此外供电所配电管理工作人员还需要查看配电变压器相关的温度信号是否准确，各种保护装置是否完善等都需要做定期的检查。

2、完善配电变压器的日常巡查内容

在供电所进行配电变压器的日常维护过程中需要做好几个方面的巡查工作，一是查看配电变压器在运行过程中的声音和充油套管是否存在裂纹破损和放电痕迹等问题，另外也要查看配电变压器及其附件设备是否保持清洁。二是要定期的查看配电变压器的电缆和母线以及相关的引线接头是否出现发热现象；也要查看各个油门是否打开以及气体继电器内是否有气体，安全气道的保护膜是否完好无损等。三是配电变压器及其附件的密封和焊接部位是否存在漏油或渗油的现象以及配变储油柜的油温和油位是否正常；除此之外还要巡查吸湿器能否正常运行以及吸附剂是否失效等。供电所配电管理工作人员还需要在配电变压器大修后巡查设备是否能够正常的运转，在高温及高负荷的情况下查看是否可以正常运行。

三、供电所针对配电变压器的运行管理措施分析

供电所对配电变压器的运行管理主要是从加强供电所配电设备运行维护工作人员的管理方面入手，这样才能够确保配电变压能够得到很好的维护，也能够有效的确保配电变压器的正常运行，从而保障供电所供电辖区内整个电网的正常运行。

1、提高供电所配电运行维护工作人员的综合素质

供电所对配电变压器的运行维护需要专业的维护工作人员进行操作，特别是对配电变压器进行维修的工作人员要具备非常丰富的电工基础以及工作实践，能够掌握配电变压器的结构和工作原理以及性能操作、配变相关技术参数等，目的是为能够有效的对配电变压器进行检修和维护。为此供电所就需要对配电运行维护工作人员进行定期的培训及考核，只有进行培训并且考核通过的工作人员才能够进行配电变压器的运行维护工作。同时在对配电变压器进行维护的过程中相关工作人员还需要严格规定各类事项和操作规范，这样才能够确保配电变压器维修工作人员的安全，保障配电变压器能够正常运行。

2、确保供电所配电运行巡查的质量

供电所在对配电变压器的巡查工作中一定要按照不同的分工及职责落实到位，落实到个人。对于有些台区的配电变压器经常出现故障的地方就需要供电所配电管理人员特别的重视，另外针对老旧或出现过故障问题但是在运行过程中不经常出现问题的配电变压器也供电所专业管理人员的重视。供电所要安排专人在极端恶劣的天气后，要更加严格的按照规章制度进行配电变压器的巡查工作，对于配电变压器出现故障的部件需要及时的进行维修或更换，只有这样才能够提高配电变压器巡查的质量，才能够确保配电变压器能够正常运行。

结束语

配电变压器作为供电所供电辖区内配电网的核心，是保障广大局民用户进行正常和安全稳定用电的基础设施。但是随着人们生活水平的提高就会导致用电量的日益增加，这也增加了配电变压器的负荷，如果配电变压器一旦出现故障，不仅会关系到供电所供电辖区内配电网的正常运行，也会造成非常巨大的经济损失。因此供电所为能够保障配电网能够高效、安全的运行，必须要加强配电变压器的运行维护管理，从而为用户输送更加安全、可靠的用电。

参考文献

[1]夏鲁江，王梁。运行中变压器绝缘油的维护[J]。农村电气化，2011，(22):23-24。

[2]杨帆。变压器在线监测与故障诊断的研究[D]。华北电力大学，2009。

[3]谢思通，杨少军。关于供电所配电变压器运行管理的策略探讨[J]。工业:00179-00179。

[4]张旭波。电力配电变压器运行存在的问题及管理方法分析[J]。大科技，2012(23):49-49。

[5]薛彦伟，薛涛喜，翟金功，等。试论供电所配电变压器运行管理问题[J]。环球市场，2017(9):310-310。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/2813705f0145135a428918a9.html