# 暖通空调中通风与防排烟设计探讨杨家培

关键词：暖通空调；通风设计；防排烟设计

前言

跨入本世纪，我们进入了一个科技的时代，在这个时代我们深深地认识到社会想要发展就要从科技入手。现阶段我们步入了市场经济的发展阶段，这一阶段企业与企业之间面临着非常严峻的竞争形势，企业想要发展就要不断地适应市场的需求，不断的满足人们的需求，只有这样才能更好的带动企业的发展，促进行业的前行。暖通空调在我国已经普及开来，人们的认可程度也在不断地加强，但是问题也是非常的多，我们要争取的看待这样的状况，只有遇到了问题，才能更好的提升整体综合实力。下文就是一些方面的介绍希望能够带给大家更多的启示。

1加强暖通空调系统的通风与防排烟的设计意义

随着人们对建筑安全要求的日益提高，暖通空调的系统防排烟的设计是关系人民生命财产安全的重要方面，相关技术人员应认真地学习并深刻地领悟消防技术规范，并严格地按照规范中的相关条文来进行设计；同时也要实事求是地看待目前我国的相关技术规范，在设计和审核的过程中要积极地思考，灵活地运用，不生搬硬套，不片面地去考虑或夸大技术规范中问题；目前消防设计的相关规范还存在着很多的不足，积极地探索性能化设计规范，推动消防设计技术的发展，做到真正的科学、实用以及合理。

2通风空调系统基本组成及其形式

2.1组成

通风空调系统主要由下列设备组成，空调机组、排风机、防火阀、送回风口、矩形或圆形风管、消声器、消声弯头等，风管所占空间相对较大、因此成为“烟气流动”的一个重要隐患，对通风空调系统的控制成为暖通专业设计和防火审核的一项重要内容，需要联动控制的设备主要有、新风机组、排风机、送回风口、防火阀等。

2.2分类

通风系统以是否需要动力分为自然通风和机械通风系统，机械通风系统按空气流向又分为机械送风系统和机械排风系统。

2.3目的

高层民用建筑内部设置通风空调系统的目的是为了及时排出室内的废气、烟雾及余热并同时按人体卫生需要送入一定量的新鲜空气，以满足室内的空气质量标准。

2.4场所

通风空调系统主要是设置在一些有特殊要求和不具备良好自然通风条件的场所，如三星级以上的宾馆、标准较高的商场、餐厅、剧场、演播厅、多功能厅等；面积较大的商场、剧场，不能开窗的办公室、地下室、卫生间等。

3防排烟系统组成及其形式

目前，对烟气控制比较有效并且相对成熟的手段就是设置防排烟系统。

3.1组成

防排烟系统主要由送风机、排烟风机、风道、加压送风口、排烟口、防火阀等组成，需要进行控制的设备主要有：正压送风机、排烟风机、加压送风口、排烟口、防火阀等。

3.2分类

防排烟系统分机械防烟系统和机械排烟系统。

3.3目的

对防排烟系统进行联动控制的目的在于发生火灾时，根据功能需要或防火、防烟分区的划要求，自动或手动将上述设备开启或关闭。

3.4场所

不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、前室、消防电梯间前室或合用前室应采用机械防烟系统；内走道、中庭、可燃物较多。无自然排烟条件的房间、地下室等应采用机械排烟系统。

4系统组成方式及联动控制特点

一般来说，通风空调系统与防排烟系统的设计大致有两种组成方式；一是空调送、排风系统与防排烟系统分开设置，各自独立运行；二是空调系统的送排试析高层建筑通风空调及防排烟系统联动控制风机、送排风管道与排烟系统的风机、管道共用。这两种方式都是可行的。但在适用范围和联动控制的侧重点等方面有所区别，分别详述如下：

4.1通风、空调系统与防排烟系统分开设置，独立运行

在实际工程中，因通风量和防排烟风量相差较大，大部分是通风、空调系统与防排烟系统独立设置。分开设置的组成方式的联动控制重点在于火灾报警后应关闭空调送风系统，开启防排烟系统，并将反馈信号送至消防控制中心。

4.2通风、空调系统风机、管道与防排烟系统风机、管道共用形式

一般来说，在高层公共建筑的地下层或地下工程中，通风空调系统与防排烟系统共用的形式运用较为广泛若排风口关闭不好会造成排烟效果不好，影响火灾扑救及人员疏散，所以建议此系统组成方式采用集中报警控制器或控制模块分点控制方式，即使采用串行开（关）阀方式，也建议采用关闭排风口时，按防烟分区划分控制回路，这样即使设备出现故障，影响也会相对小一些。

5通风与防排烟设计中应注意的问题

5.1自然排烟中的外窗设计不合理

相关规定指出：“靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不小2.00m”；“防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m，合用前室不应小于3.00m”；除了对窗户面积的要求外，窗户的类型必须是可开启的外窗。但是在进行建筑工程防排烟设计时，较多设计人员仅仅满足了窗户的面积要求，而并没有兼顾到窗户的类型，从而造成了防排烟设计的失误，带来不必要的麻烦。

5.2防排烟风机的设置问题分析

根据实际工程实践数据表明，若采用土建竖井，漏风率大于20%。因此，在选择加压送风机时如果不考虑漏风系数的影响，对于需要加压的防烟楼梯间及其前室、合用前室、消防电梯间前室等来说，将得不到规定的送风量。其次，排烟风机的风量确定不合理。排烟风机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算，其排烟量应增加漏风系数，计算中要加入漏风系数，但对于漏风系数的选取规范中并没有对其作明确规定，致使很多设计人员不考虑漏风系数，直接根据计算结果来配备排烟风，从而导致了排烟量不能得到有效的保证。此外，我国对于排烟量的计算是采用了日本规范中的数据，在气候环境和地理环境的影响下，这些数据还并不一定完全适合我国国情。因此，将性能化的设计理念加到排烟风机风量的计算中，确定要控制的时间和烟气层高度来计算排烟量，得到较为准确的计算值，从而合理地选择排烟风机，以达到科学实用的设计目的。

5.3防排烟系统防火阀的设置问题

防火阀和排烟阀一样，在一定时间内都需要满足耐火完整性和耐火稳定性的要求，在防排烟系统中发挥着阻火隔烟的作用、调节及启动空载等作用。防火阀主要是用在空调系统的送、回风管路上，用于通风，平时处于开启状态，其动作温度在70℃左右；排烟阀主要用于排烟风机或排烟系统管道上的吸入口，平时处于关闭状态，动作温度280℃左右。两者在防排烟系统中发挥着重要的作用。

5.4排烟设计加压送风口、排烟口风速控制

对送风口风速规定为“不宜大于7m/s”，对排烟口的风速规定为“不宜大于10m/s”，为了避免造成过于强烈的吹风感而使人不适，但是在实际工程防排烟设计中，设计人员未对此条进行考虑，设计出的数值经计算后其风速往往大于规定的数值。因此，在防排烟设计过程中必须得注意对风速的控制，在对排烟口、加压送风口的设置上应按规定进行设计，以满足规范的要求。

6结语

改革开放以来我国在各个领域都取得了取得了巨大的成绩，我们慢慢地迈入强国的行业，这些方面最为主要的表现就是科技的进步。经过三十年的快速的发展，初期因为基底比较薄，容易发展，经过告诉的发展慢慢的进入了停止的阶段，也就是我们场所的瓶颈阶段，这也阶段是问题堆积而成的，想要继续的发展，我们就要不断地进行改革，使得问题被发现并且被不断的解决，这样才能更好地向前发展。暖通空调就是面临着同样的情况，现在有很多的问题，限制了继续地向前发展，通过目前的一些问题的解决我们看到了未来的发展趋势，我相信以这样的趋势改革下去，在不久的将来一定会取得更大的成绩。

参考文献：

[1]赵宗安.低碳背景下绿色技术在暖通设计中的应用[J].科学技术创新,2018(35):138-139.

[2]洪成德.浅谈节能经济与暖通技术的应用[J].民营科技,2018(12):119.

[3]任鹏.建筑暖通工程中的节能技术分析[J].科技经济导刊,2018,26(33):108.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/295421f4498d420affc530ee.html