# 220kv变电运维的危险点及其对策探讨李梅

（国网安徽省电力公司宿州供电公司安徽省宿州市235200）

摘要：近几年来，随着国内经济水平的不断提高，我国对于电力的需求量也在不断的上升。现阶段的电力建设已经成为经济发展过程中不可忽略的条件，电力建设部门也在不断的进行电力线路的拓展，进而满足不同地区的生产生活对于用电的需求。在这一过程中，及时、科学的对电力设备进行养护、维修不仅可以保证电力系统的顺利运行，同时也对电力设备使用寿命的延长有着重要的意义。在进行供电设备的运维工作中，变电运维工作是电网维护的重要工作之一，同时由于运维工作的技术性较强、涉及到的领域较广，因而更应该引起相关部门的重视。随着现阶段变电运维技术的广泛的运用以及不断地发展，运维工作中的一些危险点也在不断暴露，针对运维工作的危险点采取应对措施可以确保变电工作的顺利开展。本文先对220kV变电维稳工作中的危险点进行探讨，并进一步研究提升220kV变电运维工作中相关危险点的控制措施。

关键词：220kV变电；运行维护；风险；检修技术

中图分类号：TM73文献标识码：A

1引言

自我国改革开放以来，社会经济快速发展，人们对于电网运行提出了更为严格的要求。为此，需注重电网风险防控，采用适宜的检修技术对设备状态进行确认，深入分析风险原因，制定具有针对性的防控对策，从而弱化风险对于电网运行的负面影响。由此可见，采用积极检修措施并注重风险防控十分关键。

2电网220kV变电运维风险分析

电网220kV变电运维风险具有意外性和突发性特征，一旦发生或影响范围扩大，则会造成不可估计的经济损失或人员伤亡。当前，电网变电运维风险主要如下：①施工环境风险，因为电网运行对于外部环境要求较高，若没有对环境进行严格控制，温度、湿度等环境条件控制不到位则会埋下安全隐患；②安全风险，因为工作人员有时安全意识薄弱，在实际工作中未注重自身的安全防护以及变电设备安全保护，也会埋下安全风险；③设备检修维护风险，没有制定完善的维护检修计划，未及时对变电设备进行检修与维护，设备长时间超负荷运转，出现了不同程度的损坏，从而使得故障发生的可能性提高；④违规操作，因为检修维护过程中没有严格按照技术规范执行，造成风险事故。

3电网变电运维风险的技术检修

3.1停电

工作地点的停电设备主要包括以下三类：①为需要检修的设备；②为作业人员运维工作过程中正常活动范围内的设备；③为作业人员周边没有设置安全防护措施的设备。在停电检修设备过程中，需要完全切断电源，检修人员不得在只经断路器断开电源的设备上开展检修工作。与此同时，需要拉开隔离开关，也需注意手车开关的拉至试验位置或者是检修位置，且需有明显的断开点。和停电作业联系密切的设备如有变压器和电压互感器，需要将设备的各侧断开，避免停电设备反送电。检修设备以及存在来电可能的各侧断路器、隔离开关等需拉开控制电源以及储能电源，而隔离开关的拉开后也需要立即锁住，保证其不会反送电。

3.2验电

在验电过程中，需要使用符合要求且与设备电压等级相应的接触式验电器，在装设接地线或者是合接地刀闸位置进行验电工作。在开始验电前，需要做好准备工作，对相应电压等级的验电器进行全面检查，保证验电器正常工作。在验电时，工作人员需要佩戴绝缘手套，且保证验电器绝缘棒长度拉足，验电过程中手应在手柄位置，不得越过护环，工作人员需要与验电设备保持一定的安全距离。在恶劣天气时不能直接验电，对于不能直接验电的设备，可以间接验电，也就是对设备机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来进行判断，至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化的，从而确定设备没有电压。

3.3接地

在使用验电器检查设备无电压后，需要立即接地并三相短路，也就是装设接地线或者是合上接地刀闸。电缆和电容在接地前需要多次放电。对于可能送电至停电设备的各个方面都应装设接地线或合上接地刀闸，检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分时，则需要各段分别验电接地短路。降压变电站为全停状态时，需要将各个可能来电侧的部分接地短路。接地线设置三相共一的接地端。装设接地线需要先接接地端，然后接导体端，保证连接可靠，连接部位接触良好。

3.4悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）

一经合闸可送电至工作地点的断路器或隔离开关的操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌。在室内高压设备进行检修维护时，应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏（围栏）和禁止通行的过道遮栏（围栏）上悬挂“止步，高压危险”标示牌。当高压开关柜内的手车开关拉出后，禁止隔离挡板开启，并且设置“止步，高压危险”标示牌。对于室外部分的高压设备，需要在工作地点的四周都设置围栏，出入口靠近道路，在出入口设置“从此进出”标示牌。在围栏上悬挂“止步，高压危险”标示牌，标示牌的字体朝内。若室外大部分设备停电，只有一小部分设备带电，将带电设备四周装设全封闭围栏，围栏上悬挂适当数量的“止步，高压危险”标示牌，标示牌的字体朝外。在停电设备工作地点，悬挂“在此工作”标示牌。

4电网变电运维检修注意事项

4.1做好带电工作

在电网设备检修中，经常遇到带电检修的情况，这种工作环境下安全风险很高。在进行检修工作前，需对工作人员进行系统培训和考核，考试合格方可上岗。同时，带电检修需考虑天气变化因素，不宜在雷雨或者是强降雨天气进行。此外，为了保证带电检修的安全性，检修人员需要正确佩戴安全防护用品，准备合格的工器具，保证带电检修正常进行，确保带电检修人员生命安全。

4.2变电系统接头发热处理

若变电设备的接头位置出现了发热问题，必须加以注意。同时，必须严格按照要求开展检修工作：①需要做好设备检查工作，并且详细记录检查内容和结果，全面了解过热点的最高负荷电流以及当时环境温度，对这两个数值进行综合分析；②在对过热接头进行检查时，需对外部情况进行周密分析，找到发热原因；③若导线烧断或者是线夹变形，则必须立即更换相关设备；④硬母线接头过热，且出现了不同程度的损毁，则说明接触面处理不合格，接触面已氧化或接触面过小，必须去除氧化面或加大接触面。

4.3合理控制紧固压力

在日常变电检修中常见故障有连接螺栓松动，当出现该问题时可能会引发电网供电故障。因此，需对螺栓连接位置进行检查并紧固。如对于紧固螺栓，压力过紧也会引发故障，为此，需依据设备的具体情况开展检修工作。一般情况下，变电设备中铝质母线的弹性系数较差，若超出正常范围，其压力也会对铝质母线的弹性造成不利影响，甚至会造成严重变形，如铝质材料会出现隆起，当变形隆起问题严重时电阻增大。所以，在变电设备紧固螺栓时需要严格控制压力，保证其松紧度适宜。

5结束语

综上所述，电网变电运维风险为常见风险，一旦发生就会对电力系统造成不利影响，电力用户也不能正常用电。所以，需要采用适宜的措施进行防控。需注意的是，在实际工作过程中，需要保证措施的针对性和适用性，发挥其应用价值。为保证变电运维工作的正常开展，需要对员工进行系统培训，提升其综合素养，保证变电运维检修工作的全面落实，促进电力行业的健康发展。

参考文献：

[1]陈慧群.220kV变电运维技术管理中危险点的控制剖析[J].科技资讯，2015，1332：35-36.

[2]肖梁.论220kV变电运维技术管理中危险点的控制分析[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2016，09：22-23.

[3]邹星星.对220kV变电运维技术管理中危险点与预控措施的探讨[J].通讯世界，2014，11：89-90.

[4]杨宇.220kV变电运维工作的安全风险分析与管理实践[J].通讯世界，2014，14：93-94.

[5]郭永和，赵喜清.220kV变电运维技术管理中的危险点与预控措施[J].中国高新技术企业，2015，19：146-147.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/33f31b2091f655e9d71a7b4c.html