# 关于水利水电工程机电设备的安装问题及维护检修

中国水利水电第十一工程局有限公司河南省郑州市450000

摘要：近年来，我国的水利水电行业呈现了不断向前发展的趋势，做好水利水电工程机电设备的安装及维护检修工作无论对保障机电设备的质量，还是对促进我国水利水电行业的发展都有非常重要的作用。

关键词：水利水电；机电设备；安装；维护检修

1水利水电机电设备安装程序

1.1安装准备

在进行正式的安装之前，需要做好充分的准备工作，只有这样才能够确保后期的安装施工顺利稳定的进行下去，前期的安装准备工作不仅包括了技术方面的内容，同样也包括了对于安装施工中的管理以及控制，因此一定要给予足够的重视。

1.2设备基础处理

机电设备对于安装的基础有着较高的质量要求，在正式安装之前施工人员应当先做好基础的施工处理，这样才能够确保设备的顺利安装。在完成了设备基础的混凝土浇筑以后，施工人员应当对基础进行凿击处理，确保所有的基础都凿成麻面。通常情况下，要控制麻面的深度在1cm以上，并且凿击孔的个数不能少于4个/dm2。对于放置垫铁的位置附近要进行铲平处理，确保垫铁与基层的接触紧密。除此之外还要做好基层的清洁工作，对于预留的地脚螺栓孔进行清理，确保内部的清洁。

1.3机泵设备的安装

在进行机泵设备的安装时，首先需要通过吊运装置将电动机吊运至底座上，然后通过连接螺杆将电动机与底座连接在一起，不过要注意不能直接拧紧，电机与水泵的联轴器端面间隙一般规定为水泵最大窜动量加2～3mm。在完成了电动机的找平以后才能够对螺栓进行拧紧固定，确保所有的工作都完成以后应当进行混凝土的浇筑施工。在进行联轴器找正的过程中，施工人员首先应当通过钢板尺来调整电机的位置，尽量将电机的高度调整好。然后通过塞尺在连轴器中间按0度、90度、180度、270度处检查间隙，可高、低、左、右移动电动机，找正、找平，然后用百分表找两联轴器的轴向公差符合要求后紧固电动机与底座螺杆，最后再进行同轴度的校正处理。在校正的过程中如果发现校正尺寸与设计的尺寸要求之间存在较大的出入，应当重新对其进行调整，直到技术调整合格为止。在确保机泵找正并且垫铁紧密以后，应当用塞尺检查各个部位的间隙大小，在检查间隙合格以后，对垫铁组进行焊接处理。

1.4现场调试工作

机电设备安装成功以后，要在现场对其进行调试，以确保设备能够正常的运行。在调试时，首先要脱开联轴器进行试运行，电机转动的方向一定要满足机泵的转动要求。其次电机转动2h以后应当定期记录电机轴承处的温度，每间隔半小时测量一次温度并进行记录。在完成了电机的运行检测以后，应当将联轴器复位，并且调整联轴器的位置，确保对重偏差满足安装技术要求。对于离心泵的安装应当先开启入口阀门，关闭出口阀门以后再启动。等到出口压力完全稳定以后才能够打开出口阀门，通过出口阀门的调节装置调节流量大小。

2水利水电工程机电设备安装容易出现的问题与对策

2.1机电设备预留孔洞不合理

水利水电工程机电设备安装过程中最常见的问题就是机电设备预留孔不合理的问题，预留孔洞不合理的原因主要有以下几点：第一，由于在水利水电工程中经常性的会用到混凝土进行工作，当机电设备与相应的混凝土比例不均衡时，水利水电工程实际可以承受的范围大大加大，这这种情况下，机电设备预留孔洞造成一定的挤压，致使机电设备的预留孔洞位置及尺寸出现偏差，所以，机电设备在安装的过程中应控制好混凝土的比例，使之达到比例均衡的状态。第二，在水利水电工程中相关工作人员不规范的操作行为，也将造成机电设备预留孔洞的不合理，如相关工作人员在施工的过程中，如果对机电设备预留孔洞放样操作的不稳，将直接导致对机电设备预留孔洞的定位和同心度出现一定的偏差，致使机电设备在安装的过程中无法对准预留的孔洞。所以，水利水电工程的机电设备在安装的过程中应保障施工材料的质量，并在土建施工的过程中保障尺寸线的定位工作，以防预留孔洞出现误差。

2.2机电设备安装尺寸的偏差

水利水电工程在机电设备安装的过程中应保障机电设备安装尺寸的偏差，其主要的做法就是降低机电设备的水平度、垂直度、标高等基本尺寸要素的误差率，以免误差过大影响机电设备的安装与水利水电工程整体的质量。

3水利水电工程机电设备安装过程中的检修对策与方法

3.1规范化安装过程

在进行机电设备安装的过程中，施工人员的操作规范与否直接影响着整个设备安装的质量，为了进一步确保工程的规范化施工，应当加强对整个施工过程的管控，进一步规范化安装施工的过程。具体而言，对每一道工序要求施工人员严格按照安装规范进行施工，进一步确保机电设备安装的规范化。

3.2协调配合机电设备安装与土建施工

在进行机电设备安装之前，相关安装人员要提前与土建施工人员做好沟通，进而确保土建施工人员在施工过程中能够有意识的预留一些必要的电缆线路以及孔洞。相关的室内装饰人员在进行室内装饰时，还要做好相应的协调配合工作，尽量保证已安装设备的外观干净及美观性，进一步确保机电设备安装的井然有序。

3.3协调配合交叉施工

在实际工程施工中，大多数安装工程都在上道工序完成后紧接着进行相应的安装施工，这样一来就对各个部门的协调性提出了较高的要求，因为需要在指定的时间内完成大量的安装工作，所以不可避免的需要不同部门之间的交叉施工。在这一过程中，相关的施工人员一定要预先做好相应的施工组织设计，提前制定科学合理的施工方案，这样既能够有效地提高工程的施工效率，确保不同部门的协调施工，又能避免因为配合不当而拖延整个项目的施工进度。

3.4完善机电设备的安装工艺

水利水电机电设备的安装有着较高的工艺要求，因此必须要有专业的施工安装人员进行机电设备的安装。在正式安装之前，相关技术人员以及施工人员一定要先了解需要安装机电设备的特性，并且根据工程的施工要求科学的制定相关的培训计划以及安装方案，通过大量的练习来提高施工人员的安装水平，进一步确保机电设备的安装质量。

3.5使用现代化施工设备

在进行机电设备安装过程中需要使用不同的施工装置，而这些施工装置的先进性也会对工程的整体施工质量产生一定影响。近年来，因为经济的发展与进步，我国科学技术的研究水平也在不断的提升，各种新型的现代化施工设备不断出现，有效地提高了现代工程机电设备安装效率，进一步降低了机电安装中质量问题的出现概率。因此，在以后的发展中应加强对新技术的吸收以及应用，不断地创新优化施工过程，确保机电设备的良好运行。

3.6注重水利水电机电设备安装工程的电气设备的维护与检修

在日常对水利水电工程机电设备维护与检修工作之中，应该注重检修的方式与重点环节，负责检修的工作人员应做好对电气设备的检查工作，在整个检修当中应该秉着认真仔细，严格按照电气设备检修规范及其技术标准，对电气设备进行全面的检修维护，以及对电气设备重点部位进行详细检修维护。避免各项电气设备故障为水利水电工程机电设备的维护与检修工作带来的损失。在电气设备检修作业的过程中，应按检修项目及要求，细心检查，保证检修到位，按照检修质量要求完成所规定的检修内容，不得缺项漏项。检修作业时必须严格遵守安全规范，严禁违规操作，以此保障作业人员的安全。

结束语

加强水利水电工程机电设备的安装及维护检修工作不仅可以保障机电设备正常有序的运行，降低机电设备引发安全隐患的机率，而且还会对提高水利水电工程方的经济效益与产业结构转型有极其重要的意义，所以，水利水电工程方应重视加强机电设备安装及维护检修工作的重要性。

参考文献：

[1]张涛.水利水电工程机电设备的安装问题及维护检修[J].智能城市，2017（18)：14-15.

[2]吕勇刚.浅析水利水电工程机电设备的安装问题及维护检修[J].科技资讯，2017（16)：35-36.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/3d97b7c0faeb7741145eeb58.html