# 电厂水平衡测试及节水优化探讨田权瑜

(国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电有限公司)

摘要：为了掌握我公司电厂用水的供需情况，实现水资源的合理配置以及节约用水，对我公司水平衡进行了测试，介绍了本次水平衡测试方法及使用设备，通过对电厂进行水平衡测试，据测试结果对该厂用水情况进行分析，掌握电厂的各用水系统用水情况，提出了节水措施和水处理建议。

关键词：电厂；水平衡测试；分析；节水措施

1引言

水是自然界一切生物赖以生存的物质，我国人口占世界的22%，而水资源仅占世界的8%，水是人类生活和生产不可缺少的最基本的要素。我国人均水资源占有量仅相当于世界人均水资源占有量的1/4，水的自然资源量是有限的。与此同时，水资源在全国范围的分布严重不均，从东南向西北递减，所以水资源是宝贵的资源。

目前随着我国，社会经济的飞速发展，城市和工业用水量逐渐增大，而且出现了水质污染和用水浪费严重现象，为提高水资源利用效率减少废水排放对全厂进行了水平衡测试，在开展节水工作中，要注重水平衡测试，积极采取有效措施，提高水的综合利用率，根据不同的水质要求分级使用和回收，节约用水，做到既保护用水设备的安全，又尽可能地减少新鲜水的用量，为火力发电企业可持续发展和提高市场竞争能力的一个必要条件，同时减少废水的排放，取得显著的经济效益和社会效益，为进一步实施水资源综合利用及改造提供科学的依据。

2水平衡测试作用及方法

2.1水平衡测试作用

所谓水平衡是指一台设备、一个车间、一个工厂或一个其它生产体系，在其生产中所用全部水量的收支平衡。就电厂而言，水平衡测试就是电厂作为一个确定的用水体系，水作为电厂生产中能量的载体，研究水在车间、用水设备的几个基本用水参数，存在几种平衡关系。通过对电厂各种取、用、排、耗水量的测定，进行合理化用水分析，找出节水潜力的大小和所在。

2.2水平衡测试方法

2.2.1逐级平衡法测试

测试手段包括水表法、容积法或称重法和流速法。根据电厂实际情况，本次水平衡测试主要以流速法为主，将全厂水系统划分成几个分系统，干管连续测试24h,稳定流量的支管测试4h，按照逐级平衡法进行测试。间歇性及不稳定流量的支管测试24h。水量测试方法除电厂原有水表计量等方法。测试位置包括汽机车间、锅炉车间、灰库及生活用水等各进水干管及支管水量。

2.2.2仪器测试

TDS-1OOH型手持式超声波流量计，明渠流速仪，DT-2型数显温、湿度计，环境温度计，JM222型探针式温度计，电子秒表，常用玻璃量器，高温黄油，盒尺，台秤等。用超声波流量训一测流量。超声波流量训一探头安装于直管段。探头安装方法有V法、Z法和W法等。

3水平衡测试结果分析

电厂按照不同的用水部分，主要可以以下几个重要部分：锅炉用水、辅机冷却水系统、脱硫系统工业用水系统、制氢冷却水系统、生活用水系统等。通过利用第二章介绍的方法分别对上述系统的用水情况进行了总结分析，见图1.图1是根据各系统的实际用水量和排水量进行了针对性的水平衡分析，通过水平衡可以清楚地看出水的具体走向和分布，通过水平衡分析可以实现水资源的合理性规划使用，提升经济性。

4节水措施及建议

循环冷却系统和灰渣处置系统是火电厂用水量、耗水量较大的系统，对整个电厂节水起着举足轻重的作用。

(1)除灰系统采用正压浓相气力除灰、干灰输送；机械通风冷却塔安装除水器，使得风吹损失降到0.1%；锅炉补给水高含盐废水中和后作为脱硫工艺用水，辅机冷却水系统排污水作为煤水处理系统的补给水、煤场喷水及干灰加湿等系统用水。

(2)厂区内的废水根据具体性质进行处理回用，高悬浮物废水深度处理，最终作为辅机冷却水系统的补水。厂区地面冲洗水系统用水收集后进入工业废水深度处理，最终回用作为辅机冷却水。另外，生活污水经过深度处理后也作为辅机冷却水。

(3)脱硫系统废水处理后作为灰场喷洒水，含煤废水经过收集后，进行澄清过滤处理，重复使用。

(4)生活用水。生活用水中节水型的卫生器械和阀门在电厂受到重视和采用，包括采用节水型水龙头及脚踏板开关等。电厂可根据实际情况采用切实可行的措施减少生活用水用量。人均生活用水量。生活用水定额高于行业用水定额标准，通过测试发现，部分厂房车间的卫生间用水浪费现象严重，导致生活用水定额偏高，应采用节水型器具，降低生活用水定额。

5结语

通过对水平衡测试结果的分析，基本摸清电厂供、用水现状。要加强水的循序使用，全面搞好水务管理，针对现状节水措施，分析电厂各用水单元的节水潜力，建议电厂水务管理考核到各用水工序，得出冷却塔、锅炉及淋灰、冲渣等用水环节均有较大节水潜力，从而整体上达到节水目的。水平衡测试工作的开展，发现的问题和合理化措施建议等，加强宣传工作，提高全体职工及家属的节水意识，对类似地区其他电厂的科学用水及管理，有借鉴作用。

参考文献:

[1]陈皓.基于水平衡测试的火电厂水务管理与优化[J].安徽电气工程职业技术学院学报,2015,20(3):69-73.

[2]张体育.火力发电厂化学节水途径探讨及运行的优化[J].卷宗,2015(5):384-385.

[3]战家男.水洞沟电厂一期工程水平衡测试与节水分析[J].中小企业管理与科技,2016(21):89-90.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/435b176c735b5db63cca623f.html