# 接地电阻器论文-杨盼奎,贾步超

导读:本文包含了接地电阻器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:动车组,升弓,过电压,接地电阻器

### 接地电阻器论文文献综述

杨盼奎,贾步超[1]（2018）在《接地电阻器对升降弓车体浪涌过电压的影响》一文中研究指出高速动车组在升弓过程中过电压通过车顶高压电缆耦合到车体,引起车体暂态过电压,严重威胁车载电气设备的安全运行。为了分析在升弓过程中接地电阻器对车体浪涌过电压的影响,基于某型动车组构建了高速动车组升弓等效电路模型,仿真分析了车体过电压的分布特性,定量分析了接地电阻器中电阻和电感对升弓过程车体浪涌过电压的影响,为进一步研究车体浪涌过电压提供了理论基础。(本文来源于《电气化铁道》期刊2018年01期）

刘涛,梁仕斌,王海林,李川,田庆生[2]（2018）在《配电网故障定位系统接地电阻器在高原环境下的温升研究》一文中研究指出采用3种方法,对不同海拔情况下,配电网故障定位系统的接地电阻器的温升进行理论估计,并通过试验实测得到高海拔条件下接地电阻器的实际温升数据。通过理论分析和试验实测数据得出接地电阻器在高原环境下的温升较平原地区有所增加,当故障定位系统使用于高原情况时,出厂试验需要更加严格控制温升。(本文来源于《化工自动化及仪表》期刊2018年02期）

曹磊,肖登明,陈国恩[3]（2012）在《10kV配电系统中性点接地电阻器电流温升时间特性研究》一文中研究指出分析了接地电阻器的几种运行工况,提出非金属接地和间歇性接地故障情况是导致电阻器烧毁的主要原因。通过试验实测得到电阻器的电流、温升和时间特性曲线,并提出了运行建议。(本文来源于《电气应用》期刊2012年09期）

曹磊[4]（2011）在《10kV接地电阻器热稳定性能研究》一文中研究指出随着城市供电网络容量的增大和电缆线路的广泛应用,系统单相短路电容电流越来越大。在以电缆线路为主的城市配电网络中,小电阻接地方式因可以有效降低系统过电压水平、消除谐振过电压等显着优点,而得到越来越多地应用。但因接地电阻器为阻性器件,长时间通过大电流发热导致烧毁的事故偶有发生,成为制约其应用的主要因素。配电网实际运行过程中,当系统中性点电压偏移时,电阻器内会有约数十安培的电流通过,电阻器因发热而温度升高,由于电流较小,电阻器温升有限,一般不会造成损坏。当系统发生单相金属性接地故障时,电阻器将因通过约1000A的短路电流而剧烈发热,但继电保护应会立即可靠动作,切除故障线路,因此电阻器损坏的概率并不大。但是,当系统发生非金属接地故障或间歇性接地故障时,故障电流可能只有一百或几百安培,若未达到继电保护设定值,故障线路不会切除。这种故障电流会在电阻器中累积大量的热,时间过长,电阻器极易因温升过高而烧毁,从而导致电网接地方式变化甚至故障扩大。电阻器烧毁事故大多为此类情况。目前,关于电阻器可承受的电流与时间的关系尚无详细数据。为了降低电阻器热烧毁的概率,我们必需研究电阻器的热稳定能力,进而提出针对电阻器的保护措施。本文结合接地电阻器结构、应用现状、运行工况对其热稳定性能进行了分析,并提出非金属接地和间歇性接地故障情况是导致电阻器烧毁的主要原因。通过试验模拟电阻器整机和单片电阻在不同工频电流作用下的温升过程,用红外测温的方法得到温度-时间曲线,通过对实测数据的分析,我们就ZDZ66-10 -10型电阻器耐受电流、温升、时间叁者间的关系得出以下结论与建议:1.)该型电阻器整机在电流不超过100A时,可在温升小于385K条件下达到热平衡状态,持续2h无异常。2.)当电流大于100A后,测试样机无法在385K温升限值范围内达到热平衡状态,长时运行将对电阻器造成损伤。本文得出了在温升不超过385K的条件下,电阻器整机可承受的电流(100A至300A范围内)与持续时间关系曲线。建议针对电阻器采取适当电流-时间保护。例如装设小电流监测装置,当接地电流达到一定数值时动作发信(或跳闸),以便运行人员及时巡视检查。建议以120A有效值持续5秒或小于5秒累计9次为信号报警条件。3.)可通过改进电阻器的通风散热结构提升电阻器长时热稳定能力,在户内条件下采用无封闭外壳或吹风散热方式可大幅提升电阻器的散热能力。(本文来源于《上海交通大学》期刊2011-05-01）

罗隆福,张俊华,贺达江[5]（2010）在《中性点接地电阻器的温度场仿真与实验》一文中研究指出针对国产接地电阻器性能较差问题,通过ANSYS有限元仿真软件建立了两种形状的接地电阻器仿真模型,分析了不同截面积的接地电阻器的温度场分布情况和最大允许温升,搭建了大电流实验平台,对接地电阻器进行了热承载实验,实验结果验证了仿真结果的正确性。绘制出一种合金电阻器的最大允许通流密度与电阻截面积的关系,对接地电阻器的研制具有一定指导意义,也为接地电阻器的优化设计提供了重要依据。(本文来源于《电力系统及其自动化学报》期刊2010年04期）

贺达江,罗隆福,邵鹏飞,许加柱,张俊华[6]（2009）在《合金材料中性点接地电阻器的研制》一文中研究指出对各种合金材料接地电阻器在模拟接地故障状态下的通流过程及相关的力场及热场特性进行了研究,分析、比较并优选了部分合金材料;根据接地电阻器在短时故障状态下发热与散热的特点,构建了接地电阻器热分析仿真模型,并提出了不同材料、结构的中性点接地电阻器的设计方案。根据仿真结果可对设计方案进行优化,旨在为实现接地电阻器的国产化提供参考。(本文来源于《电网技术》期刊2009年18期）

贺达江,罗隆福,邵鹏飞,许加柱,赵志宇[7]（2009）在《接地电阻器温升实验及温度场仿真研究》一文中研究指出根据接地电阻器结构特点,对各种合金材料在模拟接地故障状态下的通流实验进行了研究,并优选了部分材料.基于接地电阻器在模拟接地故障状态下发热与散热特点,构建了接地电阻器热分析仿真模型,仿真结果表明接地电阻器在模拟接地故障状态下中间位置处的最高温度是边缘部分温度的1.53倍.接地电阻器在模拟接地故障下温度场分布的仿真运算结果对接地电阻器材料的筛选及结构优化等方面具有重要的参考价值.(本文来源于《湖南大学学报(自然科学版)》期刊2009年09期）

张俊华[8]（2009）在《配电网中性点电阻接地方式研究及接地电阻器的开发》一文中研究指出随着配电网容量的不断增大和新型电气设备的大量使用,选择一种合适的中性点接地方式对电网的安全运行越来越重要。目前我国66kV及以下配电网主要采用中性点不接地和经消弧线圈接地方式,少量地区的电网采用中性点经电阻接地方式。由于中性点不接地方式和经消弧线圈接地方式存在着一些弊端,无法满足当前电网的安全运行需求,特别是以电缆线路为主的新型城市配电网,因此中性点经电阻接地方式开始受到越来越多的重视。但由于电阻接地方式在我国使用较少,与之相配套的接地电阻器在国内的生产厂家很少,生产水平也很低,高性能的接地电阻器基本上全部依赖进口,这也使得中性点经电阻接地方式在我国配电网中的推广使用受到了一定的阻碍。本文首先介绍了几种接地方式的工作原理,分析了几种接地方式下电网的运行特性,重点对电阻接地方式进行了研究,指出了各种接地方式的优缺点,并对电网中性点选择什么样的接地方式提出了合理化的建议,对当前电网改造中的中性点接地方式的选择具有一定的指导意义。针对国产接地电阻器生产技术水平低的问题,本文参照相关国家标准和国外接地电阻器技术,制定了接地电阻器的性能指标参数,对接地电阻器进行了研制。通过对各种接地电阻器材料的一系列物理特性测试,选取了两种较好的合金电阻材料作为接地电阻器材料,并在ANSYS有限元分析软件中进行了接地电阻器温度场分布情况的仿真。根据物理特性测试与有限元分析的结果,参照国外接地电阻器结构,对接地电阻元件进行了设计,制定了接地电阻器的设计方案,并根据设计方案绘制出了接地电阻器的设计图纸,具有较大的工程实用价值。(本文来源于《湖南大学》期刊2009-04-26）

李跃新[9]（2003）在《关于中性点接地电阻器的理论探讨》一文中研究指出本文针对中性点接地的问题进行探讨 ,从理论上说明了在高压电网中通过电阻器进行中性点接地的优点 ,并通过计算阐述了中性点经电阻器接地的应用过程中需要注意的问题 ,表明了其应用的推广性(本文来源于《铜业工程》期刊2003年04期）

Vladimir,Tepin[10]（2003）在《用接地电阻器调谐振荡器》一文中研究指出为了改变任何正弦波振荡器的频率,你应使用一对同轴可变电阻器,并且应该在整个变化范围内完全匹配其特性以满足振荡器平衡条件。这一制约条件导致调谐范围的种种问题及成本提高,从而限制了其应用范围。图1所示的正弦波振荡器不存在上述缺点。仅仅使用可变电阻器R_1就可以在很宽的频率范围内对它进(本文来源于《电子设计技术》期刊2003年09期）

### 接地电阻器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用3种方法,对不同海拔情况下,配电网故障定位系统的接地电阻器的温升进行理论估计,并通过试验实测得到高海拔条件下接地电阻器的实际温升数据。通过理论分析和试验实测数据得出接地电阻器在高原环境下的温升较平原地区有所增加,当故障定位系统使用于高原情况时,出厂试验需要更加严格控制温升。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 接地电阻器论文参考文献

[1].杨盼奎,贾步超.接地电阻器对升降弓车体浪涌过电压的影响[J].电气化铁道.2018

[2].刘涛,梁仕斌,王海林,李川,田庆生.配电网故障定位系统接地电阻器在高原环境下的温升研究[J].化工自动化及仪表.2018

[3].曹磊,肖登明,陈国恩.10kV配电系统中性点接地电阻器电流温升时间特性研究[J].电气应用.2012

[4].曹磊.10kV接地电阻器热稳定性能研究[D].上海交通大学.2011

[5].罗隆福,张俊华,贺达江.中性点接地电阻器的温度场仿真与实验[J].电力系统及其自动化学报.2010

[6].贺达江,罗隆福,邵鹏飞,许加柱,张俊华.合金材料中性点接地电阻器的研制[J].电网技术.2009

[7].贺达江,罗隆福,邵鹏飞,许加柱,赵志宇.接地电阻器温升实验及温度场仿真研究[J].湖南大学学报(自然科学版).2009

[8].张俊华.配电网中性点电阻接地方式研究及接地电阻器的开发[D].湖南大学.2009

[9].李跃新.关于中性点接地电阻器的理论探讨[J].铜业工程.2003

[10].Vladimir,Tepin.用接地电阻器调谐振荡器[J].电子设计技术.2003

本文来源: https://www.lw00.cn/article/46c41c7766df10da28bce48e.html