# 变电站二次安装工作要点分析韩吉春

（国网山西省电力公司忻州供电公司山西省忻州市034000）

摘要：变电站是电力系统中的重要的组成部分，在二次安装中，尤其是二次设备、二次回路等的安装工艺及质量，直接关系着变电站电力系统的安全可靠的运行，甚至影响着整个电力系统的稳定运行。对于目前的变电站内的电气工程来说，尤其是二次电气设备，在安装质量和安装工艺等多个方面还需要引起变电站工作者的足够重视，只有有效的提高变电站二次安装的工艺和质量，才能更好的保障变电站电力系统乃至整个电力系统网络的安全、稳定、经济、高效的运行。

关键词：变电站；二次安装；工作要点

伴随着快速发展的国民经济和不断推进的城市化，不断富裕的人民群众，都对电能产生了极大的需求。电力行业已经成为我国各项建设顺利实施的保障工程，具有不可替代的作用。二次安装是智能电网建设的关键环节，通过二次安装，可以促使电力调度自动化系统更好地工作，同时具备良好的可延展性。为了早日实现电网“布局网格化、保障精细化、接入便利化”的建设目标，加强二次安装是非常必要的。

1提高变电站二次安装质量及工艺的重要性

变电站作为电力系统中的重要的组成部分，其自身的运行状态在很大程度上影响着整个电力系统网络的运行状态，变电站二次安装的质量和工艺很大程度上决定了变电站的安全运行、正常、稳定的工作。从变电站二次安装的工程实践中总结得出，二次安装不仅在设备的功能、规格上有了更加严格的要求，还对施工人员的专业技能、安装水平，乃至整个安装过程的质量和工艺都有更为严格的要求。二次安装中尤其要注重二次设备的安装，二次设备虽然主要是对一次设备的运行状况进行有效的监测、控制、调节以及保护等，为变电站维护人员以及运行人员做电气设备的运行状态的相关收集与提供，作为生产指挥及控制信号产生、传输等功能实现过程中的辅助设备，但二次安装质量及工艺的有效提高，却为变电站整个电力系统的正常工作与运行提供着必要的前提和重要的保障。

研究变电站二次安装的关键点，以此来有针对性的提高二次安装的质量，是实现变电站运行以及管理的安全性、可靠性的必要条件。变电站的二次设备多是面向一次设备而安装的，为实现对一次设备的保护、测量、控制以及调节等，是为了一次设备能在电力系统的运行过程中充分发挥自身的功用而提供保证性的支持作用。二次设备中信号装置及控制装置中控制功能的实现，主要是采用了手动方式和自动方式两种，通过回路控制达到配电装置内断路器合闸、跳闸等动作的实现，保证安全性、稳定性较高的电能调度分配工作的实现。

2变电站二次安装工作要点分析

2.1配线和复查

在配线时一定要保持足够的细心和耐心，芯线的预留长度和电缆接地线须符合要求，由于二次线路繁杂，稍不注意就容易接错，所以在配线过程中要特别注意在端子上的接线以确保各个环节的操作准确。在对配线进行复查的同时对安装质量进行全面系统的检查也很有必要，因为这能确保正确的接线，另外还要特别注意CT线路配线连接的质量和复查作业。

2.2自动化元件校验

自动化元件的安装质量和调试是整个质量控制中的重要环节。它与电气设备能否顺利投运、各种开关电气设备能否正确动作、各辅助设备能否正常投入和退出有着直接关系，因此它的安装控制标准与调试设备的高效顺畅执行的关系非常密切。由此可见，自动化元件的校验应严格遵守设备采购合同中的技术规范条款以及指定的校验规程，如果相应的规范不够全面，则校验时应参照厂家说明书中的性能保证值。校验时，应注意元件所在的原理图和实际电气接线的差异，校核动作是否符合技术规范。因自动化元件校验不合格造成现场施工工期延误的事例比比皆是。在对自动化元件校验时，在对元件的原理图校准的同时还要确保实际校验达到规定的技术要求。试验需要有经验的技术人员和变电站设备维修、维护人员进行现场指导。

2.3保护控制屏柜安装要点

保护控制屏柜安装工作在整个变电站二次线安装工作占有重要的位置，因此提高保护控制屏柜的安装工艺十分重要。第一，对屏柜的开箱进行核查。保护控制屏设备及设施运到施工工作地点之后，工程项目负责人应该一定的时间内组织工作人员，告知建立单位、施工单位等相关人员进行填写开箱申请表，准备开箱核查的手续，然后进行开箱审核，在核查的过程中做好笔录，说明设备的基本情况。第二，屏柜的安装工作。开箱核查完毕后，把屏柜挪到原先规定好的位置，在移动的时候一定要注意，小心行事，避免破坏屏柜上面的电器元部件及油漆面。还有一些比较精贵的仪表等应该单独进搬运。依据安装固定好的位置，把屏柜依次安装到基础型钢的上面并临时固定好，避免发生倾斜现象。还有一个细节值得注意的是屏柜的搬运应该根据屏柜本身的实际情况订做平板车。第三，针对屏柜找平、找正的工艺方式。首先，找平、找正基准柜；其次，逐次向两侧进行拼装，另外还可以依据实际工作状况，可以以一端开始，先对第一块进行准确定位，然后以第一块作为衡量的杠杆，依次进行校正即可。第四，固定屏柜。可以采取将屏柜直接焊接在基础型钢上，在焊接的时候一定要注意焊缝应该位于屏与盘的内部。每一块屏内部四周进行焊接，焊缝的长度也有一定的限制，应该在20至40毫米之间，除以之外，还要同时将垫铁焊接在基础型钢上面。

2.4安装室内长尾光纤要点

由于智能电网对信令传输等有着较高的要求，智能电网机房中大都专门采用光纤通信技术取代以往的同轴电缆等来构建信令传输系统。目前得到广泛应用的是单模长尾光纤，这一光纤直径仅1.2mm，具有较强的抗干扰特性，可以对抗机房内的工频电磁干扰。但其机械强度不够，不具备良好的抗压、抗拉和抗震性能，安装时极易因施工而受到机械损害。因此，必须对室内光纤的安装实施精细化工程管理，要尽可能铺设在静电地砖下方，在线路走出静电地砖时，应沿墙壁墙顶走线，并与振荡强烈的继电器及断路器、隔离开关等区域保持距离，同时应与其他一次设备机柜保持距离，并绝对避免经过总线和总线支持设备等危险区域。室内尾纤的套管一般选用10mmPVC的波纹套管，为确保套管接头处连接牢固，应采用防水胶带进行固定和连接。若外层需要再套管线管，还可选择35mmPVC管，并由专用支撑件来进行固定。需要注意的是，保护管和穿线管进入机柜的长度必须大于1500mm。当二次设备需要在一次机柜中进行安装时，为防止机架因机柜振动而造成影响，可在机柜内使用支架来支持二次设备。当有线传输难以正常工作时，可使用蓝牙、红外、WiFi等无线传输设备，完成相关的数据传输。总之，长尾光纤的铺设路径应保证位于低电位区域内，当供电网络全负荷工作时，二次检修技术人员可对长尾光纤进行全程检查和技术操作。在室内尾纤的安装过程中，务必要对每个技术细节高度重视，坚决避免不必要的技术故障，确保智能电网信息传输的高效和准确。

结束语：

二次设备是智能电网系统中的关键设备，是智能电网改造和升级的重点。由于智能电网中二次设备与传统的二次设备存在较大差异，且智能电网中二次设备的标准还未统一，因此电力技术人员必须加强学习，提高业务水平，为全面建成智能电网提供可靠的技术保障。

参考文献：

[1]关于变电二次安装方法的改进研究[J].张峰.今日科苑.2015（05）

[2]基于变电二次安装方法的优化改进策略研究[J].叶丽茜.通讯世界.2014（18）

[3]有关变电二次设计的分析与探讨[J].程芳君.黑龙江科技信息.2014（36）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4ad73b476f1687b45a6ee340.html