# 浅析电厂热控仪表故障

（新疆美克化工股份有限公司841000）

摘要：热控仪器广泛应用于电厂，长期运行和生产过程中会出现各种故障。

热控仪是火电厂安全运行中不可缺少的一部分。确保电厂正常运行，做好热控制仪表的维护和校准，是保证电厂正常运行的关键。热控仪器广泛应用于电力系统，特别是发电厂。同时，由于热控仪的运行受到环境因素、人为因素等减速因素的影响，故而故障也是一个常见的问题。此时，有必要根据故障及其原因找到相应的解决方案，以便采取有针对性的措施，特别是预防措施。

关键词：电厂；温度控制仪表；故障

热控仪器在电力系统中的应用，特别是在发电厂的应用是非常普遍的。然而，由于热控仪的工作环境和操作技术的影响，热控仪很容易出现故障。与其他仪器相比，热控仪的故障更为频繁。除了客观的影响因素外，如果我们能分析出可能导致故障的因素，并找出相应的对策，将有助于防止热控制仪器的失效。

1、热控仪故障特征分析

在对热控仪故障进行分析时，应充分考虑各部件在维修过程中的故障特性。在温度仪表失效的情况下，考虑温度测量的滞后性是很重要的，同时考虑到温度在线性方面不会产生显著的差异或变化。在温度控制系统故障中，重要的是要考虑信号是否受到干扰或其他因素的影响。流量控制仪表的故障可能是由于压力变化引起的指示偏差造成的。最常见的故障是液位控制仪表。这部分中任何变量的变化都可能导致仪器故障。主要的检测方法是将检测仪器调到最大值或最小值，检查其是否正常工作。

热控制仪表的故障有时不是由单一原因引起的。需要综合分析各种特点，找出真正的原因，为进一步找出防治措施做好准备。国内热控制仪表主要用于液位控制和压力、温度和流量测量。随着电子技术和计算机技术的发展，电厂的热控仪表也在朝着自动化和智能化方向发展。热控仪种类繁多，故障位置也多变，其中液面控制是维护和监控的关键。热控仪的失效主要由环境因素、识别因素和仪器本身的质量三个方面引起。环境因素引起的故障主要包括密封故障、振动故障、腐蚀故障等。人为故障主要包括使用不当造成的维护不当和仪表损坏。仪器本身的问题是采购过程中出现的质量问题。

2、电厂热控仪故障分析及对策

2.1环境因素导致的故障

2.1.1密封问题

密封存在的主要问题是电缆入口密封不良或仪器外壳密封不良。这两个问题都可能导致进水、漏水甚至严重腐蚀。这两种故障的原因是相似的，主要是由于接口或接头的不匹配。具体对策是在连接前检查接口，确保接口匹配。对于那些不能完全密封的，可以添加一个硅树脂装置来帮助密封。此外，在潮湿的环境下，应定期进行通风，确保仪器的干燥，减少故障的发生。

2.1.2振动问题

热控仪器有时因振动而失效，这主要是由于周围设备的振动所致。振动引起的失效主要包括螺钉及其套筒的薄弱，仪表连接松动或不良，甚至在某些接口和焊接接头上出现裂纹。响应应以降低振动频率为目标。如果无法消除周围设备的振动，可通过在柔性螺丝周围增加弹簧垫圈或硅垫圈，或增加可降低振动的支撑架来减小振动的影响。此外，应定期检查和维护设备周围频繁振动的热控制仪表。

2.1.3腐蚀问题

腐蚀问题主要发生在金属壳的热控仪器中。由于电厂的环境已经比较潮湿，而且有更多的化学品，所以金属产品容易出现腐蚀问题。具体表现为螺钉或其他部件的锈蚀、连接部件的锈蚀、外壳的锈蚀或腐蚀。除了铁锈，铁锈还会使外壳难以打开，甚至连上电。为了减少腐蚀的影响，应选择不锈钢或塑料外壳，以减少腐蚀的可能性。对于那些不能使用的不锈钢或塑料，需要定期维修以减缓腐蚀。

2.1.4其他非人类因素

除了上述环境因素造成的失败之外，有时还会出现非人为因素。这类故障发生的可能性很小，很难预测。这种失败的表现往往不同于具体原因。防止此类故障主要取决于定期的维护和维护

2.2人为因素造成的断层。

2.2.1人为损坏

人为损坏造成的故障主要是由于工作人员对仪器的粗心或恶意的盗窃造成的。仪器或电缆因维修疏忽或操作不当而损坏。教育可以增强员工的责任感，调整工作流程，确保维修人员与控制人员之间的密切合作，以确保维修工作的有效和快速完成。恶意盗窃是故意的行为。一方面，应加强安全工作，减少盗窃的可能性；另一方面，应采取措施，在盗窃案件中恢复文书，并尽快恢复正常使用。

2.2.2设计和安装不当

当维修人员设计安装温控仪时，温控仪的设计和安装可能出现故障。由于对操作环境的考虑不足，没有满足热控仪的工作条件和使用要求，降低了操作效率，缩短了使用寿命。这种故障的预防主要依靠维修人员在设计和安装前充分调查使用要求、使用环境和使用条件，使热控制仪器能够满足实际需要，最大限度地提高使用效率。

2.2.3维护不当

这种故障主要是由于维修人员操作不当或技术不当造成的。这种故障预防主要需要提高维修人员的专业能力，规范操作流程，并根据相应的专业要求建立监督机制，以确保维修人员能够按照规定操作，减少维修故障。

2.3仪器本身的因素

仪器本身的因素主要分为两类，一类是由于仪器的质量问题引起的故障，另一类是由于仪器模型与操作环境的不匹配引起的故障。仪器质量问题可能是由于制造商在生产过程中故意或无意对仪器质量问题缺乏严格控制而造成的。在这种情况下，电厂应严格检查采购流程，加强采购过程中的质量控制工作，确保采购的热控仪器能够满足质量要求。仪器本身的质量问题也是造成故障的一个因素。由于在采购过程中产品质量控制不到位，仪器质量得不到保证，所以要解决这一问题，关键是要严格检查采购质量。在采购中，必须选择质量好、信誉好的仪器设备，严格按照国家和行业标准进行验收。确保采购质量合格。对于由于仪器本身使用的限制而达不到标准的人，有必要加强仪器的改进。温度表的故障分析主要包括在维护过程中注意温度表的关键点，了解温度表测量的滞后，但不过分关注线形变化。温度控制系统的分析也要注意信号的变化是否受到影响。流量计的问题主要是由压力引起的，压力会引起仪表指示器的一些偏差。解决这一问题的方法是检查调节阀是否正常工作，水泵系统是否正常。液位仪表故障是最高的地方在整个工厂仪器故障频率，变量的变化可以影响仪器的正常工作，一般主要仪器调整到最大或最小值检测仪器是否正常工作，只有搞好每一项仪器的正常工作，才能为电厂做出更好的服务。

对于由于使用模型与使用环境不匹配而导致的故障，一方面取决于使用部门与采购部门之间的沟通错误，或者市场上没有更合适的热控制仪器。如果沟通有误，应加强相应的流程管理，使采购要求更加清晰。如果市场上没有更合适的热控仪，需要进行适当的调整，对热控仪进行相应的改进，以确保其使用能够满足生产要求。

3、结论

如何发现电厂热控仪表的故障，如何排除故障，如何利用热控仪表提供的数据进行良好的生产和运行，是电厂仪表人员应该思考的问题。只有电厂仪表人员对热控仪表的故障进行详细细致的分析，形成文件材料，才能保证后续仪表的故障处理和运行。发电厂的热控制仪表可能会因环境、人为甚至仪表问题而失效。为了更好地找出治疗措施和预防措施，应该对这些缺陷的特点进行梳理，找出其主要原因。要有针对性地采取有效的治疗措施和预防措施，减少失败的可能性和影响范围。

参考文献：

[1]吴万功.电厂热控保护误动及拒动原因浅析及对策[J].科技致富向导，2011（08）：199.

[2]赵百荒，房立超，李剑.电厂热控仪表的故障及预防措施[J].电站系统工程，2014（1）：58-59.

[3]郑建明.浅析电厂热控仪表的故障与如何预防[J].低碳世界，2014（2）：50-51.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4f9a6ea36f988f15f167740d.html