# 浅析移动通信基站铁塔工程的施工监理

深圳市都信建设监理有限公司518000

摘要：随着科技以及社会不断地进步，通信已经成为当期时期人们进行生产生活必不可少的手段之一，确保通信畅通已经成为各大通信运营商所需关注的焦点问题。其中移动通信站作为基础设施建设中的基础性设施，已经成为提升通信质量的重要部分。

关键词：移动通信基站；铁塔工程；施工监理

引言：

随着我国邮电通信事业的蓬勃发展，作为移动通信和微波通信领域中一个必不可少的组成部分，通信铁塔已经作为一项重要的工程项目日益引起人们的重视。通信铁塔工程属于塔桅钢结构工程，建设时除应考虑天线架设使用要求外，还必须考虑长远的使用安全，并且作为通信基站的配套项目，铁塔工程应满足与其他配套工程同步的建设周期。通过近年来的工程实践，实行监理制，不仅解决了长期困扰建设单位工程建设人员紧张的状况，而且在保证设计、施工质量，优化工期，节约工程造价等方面显示出明显的效果。

1.通信铁塔安装前的监理工作

材料的质量会直接影响到工程的整体质量，如果材料质量不合格，则工程质量也不可能会达标。所以，材料质量的控制是保障工程质量的主要措施，也是监理工作中最为重要的工作内容。在材料进场时，监理人员就需要严格检查材料是否和材料报验单里的内容相符，需要施工单位和建设单位共同派人到场内对材料进行清点，并且对材料进行严格检查，比如材料的种类、数量、质量和拼接是否达标。尽可能采用多种方式进行检测，主要检测构件是否有变形，构件是否符合规定尺寸，并用专业的检测仪器进行检测。如果发现材料有任何问题，如变形等，应当要求施工单位在安装之前对材料进行矫正，矫正之后的材料必须具备安装的要求，如刮痕深度小于0.5mm等。如果在施工期间对材料的质量有疑问，则可以将材料交予有关的检测部门进行检测。在实际的监理工作中，这项难度比较大，如果在施工过程中想要抽样检查则肯定会对构件造成一定程度的影响，出现材料浪费，所以尽可能的采用现场抽样的办法或厂家检验来解决这类质量问题。

2.基站铁塔工程监理基本程序

工程建设必须遵循工程建设程序，尊重客观规律。通信工程监理必须依据现行通信建设基本建设程序及程序说明来监督移动通信基站工程是否按以下程序执行。（1）根据中长期计划编制项目建议书。（2）根据批准的项目建议书编制可行性研究报告或设计任务书。（3）初步设计批准后安排年度计划。（4）根据批准的初步设计做年度计划安排，做好征地、拆迁三通一平及地质勘探等各项工作；做好大型设备预安排或引进设备的定货工作。（5）根据批准的初步设计和勘探资料以及订购设备的规格，进行施工图设计。（6）具备了施工条件，向上级主管部门呈报开工报告。（7）根据批准的施工图设计和开土报告进行施工，对隐蔽工程做随工验收。（8）组织初步验收、并编写初验报告。（9）初验报告批准后，组织试运转，并做好生产准备工作。（10）编写竣工报告和初步决算。（11）组织竣工验收。（12）投产，并办理资产转帐手续。

3.移动通信基站铁塔工程的施工监理

3.1移动通信基站天线安装

在工程中，我们一般采用隔离度指标来衡量天线互相影响的程度。为满足技术要求，常用的天线安装时必须在垂直方向和水平方向隔开一定的距离。因此，施工单位在进行天馈线安装时，监理人员应按以下要求检查天线、馈线安装、加固情况以及避雷系统的安装，检查结果应符合技术要求。发现问题时应及时与施工单位协调，督促修改或返工。（1）铁塔的避雷装置应符合要求，所装天线应置避雷针的450°保护范围内。在避雷针安装固定处可用两根40*4mm的热镀锌扁钢的接地引入线引入地面与接地装置连接而直接接地。（2）铁塔抱杆的垂直度、方位角应符合设计要求。（3）安装馈线窗至塔身之间的过桥走线架时，应保持馈线窗处略高于与铁塔固定处，保证雨水不会流入室内。（4）移动通信天线抱杆（天线支撑架）位置距塔身距离分别大于3m（安装全向天线时）和大于1m（安装定向天线时）。天线支撑架（抱杆）接地、天线固定都应符合要求。

3.2塔体构件质量检验

（1）塔体主杆、腹杆、平台、爬梯所使用的材料规格、型号、强度、镀锌质量应符合施工图设计要求；（2）塔体的高度、平台高度及位置应符合施工设计要求；（3）塔身各横截而均应成相似多边形，同一横截而上的对角线或边长的长度允许偏差5mm；（4）采用螺栓连接时，主杆与腹杆间的净空距离不大于10mm；（5）铁塔相互连接的主杆及连接孔位偏差小于2mm。错孔焊补数不得超过20%；（6）各结构的中心应在同一条垂直线上；（7）铁塔构件无损伤处、无弯折、扭曲、塑性变形现象；（8）平台应设计护栏，护栏的高度不低于1.1—1.2mm；（9）节点板连接的节点中接触的两平而，必须保证有75%的紧贴，用0.3m塞尺检查，插入而积不大于该接触总而积的25%，两构件边缘的最大间距不大于0.8mm；（10）在两个互相垂直的方位用经纬仪观测塔身的垂直度，应满足工程设计要求。

3.3铁塔选型

（1）根据天线挂高要求，合理确定移动通信基站铁塔类型。天线的高度是有一定要求的，一般是在30-40米左右，但是根据所建设地区的实际情况进行相应的调整，如果位置处在丘陵地区，可以将高度降低，一般在20米即可，同时如果设置在城市的楼顶位置上，可以保持在15米。（2）根据租用场地面积，合理确定移动通信基站铁塔类型。所处理环境的面积对于选择哪种通信基站形式有着很大关联系，因此根据铁塔占地面积不同进行相应调整，一般单管塔占地面积比较小，一般在30平方米，三管塔要更大一些，大约在50平方米，因此需要根据不同形式进行选择。

3.4铁塔基础验收

①铁塔基础验收完成后，铁塔安装前，必须进行基础交接，基础交接由监理单位组织，铁塔安装单位、基础施工单位参加；②基础交接必须在养护期满之后进行；③基础交接时要对铁塔基础的坐标、标高、根开、预埋件位置等进行复核，复核结果与设计要求一致才能进行后续工作，杆塔塔脚地脚螺栓位置，法兰支撑面的偏差必须符合规范及设计要求；④基础交接时要对接地电阻进行测试，要求必须小于等于10欧姆；⑤基础交接时要对基础的混凝土进行回弹测试，确保混凝土强度达到设计要求；⑥基础交接最重要的一项工作是地脚螺母的交接。地脚螺母的交接必须有监理的监督；⑦基础交接后各单位需签字盖章确认。

3.5安全技术交底

（1）工程安全技术措施及其所需工具，必须列入工程施工组织设计。（2）工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和劳动防护用品，无安全保障措施者不得进行施工。（3）电源工程施工人员必须持证上岗，按规定配备施工工具和安全劳保用品。（4）特殊作业（铁塔登高）须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。（5）作业时不得佩带钢笔、手表、首饰等金属物品和穿戴金属纽扣的衣服，不准携带易燃、易爆物品；不准吸烟，使用电焊时，应办理动火证，并采取妥善措施后方可动火。

结束语：

总而言之，随着通信行业的迅速发展，移动电话的广泛应用，移动通信基站建设的覆盖率越来越广，越来越多。移动通信基站是在一定的覆盖范围内，完成用户间信息的传递与交换，从而保证用户进行正常通信的信息交换中心。

参考文献：

[1]褚先欣.移动通信基站铁塔的选型及设计[J].中国新通信，2013，20：108-109.

[2]范玮.移动通信基站铁塔的选型及设计[J].中国新通信，2012，14：58-60.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/58768e6f789a5e0b1f206bd9.html