# 浅析建筑电气安装工程中的问题与改善措施李贤文

广东省城规建设监理有限公司510000

摘要：随着信息技术的发展，如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展，使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。

关键词：建筑电气；安装工程；常见问题；改善措施

引言：近年来，随着建筑市场的开放，建筑与安装业迅猛发展，对高级民用建筑的功能要求不断提高，特别是智能大楼的出现，使得电气安装工程成为高级民用建筑工程中重要组成部分。建筑电气安装工程质量的好坏是直接影响建筑工程质量的一个重要因素，在施工前一定要制定切实可行的预防措施，把质量问题消灭在萌芽状态。

1.安装过程中存在的问题

1.1设计图纸表述问题

有些结构简单的建筑，电气安装工程量很少也较为简单，有些设计人员重视程度不够，在设计中图示及说明就相当简略，虽然能说明问题，但为施工安装人员却带来了不便，不仅影响了施工进度，甚至影响工程质量，为安全带来隐患。

1.2防雷接地问题

为防止雷击事故的发生，必须要了解防雷接地装置可能出现的最大电位，在施工中采取相应的措施。但在实际安装过程中，因设计人员对彩钢板施工不熟悉，施工人员责任心不强，焊接技术不熟练，现场施工管理员对国家施工及验收规范有关规定执行力度不够等原因，容易造成以下问题：①设计人员在轻型彩钢屋面板上设置镀锌钢筋作避雷网时，避雷接地极测试点说明不妥；②防雷接地极，避雷网施工中，焊接不符合要求；③接地极电阻测试点设置不符合要求。

1.3材料质量问题

当前，经济市场竞争激烈。有的生产厂家降低了产品的质量，以致影响电气安装的质量并形成隐患，甚至酿成大祸，造成较大的经济损失。材料质量问题较常见的如导线电阻率高、熔点低、机械性能差、

绝缘差、温度系数大；电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低；开关、插座导电值与标称值不符，导电金属片弹性不强，接触不好，易发热，达不到安全要求，塑料产品阻燃低、耐温、安全性能差等等。工程中使用假冒名牌的空气断路器和漏电开关的情况也较多。

这些假冒伪劣产品对人身安全与电气用电安全会造成极大的危害。

1.4电线管敷设问题

在电线管敷设工序上，施工人员对有关规范不熟悉，工作态度马虎，贪图方便，不按规定执行。施工管理员管理不到位；经常会出现电缆管多层重叠，管子出现死弯、凹痕现象；电线管进入配电箱，管口在箱内不顺填，露出太长；管口不平整、长短不一；管口不用保护圈；未紧锁固定；预埋PVC电线管时不是用塞头堵塞管口，而是用钳夹扁拗弯管口等等现象，造成多条线管通过同一狭窄的平面。这固然与施工人员的专业素质有关，也与建筑设计布置和电气专业配合不够不无关系。

2.对出现的问题的防范措施

2.1加强图纸审核管理

电气工程系统设备先进、管线繁锁，在电气施工前的每一阶段，都必须仔细地审图和校图，特别是对每一份设计修改通知单，都要认真地进行管理，逐一描绘到蓝图上。只有这样才能保证系统的安全性、正确性和质量可靠性。举行图纸会审，对照规范进行审核，发现图纸中常见的问题，尽量把施工图中出现的差错、遗漏问题尽量消灭在图纸阶段。认真审查承包商提交的施工组织设计，重点审查有无可靠的组织与技术措施，有无完整的质保体系，施工程序、施工方法是否切实可行，重点岗位的技术工人有无上岗证明。对重要的分项工程、关键工序和关键部位应要求施工单位编制详细的施工方案。施工前监理人员应根据本工程的监理实施细则向承包商的施工员、班组长进行技术交底，介绍监理对质量的要求与工作程序，对质量通病预先提出，要求采取措施加以克服。

2.2加强材料质量管理

针对可能影响电气安装工程施工质量的诸因素，必须在施工过程中各个施工环节采取有效的管理措施，严格控制，以保证整个工程的质量。要求严格做到：①监理人员、采购人员要把好质量关，严格检查制度。进货尽量直接到有规模、信誉好、产品过硬的厂家进货，尽量减少中间环节。②电气设备、材料进入施工现场后，保管员、材料员、

质检员要协助监理工程师检查货物是否符合规范要求，核对设备、材料的型号、规格、性能参数是否与设计一致，清点说明书、合格证、

零配件，并进行外观检查，做好开箱记录，并妥善保管。避免劣质产品流入。③若在检查过程中对材料质量发生怀疑，应现场封样，并及时到当地有资质的检测部门去检验，合格后方能进场投入使用，不合

格坚决退货。

2.3加强线管敷设管理

严格按设计和规范下料配管，监理专业工程师严格把关，管材不符合要求不准施工。镀锌管和薄壁钢管内径小于等于25mm的可选用不同规格的手动弯管器，内径大于等于32mm的钢管用液压弯管器，PVC管子根据内径选用不同规格的弹簧弯管，内径大于等于32mm的管子煨弯。配管加工时要掌握：明配管只有一个90°弯时，弯曲半径应≥管外径的4倍；两个或三个90°弯时，弯曲半径应≥管外径的6倍；暗配管的弯曲半径≥管外径的6倍；埋入地下和混凝土内管子弯曲半径≥管外径的10倍。直径大于等于40mm的厚壁管对接时采用焊接方式，不允许管口直接对焊，直径小于等于32mm管子应套丝连接，或用套管紧定螺钉连接，不要熔焊连接，连接处和中间放接线盒采用专用接地卡跨接。

2.4加强施工人员管理

要提高工程质量，首先要提高施工人员的素质。企业应有所针对地配备专业人员，使工程安装过程做到知识化、专业化。为减少和消灭建筑电气安装工程中的事故，设计、管理和安装人员都必须加强学习，以提高电气管理、安装人员的技术和业务素质。特别是乡镇企业施工队，更应重视专职电气安装人员的配备培训和持证上岗。

2.5加强工程检验管理

检验是保证质量的有效手段之一。首先，要坚持每天巡回，每周一次大检查，每月进行一次质量通报，不定期地对工程的预埋线管、线材、开关、插座、灯具安装情况等工序进行拉网式检查，发现预埋和穿线工序脱节、楼板剔槽不规范、开关插座安装不到位等质量问题，及时进行质量通报，限期整改。使质量管理工作贯穿在整个电气安装工程的始终。其次，要严把工程验收关；将电线连接及电线端子连接、

接地线连接、避雷网埋设、下引线的连接、绝缘等项作为重要验收项目，严格执行《建筑电气安装工程质量检验评定标准》中所规定质量等级标准；不合格者，责令返工并视情节处罚；优良者，按规定给予奖励、表彰。

2.6改进防雷接地的施工方法

在实际工作中对防雷接地施工方式做出如下改进：①防雷带应按设计要求，采用镀铎圆钢，井加以调直，若采用普通圆钢，截而应加大一级，经设计同意。避雷脚应定位合理，以转角对称布置，直线段再按1m左右等分为原则。埋设成排脚头支架时，应弹线确保其直线度，并做到所有脚头端头平齐。②引下线截面不得小于避雷带截面，搭接

处焊缝应平整、饱满，不得有气孔、咬肉、夹渣等缺陷，搭接倍数不小于6d（d为圆钢直径），镀锌层破坏处应二次防腐。支持卡应固定牢固，间距均匀。避雷带跨越建筑物伸缩缩缝、沉降缝处。应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。高出屋面的烟囱、透气管及铁爬梯、金属水箱等金属物体应与防需装置相连。

结束语：建筑中的电气安装工程是一个全面、系统的工程，其质量控制不仅涉及人、材、物，还涉及到时间和空间。因此，对于施工过程中的各个环节都应该引起重视，从而及时发现问题、解决问题，提高住宅电气安装工程的质量。

参考文献：

[1]王守湖，林江涛．建筑电气安装工程中监理应注意的几个问题[J].科技创新导报，2008（5）：6.

[2]李玉梅.建筑电气设计与安装要注意的几个问题[J].黑龙江科技信息.2004，7.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5acb3af7a2f743e5deb8465e.html