# 电气继电保护的常见故障及维修技术探讨乔梁

（大庆油田有限责任公司电力集田供电公司中心试验所继电保护室黑龙江大庆163500）

摘要：社会对电力的需求随着社会的不断发展不断增加，电力安全问题也成为人们生活中的重要问题。现在，电力系统的安全问题随着人们使用的电气设备越来越多也越来越严重。要有效落实并做好继电保护及维修管理工作，保障电力运行的安全。本文主要对我国电气继电保护的现状、电气继电的常见故障、维修技术以及对故障预防的建议几个方面进行了分析。

关键词：电力安全；电气；继电保护

一、前言

社会对电力的需求随着社会的不断发展不断增加，电力安全问题也成为人们生活中的重要问题。电气继电保护装置可以检测出电气元件的异常。继电保护系统可以快速、自动并选择地将故障设备、线路切除，使其他非故障路线能够可靠运行，而且具有自动保护的作用，可以防止发生不安全事故。但是，随着电力规模的扩大，设备的增加，电力系统安全问题更加严峻，对社会的长远发展不利。而且，电力需求量在社会经济不断发展的情况下也在不断增加，电力系统供不应求。在这种严峻的形势下必须要加强对电力系统的保护，采用继电保护技术。

二、我国电气继电保护的现状

目前，电气继电保护的发展经历了机电、晶体管、集成电路三个阶段，现在，我国的继电保护已发展到微机阶段。最近几年，我国的电气继电保护随着科学技术的不断发展取得了巨大进步，尤其是从九十年代开始，广泛应用通信与信息技术对电气设备进行网络监控，为电气设备的检验与维修工作提供了极大的便利。虽然我国的电气继电保护取得了巨大发展，但是很多问题在具体的电力生产中没有得到解决。对电力的需求随着经济的不断发展在不断增加，电力市场出现了供不应求的问题，而且电力系统能不能正常运行对我国经济的发展和人们的生活水平影响重大，因此，电力企业要深入研究电气继电保护的常见故障以及如何维修，不断进行改善。

三、电气继电保护的常见故障

1、超级跳闸故障

电气设备和线路出现故障时，就近保护设备的断路器不会跳闸，但会出现上一级或者再上一级断路器跳闸或者同时跳闸的情况出现，导致大范围停电。

2、控制回路故障

控制回路故障对变电站设备正常运行会有影响，也会影响电气设备的安全运行，它会导致断路器不能合闸、不能跳闸等。

3、直流接地故障

直流接地故障很普遍，直流系统有一点接地就必须最快查出故障点，否则当再有一点接地时，就可能导致继电保护控制回路误动、拒动、两点短路而造成直流电源开关跳开等后果。

4、本身的质量问题

许多生产商为了谋取高额利润而选择投机取巧，偷工减料，生产一些质量不符合要求的继电保护装置，当这些不合格产品流入市场，就会使电力系统的安全受到威胁。

5、外部故障的干扰而导致继电保护工作出现异常

在继电保护装置和外部二次回路、直流系统以及有效结合互感器的共同作用下，电力系统才能得到有效保护。当外部设备有故障就会使继电保护装置失去其保护作用。

四、电气继电保护维修技术

1、越级跳闸故障维修技术

这一技术主要从以下几点进行（1）检查故障点就近的断路器有无损坏，并检查控制回路正常与否。（2）重新计算继电保护的定值，然后查看有没有正确设置保护定值。（3）检验断路器保护选择性设计的合理与否。

2、控制回路故障维修技术

控制回路故障的检查要将原理图与实际操作相结合，进行逐一排查，但原则上是由简单到复杂：（1）首先要查看控制电源与控制回路的电源开关，在电源正常的情况下如果开关是跳开的，需要再试一遍，如果情况一样，就要将原因查清楚，使其正常后再送；（2）然后手动储能并分合闸断路器，检验断路器本体的正常与否，再看合闸之后能不能保持自锁。如果断路器本体的跳合闸有问题，需要对他进行维修，并对储能、分闸机构进行检查等；（3）对控制回路端子上的各接线进行检查，看其有没有松动，如有，要将其紧固，并检查其有没有断线和接触不良的情况；（4）对断路器机械闭锁继电器进行检查，看其有没有损坏，如有就要立即更换；（5）检查断路器辅助接点和常开常闭接点在线圈吸合后正不正常；（6）最后检查手车位置继电输出接点和指示与手车的实际位置符不符合。

3、直流接地故障维修技术

直流接地故障维修技术一般有以下几种步骤：（1）根据投运模式、天气影响和操作情况进行判断选并择相应的查找方式，尤其要特别查找室外的地方，因为在雨雪天气之后室外的直流线路最容易引起直流接地，另外也要特别检查使用了直流电源的一些现场的示流器和电磁阀；（2）可以全部断开直流屏上的所有直流输出回路开关，进行逐一送电，然后根据电源监察装置的情况来判断发生接地的是哪一路直流；（3）如果直流开关下面仍然有很多支路，也可以采取上述的办法，检查清楚发生直流接地的是哪一条支路发生直流接地；（4）在确定哪一条支路发生直流接地，使用万用表检查、测量这条支路的所有地方，到查出直流接地点后为止，并解决直流接地的故障。

4、替代法

当微机保护装置内部出现故障时我们经常采用这种办法，即当我们不确定某一元件或者插件是正常的还是有故障的，我们可以使用相同的、没有故障的元件或者插件将其替代，进而判断其是否有故障。

5、直观法

这种方法是利用肉眼或者嗅觉可以直接检查并判断出哪里出现故障，例如，在发现电气继电保护装置中有的地方发黄了，或者哪里有烧焦的气味，就可以判断出现故障。这时，就可以根据这些问题，找出可能出现问题的元器件并及时进行更换，排除存在的故障。这种方法一般应用到不能利用机器设备逐点进行测试和缺少相应备品的情况中。

五、对电气继电故障进行预防的几点建议

1、对继电保护工作进行高度重视

电气继电保护装置可以检测出电气元件的异常，继电保护系统可以快速、自动并选择地将故障设备、线路切除，使其他非故障路线能够可靠运行，而且具有自动保护的作用，可以防止发生不安全事故。电力企业要高度重视继电保护工作以保证电力系统安全运行、降低安全事故的发生，加强对机电保护工作人员的培训。企业还要将安全责任制度落实，避免发生继电保护“三误”事故。

2、加强对日常工作的维护与管理

企业的管理工作没有到位是继电装置发生故障的一个重要原因，企业必须加强对日常工作的维护与管理以保证继电装置运行安全。首先，企业要成立专业的维修管理队伍；其次，提高维修管理人员的业务水平，加强培养维修管理人员的专业知识并使管理人员清楚继电装置的常见故障和维修方法，能够对故障做出判断并处理。

3、加大信息化技术的应用

网络技术在当今社会已经得到广泛的应用，可以利用计算机技术对电气继电保护装置的运行环境进行全面监控，监控系统在继电装置出现故障时可以立即发出警报，并对故障信息和现象进行详细记录，可以提醒维修人员，降低损失。计算机网络技术的应用，对继电装置进行网络监控，对日益复杂的电力系统有重大作用，可以降低故障发生，保障企业的经济效益。

六、总结

总之，社会对电力的需求随着社会的不断发展不断增加，电力安全问题在人们的生活中也越来越重要。电气继电保护装置在电力系统的运行中的作用十分重要，它可以保障电力系统的稳定运行，当电气设备出现故障时可以及时自动地将故障切除，避免影响到其它设备。因此，电力企业要加强对继电保护工作的重视，工作人员在实际工作中要认真规范操作，对出现的故障采取措施进行及时处理，保证企业的效益。

参考文献：

［1］金福强.电气继电保护的常见故障及维修技术分析［J］.北京农业，2014（15）：286

［2］闫东峰，孙军鹏，张晓娟，等.关于电气继电保护的故障及其维护技术研究［J］.科技致富向导，2014（24）：180+244.

［3］周新堂，陈杰.浅谈继电保护的常见故障及处理办法.科技致富向导，2013（14）：277.

［4］李晓龙，王佳.电力继电保护的故障及维修技术探究［J］.黑龙江科技信息，2013（29）：130.

［5］张哲彬.电气继电保护的常见故障及维修技术分析［J］.电子制作，2015（10）：222.

［6］张青青.电气继电保护的常见故障及维修技术探讨［J］.才智，2011（25）：82.

［7］张红超.浅析电力继电保护的故障及维修技术［J］.科技资讯，2011（7）：69.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6585b454ae18520d0c2a6ef9.html