# 10kV配网电力工程常见技术问题及处理措施冯晓栋

嘉兴恒创电力设计研究院有限公司桐乡分公司浙江嘉兴314500

摘要：10kV配网已经逐渐成为我国供电系统的一个关键途径。随着经济的发展，配电网工程项目建设数量不断增加，在工程建设中面临的技术问题也更为显著，会对电网的稳定运行产生不利影响。本文就10kV配网电力工程常见技术问题及处理措施展开探讨。

关键词：10kV配网；电力工程；技术问题；措施

引言

10kV配网已经逐渐成为我国供电系统的一个关键途径，并且无论哪一个行业，要想发展都需要有稳定的电力系统作为支撑，所以，近些年来国家对10kV配网建设给予了高度的重视，规模也在持续地上升。随着10kV配网电力工程覆盖面积正在不断的变广，对于建设水平提出来更高的要求，这样一来很容易出现各种问题。为了能够使10kV配网电力工程技术相关的问题得到有效处理，本文主要针对10kV配网电力工程的关键技术问题开展了深入探讨，并提出一些建议。

110kV配网电力工程建设中的主要施工技术问题

1.1由于外力破坏导致的问题

一般来说，之前的10kV配电网采用单端接线方式运行，最后采用射线形式进行扩展和发散。通过实践和操作，发现操作方法的整体实用性较差，外部环境因素容易对其造成严重破坏。新技术的应用对10kV配电网的供电方式有很大影响，其主要方式是接线运行。该方法的优点是优化了供电系统，提高了整个电力系统的安全性和稳定性。在具体操作中，单端连接方式不能被它完全取代，现在许多地方使用环形网络和单端连接在一起。然而，对于环网与单端接线的关系，它们之间没有很好的结合，这给配电网的运行带来了很多问题。另外，由于地形、气候、经济等方面的差异，对供电的要求也不尽相同，所以不同地区应采用不同的施工方法进行处理，不能以相同的方式使用，具体问题要进行具体分析。

1.2闪络事故

在闪路运行中，供电设备的绝缘件长时间承担高电压进行工作，如果绝缘间表面产生污垢，并且含盐量较高时，在潮湿的环境中极易发生闪络。此外，污垢的累积还会导致设备绝缘的冲击性受到影响，出现雷电等自然灾害时，也会发生闪络。污闪发生的情况并不固定，在单相、多相都有可能发生，有时还会同时在很多部位发生。发生污闪现象会导致单相接地，另外两相的瞬时电压急剧飙升，瞬间电压可高达相电压的2.5倍。一般来说，除去故障以外造成的相电压增加不会威胁到绝缘设备的使用，如果设备的运行环境较为恶劣，将导致绝缘件不耐受电压。如果中性点没有接地，系统非故障相电压副值升高在允许运行的2小时内，有可能再出现闪络点。此外，如果绝缘件的冲击特性是由于污垢造成，其特性会降低30～40％，这时零序电压会在单相接地发生。如果变电站内没有高性能的互感器，就很容导致铁磁谐振的出现，会产生较大的过电压，一定情况下还会导致相绝缘被闪络击穿，这时接地相会发生短路现象。

1.3配网布置的规范性有待提升

现阶段，我国多数10kV配网电力工程均使用单电源供电及树枝状放射型的接线方式，在实际施工过程中，配网布置混乱的情况比较常见，无法为供电稳定性、安全性提供更多的保障，后期运行过程中出现安全事件的概率也随之增加。

2解决10kV配网电力工程施工中常见技术问题的有效对策

2.1施工方要严格遵守10kV配网电力工程施工准则

10kV配电网的分布非常大。每个城市的每条线路上都有10kV线路，电缆设备也遍布各个城市的每一条线路。在一般设计中，10kV配电网电力工程通常采用单回路网络或“H”型网络的开环形式。10kV电网应进行一定的分层处理和运行，每层应设置分段开关。使用该设置的主要方式是确保当故障发生时，故障的位置可以及时有效地定位，并且可以快速修复，并且将停电对用户的影响减至最小。

2.2采取科学合理的技术措施从根本上解决闪络问题

（1）针对10kV配网线路设备：可以在设备的绝缘体上安装相应的房屋装置。目前最常用的措施就是安装防污帽。（2）针对10kV配网开关室：采取一定的措施，尽量使开关室内的湿度保持在比较低的水平，这样就能够使闪络事故发生率大幅下降。（3）针对所有设备：要对电网中的设备开展定期检查，并进行清扫，使设备保持清洁，提高设备运行的稳定性。

2.3做好10kV配网规划工作

合理的10kV配网规划工作可为后期施工过程提供可靠的支持，因此，电力企业需要充分重视此项工作，在实际规划过程中，供电部经研院与发展部需要对10kV配网负载进行合理预测；需要根据电力工程实际情况和各方面要求对网架结构，线路的种类、规格、分布情况、架设方式，变压器、开关设备的类型以及二次系统性能方面的要求等进行明确，提升10kV配网规划的合理性，这样可以更好地适应当前的现状；需要与市政规划部门进行有效沟通，满足城市发展要求，减少工程施工对其他基础设施造成的影响。

2.4减少人为因素对10kV配网电力工程的影响

结合10kV配电网电力工程实际施工环境，对地形和地下管线进行了深入研究，并对地下管线的埋深进行了详细计算。在对10kV配电网电力工程实际施工现场的施工状况进行检查后，根据施工要求和施工环境的实际情况确定最佳施工线。同时，10kV配电网设计人员应尽量避免恶劣环境对施工线路的影响。设计人员应充分理解设计线与用户的电能之间的关系，尽可能选择高质量的传输线。输电线路应具有一定的强度和耐腐蚀性，以提高10kV配电网的电能质量。

2.5增强对雷电的抵抗能力

有些地区的落雷较多，这就会对线路产生很大影响，所以需要重视抗雷击措施的运用。常用的方法有利用瓷横担代替针式瓷瓶，使用这种替代之后会明显降低雷击次数，但是由于瓷横担没有很强的机械性能，对于距离跨度较大的线路则不适合使用这种防雷措施。

2.6加大施工技术管控力度

做好施工技术管控工作可以为10kV配网电力工程施工质量提供更多的保障，管理人员需要做好以下工作：（1）在10kV配网电力工程施工前，管理人员需要组织施工单位展开技术交底工作，让施工人员对施工方案和图纸等进行查阅，掌握各环节施工要点，减少因人为错误出现的技术问题。（2）在实际施工过程中，管理人员需要与专业技术人员一同前往施工现场进行监管，检查施工人员技术使用的规范程度。发现技术使用不规范的情况时，要求施工人员立刻停止施工，让技术人员在现场进行指导和示范，在施工人员掌握正确的技术后才能继续施工；需要对此环节的质量是否达标进行检查，避免影响整体质量。（3）在各环节施工完成后，管理人员需要做好质量检查工作，比如线路敷设方式、位置是否正确，电力设备安装的牢固程度以及各项参数设置是否准确等，确保各环节施工质量与规定要求一致，进而充分发挥10kV配网电力工程的建设意义。

结语

总之，10kV配电网电力工程施工过程中仍存在许多技术问题。设计者和施工人员必须注意这些问题，调整整个工程的施工和设计，尽量减少配电网运行中影响因素的干扰程度，使整个系统稳定运行。本文论述了配电网的施工技术，提出了配电网常见问题的解决策略，希望能提高10kV配电网的施工质量。电力企业应从电网规划的前期出发，采取科学合理的措施，解决这些隐患，提高10kV配电网的质量，保证电网的安全稳定，减少线路出现故障，避免断电情况，提高了电源的安全性和可靠性。

参考文献

[1]金美均.10kV配网电力工程的技术问题分析与解决[J].中国新技术新产品，2016（9）：29~30.

[2]]张福运.10kV配网电力工程的技术问题分析与解决对策[J].中国新技术新产品，2017（19）：84~85.

[3]吴伟丰.10kV配网电力工程的技术问题分析与解决[J].黑龙江科技信息，2016（30）：70.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6cf76fadd89c8189b4ecb66f.html