# 浅谈分户采暖及地板辐射采暖的应用

ApplicationofHouseholdHeatingandRadiantFloorHeating

赵丽丽ZHAOLi-li（沈阳建筑大学，沈阳100168；辽宁建筑职业学院，辽阳111000）（ShenyangJianzhuUniversity，Shenyang100168，China；LiaoningJianzhuVocationalUniversity，Liaoyang111000，China）

摘要院分户采暖和地板辐射采暖是一种舒适度高、节能卫生又便于分户热计量的新型供热方式。分户采暖即一户一阀式的采暖系统，是近些年住宅普遍采用的一种采暖形式，也是由按面积收取采暖费向按用热量收取采暖费过度所采取的措施。我国从上世纪80年代末到90年代初，开始从国外引进问热水地板辐射采暖技术。近年来，随着各种新型管材和热源的开发，我国热水地板辐射采暖技术取得了很大的发展。

Abstract:Householdheatingandradiantfloorheatingisaverycomfortable,energy-efficientheatingsanitaryandeasynewwayofhouseholdheatmetering.Householdheatingavalvethatisahouseholdheatingsystem,heatingisacommonlyusedformofhousinginrecentyears,isalsochargedbyareaheatingcostschargedbythemeasuresasexcessiveheatheatingcoststakento.Chinafromthelate1980stotheearly1990s,begantoaskfromabroadhotwaterradiantfloorheatingtechnology.Inrecentyears,alongwithavarietyofnewpipesandheatdevelopment,China'shotwaterradiantfloorheatingtechnologyhasmadegreatprogress.

关键词院分户采暖；地板辐射采暖；节能Keywords:householdheating；radiantfloorheating；energysaving中图分类号院TU832文献标识码院A文章编号院1006-4311（2014）21-0143-021

定义1.1分户采暖分户采暖是分户热计量的热水采暖系统，热媒采用了一户一阀控制，采用热量表计量用户的用热量，是采暖节能的一种重要节能手段。热量表由温度传感器、热量表和积分仪三部分组成。流量计测量供水或者回水的流量后传送给积分仪，温度传感器是测量供水和回水之间的温度差，积分仪根据这些数据来计算出采暖系统所消耗的热量值。

相关的法律法规明确规定：新建居住建筑的集中采暖系统应当推行温度调节和户用热量计量装置，实行供热计量收费。这个规定出于以下几个方面的原因：淤采暖分户计量是实现节约能源的重要手段，可以从以下两个方面实现：1）调动用户的节能意识，实现节能。分户热计量有利于分户按照自己的需要控制和调节热量，可以提高热舒适性，在不需要的时候甚至可以自行切断用热。

2）建筑实现间歇采暖可以减少大量的能源。

于分户计量可以推动环境保护。

盂推动整个供热行业的进步。

1.2地板辐射采暖地板辐射采暖系统是指利用建筑物内部地面做辐射面来进行采暖的系统。地板采暖是一种舒适度高、节能卫生又便于分户热计量的新型供热方式。地面除以对流换热方式加热周围空气外，还与四周的围护结构进行辐射换热，辐射换热量通常占总换热量的50%以上。采暖的热源有发热电缆和低温热水两种，现在多采用低温热水作为热源。近年来，随着各种新型管材和热源的开发，我国热水地板辐射采暖技术取得了很大的发展。

2管材分户采暖系统的管材可采用交联聚乙烯、聚丁烯或铝塑复合管等。

低温热水地板辐射采暖系统是一种将加热管埋置于混凝土埋管层中，使40~60益的低温热水在管内循环流动，加热整个地面，使表面温度上升至25~29益左右，然后，通过辐射和部分对流供暖方式向室内散热的一种采暖方式。

地板辐射采暖系统对加热管有耐用年限要求、热媒温度和工作压力要求、系统的水质要求，选择加热管时还应考虑材料的供应条件、施工技术条件和投资费用等因素。

对地板辐射采暖用管材的基本要求为：淤管材长期耐静液压强：管材应保证在使用条件下，具有不低于50年的预期寿命。

于管材耐热氧老化寿命：在工作温度和压力下，管材的耐热氧老化预期寿命不低于50年。

盂管材最高和最低使用温度：一般要求管材能够在70益条件下长期使用；在北方寒冷地区，应考虑管材的低温脆化温度，一般要求管材材料的低温脆化温度低于当地冬季可能出现的最低气温。

榆管材的导热系数：导热系数要高，提高传热效果。

虞气体阻隔性：为防止空气中的氧气通过管壁进入加热系统腐蚀锅炉，常在塑料管材表面复合上阻隔材料。

愚化学稳定性好：管材应对热媒具有良好的化学稳定性，特别是对集中供热地区，要考虑水中软化剂的活性。

舆管材的柔韧性：由于铺设时管材呈S形，要求管材的许用弯曲半径不能太大。

余管材内壁应光滑不易结水垢。

俞良好的性能价格比。

现在国内用于低温热水地板辐射采暖的管材主要有交联铝塑复合（XPAP）管、聚丁烯（PB）管、交联聚乙烯（PE-X）管、无规共聚聚丙烯（PP-R）管。

3构造分户采暖的形式一般可以布置成三种形式，包括单管水平串联式采暖系统、单管水平跨越式采暖系统、章鱼式采暖系统。

地板辐射采暖系统地面层做完后，先经过水泥砂浆找平后，铺设复合保温材料（聚苯板或聚乙烯泡沫材料）。在保温材料上再覆上一层铝箔层，目的是为了减少热量传入地面。然后根据热耗指标将辐射地热管按一定间距双向循环固定在保温材料上。并用卡钉盘管和保温层固定在一起，打压试验无泄漏、符合要求后回填40-60mm厚的细石混凝土，夯实整平后再做地面层。为防止混凝土龟裂，在每35m2设置宽5-8mm，高于细石混凝土层的弹性膨胀缝。供暖形式为将低于65益的热媒（最高水温80益）（供暖回水、空调回水、余热水，地热水、热交换水）通过铺设的管路循环加热地表面层，以辐射方式向室内传热，从而达到舒适、卫生的采暖效果。

4特点分户采暖系统中的水平单管串联采暖系统竖向无立管，室内美观，但需要设置排气阀，不能分室控制室温；水平单管跨越式采暖系统，可以实现分室控温；章鱼式采暖系统，可以管线埋地敷设，不影响室内的美观和装修要求，可以实现分室控温，调节性能也优于单管采暖系统。

4.1分户热计量系统的运行特点流经分户热计量采暖系统散热器的水流量是变化的，原因是由于安装于散热器上控制装置的自主及自动调节，从而导致整个供热系统负荷是变流量运行。分户热计量采暖系统的主要运行特性就是用户可以对室温的自主调节和对用热量的控制，采暖热计量的根本就是采暖系统的可调性。

4.2低温热水地板辐射采暖系统节省燃料，电力消耗低，是最经济的供暖设备淤舒适、卫生、保健。辐射散热是最舒适的采暖方式，室内地面温度均匀，室温自下而上逐渐递减，给人以脚暖头凉的良好感觉，符合“温足凉顶”的中医健身理论，能改善人体血液循环，促进新陈代谢，同时，这种方法不易造成潮湿空气对流，使得室内十分洁净卫生，改善了家居环境。

于美观，不占使用面积。室内各种管线均可铺设在地暖结构层中，室内取消了散热器的立、支管。这不但增加了使用面积，而且房间可以任意分隔，便于装修和家具布置。

盂保温隔音，热稳定性好。由于地暖特殊的地面构造，上下层不采暖时，中间层的采暖效果几乎不受影响，且可以大大减少上层对下层的噪音干扰；由于地面层及混凝土层蓄热量大，因此在间歇供暖的情况下，室内温度变化缓慢，热稳定性好。

榆高效节能，运行费用低。地暖系统可利用余热水，在建立同样舒适条件的前提下，室内设计温度的能耗可以比其它形式采暖降低2%耀3%，提高了热效率；该系统使热量集中在人体受益的高度内，热媒低温传递（供水温度为50益，回水温度为40益），并在传递过程中热量损失小；各房间温度可以独立调节，有条件的可选用室温和水温自动控制装置。

5遇到的问题5.1分户采暖淤分户热计量计费不合理性。虽然说分户热计量可以较好得实现热用费分户计算，但是这中间还是有很多不稳定因素。运用分户热计量后，不同房间、不同用户的用热量不同，各室的温度产生差异，这将引起不同用户不同房间的温差传热，对于室内温度低的用户或者房间，这部分损失热量在一段很长的时间后应该是一个足以能够引起业主重视的数目。那么，这部分损失热量的费用算在该用户就不十分合理了。分户计量实行不交费用不能用热，当某用户停止用热时，其他用户还在用，此时两用户之间的温差更大，相当于有一部分热量是消耗在不用热的房间，这对不被停用的用户是不公平的。对于这个问题还没有好的解决方案，可以做的只有采取增加建筑物的隔热措施，但这同样造成建筑造价的增加，房价的增加。

于分户热计量的限制性。对于新的居住建筑可以根据计算直接采用分户热计量，但是对于原本不是采用该系统的建筑要使用分户热计量系统则需要作较多的改造。但这样的改造需要耗费大量的人力、物力和财力。有的系统设计和改造使系统读数、计算工作量大，计数的不准确性也增加。

5.2地板辐射采暖淤低温地板辐射采暖需要增加构造层的厚度，会使房间的层高减小，同时增加了楼板的荷载。

于室内家具及其他物品的布置对地板的遮挡，会影响低温地板辐射采暖的散热，特别是小卧室房间更应该慎重考虑其散热效果。

盂低温地板辐射采暖对地板上钉钉子等固定物有一定要求。

榆低温地板辐射采暖快速加热能力不足，一般需要1.5h后才能达到设计温度。

6结束语随着人们对建筑环境的舒适性、卫生性、节能性等要求的不断提高，地板热水辐射采暖作为一种新型的采暖形式，将越来越多地推广使用到建筑供暖中。地板辐射采暖可以节约能耗，提高热效率在20%-30%左右，在辐射强度和温度的双重作用下，能形成比较舒适的热环境；室内美观，不需要安装散热器和连接散热器的支管和立管，增加了室内使用面积；可实现国家节能标准提出的“按户计量、分室控温”的要求。室内地面适合铺设大理石、地砖、复合地板等材料。同时这种新型的采暖形式在实际的施工中也会存在一些问题，但是随着科技的发展和施工队伍素质的提高都会得到解决。

参考文献院[1]白静，韩书生.低温地板辐射采暖问题分析[J].山西建筑,2004.[2]李永安，尚丰伟，焦明先.低温热水地板辐射采暖系统设计[J].建筑热能通风空调,2002.[3]许刚.低温热水地板辐射采暖系统的工程应用浅析[J].建筑热能通风空调,2002.[4]宗立华.塑料埋管地板辐射采暖的热性能分析[J].暖通空调,2000,30(1).作者简介院赵丽丽（1984-），女，辽宁辽阳人，讲师，研究方向为供热通风与空调。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6e0427e89cdb67036eba377e.html