# 输电线路运行维护与检测技术分析

（河源供电局广东省河源市517000）

摘要：输电线路是整个电力系统的关键环节，输电线路能否正常运行直接影响电力系统的安全、电网有序供电及供电服务质量。电能的正常输送可确保各地区的安全用电，促进整体电网系统的稳定运行。基于我国当前电网发展情况，对电能的需求逐年增加，对电网安全稳定运行提出更高要求，输电线路是关键环节，做好输电线路运行的维护与检测工作显得尤为重要，因此，供电企业必须完善输电线路检测手段和新技术应用，重视输电线路维护工作，以确保输电线路运行安全性与稳定性。

关键词：输电线路；运行维护；检测技术；分析

1现代化输电线路的检测

1.1完善绝缘子的检测

目前，绝缘子按材料分类主要有瓷质绝缘子、玻璃绝缘子、复合绝缘子等。在绝缘子检测的过程中，一般采用在线检测和离线检测的方式。在绝缘子检测中，主要是对绝缘电阻、交流耐压进行检测。运行中绝缘子的检测可分为定性检测与定量检测。运维部门应按照《架空输电线路运行规程》DL/T741-2010规定对运行中的绝缘子进行检测和分析，检测周期可根据本地区实际情况进行适当调整。通过对绝缘子的检测，及时掌控绝缘子运行状态，为状态检修提供科学依据，完善绝缘子的性能。

定性检测：即检测绝缘子是否低值或零值，常用的定性检测方法有火花间隙法。

定量检测：即检测绝缘子的发布电压，根据发布电压曲线来判断绝缘子是否良好；或者测定绝缘子上的温度，根据相邻绝缘子的温差值来判断绝缘子是否良好；常用的定量检测方法有发布电压检测法、红外热成像检测法。

1.2雷电监测

雷电会对输电线路产生很大的危害，对输电线路的正常运行产生很大的影响，还威胁着人们的生命安全。所以，在平时应该强化雷电的检测，完善现代化检测方案。在雷电监测中，可以借助高科技，运用定位系统，对雷电的方位、密度进行分析。通过数据对比，了解掌握输电线路所在地区雷电的强度、密度和雷暴日等。在日常的运维工作中，应该提高输电线路防雷意识，每年应根据雷击跳闸情况对输电线路开展分析，并实施防雷改造措施，如：加装避雷器、接闪器、降低杆塔接地电阻等，降低雷害对输电线路造成的影响。

1.3杆塔检测

在输电线路检测的过程中，杆塔检测一直是重点内容。输电线路尽管是一个整体，但是每回输电线路也可以分成不同的电杆或铁塔，每基杆塔处在不同的地理环境、微气象区，随着杆塔在运行时间的增加，会出现不同的变化或本体缺陷。通过对杆塔的必要检测，可以充分杆塔的运行状况，确保输电线路安全稳定运行。在杆塔检测的过程中，应该对杆塔本身进行检测，分析其倾斜、挠曲度，检查杆塔是否出现了裂痕、缺陷等。

1.4输电线路沿线树木的检测

在输电线路检测的过程中，应重点对输电线路保护区内的树木进行检测，树木与导线安全距离不足会造成导线对树木放电，影响输电线路安全稳定运行。在很多地区，已经贯彻了退耕还林的政策，城区及山地的树木覆盖率非常高，会导致在输电线路保护区内大量种植树木，所以，应该强化对树木的检测，确保输电线路安全稳定运行。树木检测时，应充分利用科技手段，如：无人机、激光雷达等，及时掌控树木对导线的距离。另外，须对输电线路保护区内树木的数量、树木与导线之间的距离进行记录和分析。

针对上述四个环节，应该不断完善输电线路的检测，确保线路可以平稳运行，在检测中，应该采用新的技术。

2输电线路运行维护

2.1维护的必备价值

城乡范围内，输电线路布设了很广的范畴，线路延展间隔长，这种情形也增添了平日运维的疑难。输电路径供应着某区段的电能，影响日常用电。从现有状态看，旧式检修没能适应变更着的供电状态，应能着手改进。面对复杂现状，运维就显现了必备价值。强化查验及维修质量、提升检修成效，才能创设最适宜的科学运维体系。维护输电线路、检修输电线路，都应吻合设定好的供电目标，满足日常用电。采纳现代管理，缩减耗费的总支出，变更偏低效能。变更旧式路径下的线修，采纳点修这样的新颖模式。

2.2输电线路的日常运行维护

2.2.1拟定完备的规程

在输电线路日常运行过程中，需加强对其的管理与监控，主要措施如下：①根据实际状况，制定适宜的制度规范，确保管控工作有章可循。②针对已铺设完成的送电线路，需制定详细的养护、维护与更换方面的条例，重视检查关节，提升线路维护的安全。③增强线路的日常巡查力度，以此来及时发现其中存在的问题与隐患，确保线路的正常安全运行。

2.2.2人为毁损的防控

就当前情况来看，偷盗线路或是毁损线路的现象还时有发生，给输电线路带来了巨大的损坏，导致线路作用无法得到正常的发挥。对此，必须重视线路外在破坏的防控工作，以保证输电线路的正常运行，可采取以下措施：①联合当地的执法部分，增强对不法人员的排查力度，加大已实施不法行为人员的打击处理力度。②提高对线路保护的宣传教育，以促使当地居民线路保护意识的提升，且还需要广泛普及有关知识与法规，使得群众能够自觉保护线路，形成群众保护网，监督不法分子的行为，减少线路损坏现象的出现。

2.2.3雷电损害的防控

雷电属于自然灾害，具有突发性与不确定性，所以，在雷雨较多的天气，尤其要增加输电线路的防范。在输电线路日常维护工作中，也需要及时发现由雷电导致的损坏，妥善处理，避免因小失大现象的出现。此外，还应增强线路的避雷保护，这就需要加大雷电防护设备的投入，例如安装避雷针与消雷设备等。一旦线路遭遇雷电伤害，必须及时补救，真正落实全套的、充足的准备。

2.3选取检修及运维实例

例如：巡检某线路时，保护线路显现了跳闸的状态。识别它的成因，可得路径内的绝缘子凸显了闪络，由此灼伤伞裙。三相导线之内，避雷线配有的保护角被设定成最大的，但保护成效并不优良。从排列空间看，线路常常带来雷击，缩减了设定的屏蔽价值。引发雷电绕击，由此带来跳闸。后续检修中，增设了送电路径搭配的避雷器，以此规避绕击。查验现场状态，辨识了导线布设的总体形态、塔形及留存的雷电数值、排列导线状态。维持原有的引雷范畴，同时延展了屏蔽保护。再如：某村民在划定出来的禁区以内采掘石材，违反相关规程。采掘进程中，碰触了偏重的某一石块，砸断中相导线。线路被损毁后，瞬时带来偏大范畴的断电，造成损失。这种故障关联着违规采掘，是违规带来的。最近几年，受到利润诱惑，不法分子倾向于去损毁线路，盗取送电线路。这种行为显出了很大影响，干扰日常输电。对于此，应能强调宣传，严格予以惩戒。由此可见，随时查验送电路径的安全，就要注重查验，提升常规流程内的检修成效。查验线路安全，提升安全管控这样的认知。日常线路检修、运维以及调控，都应侧重各时段的慎重防控。

总而言之，输电线路运行维护与检修是电力系统运维工作的关键，必须加大对输电线路运维工作的投入力度，掌握现代化的运行维护技术与检修技术，提高输电线路的运行维护技术水平，要形成全天候监测意识，对线路的运行状态实施动态检查、监测与监督，及时发现问题、及时解除问题，从而支持维护输电线路的安全运转。

参考文献：

[1]张峻宇，杨明伟，程玉洲，王玉竹，陈应龙.特高压输电线路运行维护技术研究现状分析[J].建材与装饰，2016，38：221-222.

[2]王建.输电线路气象灾害风险分析与预警方法研究[D].重庆大学，2016.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/702f8c079e4d4061630a899a.html