# 市政污水管网工程施工中关键要点及注意问题探讨

李赞勤

佛山市南海区九江镇市政管理办公室

摘要：文章简要地阐述了市政污水管网工程的特点，并就市政污水管网施工中存在的问题进行了总结，在此基础上，结合工程实例从施工测量、管沟开挖、排水管道铺设、土方回填等几个方面针对某市政污水管网工程施工中相关要点进行了探讨，并提出了施工中注意问题，以供读者借鉴。

关键词：市政；污水管网；管沟开挖；管道敷设；灌水试验

［近年来，随着我国人民生活水平的不断提升，城市经济得到迅速的发展，城市工程建设力度不断加大，其中，在城市工程建设过程中，离不开给排水工程，其在市政工程中扮演着重要的角度。由于城市排水工程施工一般位于城市地区，其环境较为复杂，且底下的管线和电缆众多，从而工程施工增加了不少难度，故在实际市政污水管网工程施工过程中，我们需要加强市政污水管网工程施工中的质量控制措施。本文结合工程实例，着重就市政污水管网工程施工中关键要点及注意问题进行探讨。

1市政污水管网工程的特点

污水管网具有众多的特点，具体来说，主要包括以下几点：（1）市政管网一般是埋设于建筑物体的两侧或者是道路旁，来往的行人比较多；（2）地下管网错综复杂纵横交错，面对如此多的障碍，就需要进行综合协调；（3）由于污水多为重力自流式，因此污水管网的标高要求比较高；（4）污水管网埋设较深时，存在安全隐患；（5）污水中存在有害物质成分，要保证管网自身的严密性，以避免污染地下水；（6）污水管网的大多数建设设施都是隐埋在人行道上的下面，对回填的密实度要求较高。

2市政污水管网施工中存在的问题分析

目前，污水管网的问题主要集中在以下几个方面：（1）大部分路段未埋设污水管网。（2）由于历史原因，规划调整的原因，污水管段上游和下游埋下的污水标高不对，无法连接。（3）已埋设的污水管道临时接入雨水管道，由于污水管道埋深、污水出口标高较高，导致污水管道淤积严重。（4）排水管道施工前缺乏有效的管理，网络年久失修，阻塞和损伤较为常见，导致当地生活排水不畅和合流污水溢流问题很多，也引起了居民对居住环境的破坏和对日常生活的一部分的不便。根据污水管网中存在的问题，应对污水管网进行改造，以确保市政污水管网施工质量。

3市政污水管网施工实例分析

3.1工程概况

某污水管网改造工程，采用明挖埋管方式进行施工，其中明挖段污水管采用钢筋混凝土管，管径DN800，部分穿越道路管道采用钢筋混凝土顶管，管径DN1000，还有部分管道采用HDPE管，管径DN500。

3.2施工流程

本工程施工工艺流程如下：定位放线→管沟开挖→管道基础施工→管道连接→构筑物砌筑→验收→土方回填。

管网施工顺序：按由深到浅、从大管到小管的顺序施工，即污水管网。雨水管网。循环回水管网。

3.3施工测量

在雨污水管道工程施工过程中，应沿着城市街道展开，尽量避免施工放线出现差错，避免管道位置产生偏移，减少管线安全事故的发生，因此，要按照施工测量规范和规程进行放线测量和复测记录，不得擅自变更管道走向。遇到建筑物须避让时，建设方需出具设计变更。测量时还要采取措施来保护测量人员的人身安全。

3.4管沟开挖

本工程环境土质松散，易垮塌，且雨水、污水不在同一个标高上，同时开挖不能满足施工需要，故需要采用以下的施工方法。

（1）施工时先进行深度最大的污水管沟土石方开挖，污水管道安装施工完毕回填后才进行雨水管沟土石方开挖，最后进行室外消防管网土石方开挖。

（2）管沟开挖时，底部开挖宽度按管径每边加宽工作面，深度超过时开始放坡，放坡系数按1：0.3控制，如图1所示。

图1管沟开挖大样图

（3）管井开挖时，底部开挖宽度按管井外侧每边加宽200mm的工作面，深度超过时开始放坡，放坡系数按1：0.3控制。

施工中应注意问题：（1）在整个管沟开挖过程中，严格控制其开挖尺寸，管沟底部的开挖宽度需考虑管道安装操作面，施工时应控制好标高，避免超挖的现象。（2）尽量减少对管沟周边范围基土的扰动。（3）开挖管沟时，当开挖出的弃土符合作为回填土条件时，一次性留足回填需要的土，以避免二次转运，多余的弃土、弃石块运至弃土堆放处。（4）管沟上口两侧堆放弃土高度应小于1.0m，且距槽口边缘要大于0.8m，以防止弃块滚落人槽导致安全事故发生。

3.5管道基础施工

施工管道安装前，基础垫层两侧支模成型，厚度应大于100mm，并按设计找好坡度，严禁无坡或倒坡现象，基础垫层与槽底同宽。并在雨污水管道两侧下脚位置采用河砂填铺。

3.6排水管道铺设

在排水管道施工时，应先将基础表面杂物清除干净。在下管时，应采用机械起吊和人工相配合，吊车沿沟槽行驶时须保留必要的距离，以避免沟壁坍塌。在铺管时，将管节平稳吊下，人工调整管节高低和轴线，使管子平顺相接。施工现场须有专人指挥，严格控制标高和线形。管道的安装应符合质量要求，管道必须垫稳，缝宽应均匀，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物，管座与管壁应紧密结合。

3.7土方回填

（1）在管道回填时，以两侧相对同时下土，沿水平方向均匀地摊铺，用木棍捣实，填至管半径以上，在两侧用木夯实，一直填至管顶0.5以上，并将该填土夯实，在夯实的过程中要防止管道中心线的移位及管口受损而脱落。

（2）管道顶部用中粗砂土回填，且分层夯实。摊铺厚度要求：机械夯实时，每层不大于300mm，人工夯实时，每层不大于200mm。管道接口处的回填必须仔细夯实。当穿越公路时，路宽的横向管另加河砂回填。

（3）雨后填土要测定土中的含水量，如超过规定不可回填，另管沟内如有积水，则需排除后待符合要求时方可进行回填。

3.8灌水试验

首先，将雨污水井及管底的泥沙、杂物清理干净。同时，将橡胶气囊的安置部位用抹布擦拭干净，避免杂质卡在气囊与管壁间引起渗漏。接着将施工用水放人井内，水位逐渐上升至管顶1m处（管底起1.4m），达到指定水位后观察15min，液面下降后再灌满观察15min，液面不降为合格。试验合格后，用潜水泵将井内的试验用水抽至市政雨水管排放，最后剩余管底余水待气囊泄压后自然渗漏至地下。

4结语

综上所述，城市雨污水管网施工存在问题，将会直接影响到整个工程质量，因此，在市政污水管网的建设过 程中，应结合工程的图纸来进行操作，加强施工中各个环节质量控制，严格把好施工材料进行控制和验收关，通过层层控制和管 理，保证施工质量，使污水管网工程施工质量得到有效保障。另外，还要建立健全企业内部质量保障制度，这样才能保证市政雨污水管网工程的施工质量。

参考文献

[1]赵玉来.雨污水管道工程施工质量控制[J].市政设施管理，2013（1）.

[2]郑义，姚明磊.浅析市政污水管网的施工及质量问题防治[J].科技创新与应用，2014.

[3]章振标，崔国坚.对当前城市污水管网施工管理中相关问题的思考及建议[J].科技创新与应用，2014.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/70a8acc4fec71fd86193bd83.html