# 城市大型医院建筑消防设计要点探析贾德海

沈阳建筑大学规划建筑设计研究院辽宁沈阳110015

摘要：由于种种原因，现在火灾发生频率显著增加，对人们生命财产安全造成了巨大威胁。在城市，大型医院建筑因其规模较大、功能多样、流线复杂、人员密集等，备受消防审查关注。但目前大型医院建筑在消防设计的过程中依然存在大量的问题。本文从经验出发提出医院建筑消防设计当中可能存在的问题并探讨了大型医院建筑消防设计的要点，希望能给医院建筑消防设计研究提供一定帮助。

关键词：医院；建筑；消防；设计

引言

大型医院建筑因其规模较大，功能多样、流线复杂、人员密集等特点，一直是备受消防审查关注的公建类型。

1大型医院建筑消防设计要点

一般大型医院建筑是沿街长度150m以上或者是建筑周长在220m以上的建筑，可称为大型医院建筑。在总体消防设计中要考虑对建筑当中的重点部位进行重点设计。首先消防通道的设置比较难，在相关规范要求中强调，必须要有通往室外的消防通道，而且要穿越建筑物，这样是解决首层疏散的关键。其次，按照相关规范要求，设计中消防间距在不同耐火等级下间距要求不同，而医院是一类建筑，耐火等级要求一级，消防间距至少要保证6m，最好的是要有9m以上，如果有高层建筑还需要至少保证13M的间距。第三，医院制氧站存在大量的易燃易爆物，耐火等级至少2级，最好1级，消防间距要求25m，有同样耐火等级要求的至少50m。因为医院会设置制氧储罐，这些设备之间要以最大储罐半径为基准设置间距，最好按直径来布置，而且在5m范围内不能有沥青路面和可燃物，具体设计要求按相关规范定。第四，停车场在消防设计相关规范中要求与建筑物间距至少6m，但实际由于规划上的问题，停车场与建筑的距离很近，不利于消防安全。第五，按照相关规范要求，消防通道道路应至少有9m转弯半径，最好12m，穿越建筑物的通道至少有4m高度，最好是5m以上。第六，要在总体布局中设计屋顶停机坪，特别是高度100m以上的建筑，且标准层至少2000㎡时，必须要设置停机坪。第七，消防扑救宽度要求控制在至少10m，距离建筑物至少5m，长度要求至少20m。这个部分不能设置绿化和空管线。

2大型医院建筑消防设计方案

2.1总体平面布置

2.1.1建筑间距

场地内新建建筑为3栋，医疗综合楼位于基地中央，为一幢主体8层、2-3层裙房的建筑。附属用房位于基地东北角。门卫位于基地南侧。3幢建筑之间及与其周围建筑间距满足高层建筑与多层建筑间距不小于9m的要求。多层建筑、裙房与多层建筑的间距不小于6m。高层建筑与项目外围原有高层建筑（耐火一级）的间距不小于13m。

2.1.2消防车道

医疗综合楼周长超过220m，沿建筑周边设置环形消防车道，距离高层建筑外墙大于5m，车道宽4m，车道上方4m范围内无障碍物，转弯半径为外径15m，利用地下室顶板作为消防车道，其承受的荷载满足消防车要求。

2.1.3高层扑救面及扑救场地

高层主体建筑局部北侧、东侧、局部南侧均直接落地，且在此范围内设有直通室外的安全出口。消防扑救面水平长度大于1/4周长且不小于一个长边的长度。扑救场地位于建筑北侧及东侧，扑救场地为130m×10m，且对应范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

2.1.4消防设备室

消防控制室设在首层，消防水池和消防泵房设置在附属楼地下一层。

2.2防火设计

防火分区尽量不跨越主要医疗科室。防火分区不宜跨越洁净手术室的洁净区。防火分区应采用防火墙及防火卷帘划分，应尽量减少防火墙上的门窗洞口，即减少甲级防火门窗的数量。高层病房楼的主楼梯必须具备直接对外通风采光的条件，且楼梯间宽度等指标满足规范要求。医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗，对靠近可燃物的开关、插座采取隔热、散热等保护措施等。

2.3消防给水

基于工程消防用水特点，设计中采用室内外消火栓给水以及室内自动喷水灭火。地下室部分自动灭火装置按Ⅱ级危险程度设置，其余的按Ⅰ级危险程度配置。室外消火栓用水量标准为40L/s，灭火时间2h，一次消防用水量288kg/m³。室内的消火栓用水量标准30L/s，灭火时间2h，一次消防用水量216kg/m³。自动喷淋系统用水标准42L/s，灭火时间1h，一次用水量151.2kg/m³。室外给水由消防管网提供，围绕消防管网设11个地下消火栓。有水池、水泵、泵房内的稳压设备、给水管网组成。室内的消防用水来自消防水池，水池与水泵间唯一门诊医技楼地下一层。高层部分设有消防水箱，有效容积43.2m³。自动喷水系统按照不同危险等级设定，地下室部分要求喷水作用面积至少160平方，强度8L/min.㎡。地上部分的喷淋系统作用面积至少160平方，强度按6L/min.㎡算。整套系统按42L/s的流量进行设计。

2.4动力消防

氧气是助燃气体，在设计氧气输送管道时，要求在建筑当中的管道要有好的通风环境，而且要在进入建筑的部分以及手术部总阀门箱要安装紧急控制阀。在电气设计中要考虑远程手动控制阀的紧急切断问题。建筑中的厨房、锅炉房要引入燃气，在相应的燃气表间要设置紧急燃气切断阀以及泄露报警器以及相应的监控系统，引入消防控制室内。燃气管道上要设置放散管，该管的管口位置应位于屋脊上方1m。并且要合理措施防止雨雪进入管道，燃气防爆等级按GB50058进行。

2.5建筑物间消防间距的设计

建筑物间消防间距的设计，应依据规范标准进行。规范设计标准要求，建筑物耐火极限为1级、2级的多层建筑物间的防火间距应不低于6米，此耐火等级条件下的高层建筑与多层建筑间的防火间距应不低于9米，高层建筑间的防火间距应超过13米。此处的建筑物面均是平屋面，若屋面含有女儿墙，则计算建筑物高度时应包括室外设计地面和屋面面层两种高度。设计消费用制氧机房时，应依据规范标准要求进行设计，规范标准为：制氧机房同耐火等级为1级、2级的周围民用建筑间的间距应超过25米，与同级耐火等级的重要公共建筑间的间距应超过50米。氧气储罐间间距应以其相邻较大罐半径为基准，且应不小于其半径。氧气罐同可燃气体罐间的距离则不应低于相邻较大罐的直径。液氧储罐的周围5米范围内禁止设置沥青路面和可燃物，医用液氧储罐同医疗卫生机构之外建筑物的防火间距必须符合相关规定。液氧储罐同其泵房间距应超过3米。消防设施设计规范要求规定，室外停车场的泊位同建筑物间的间距不应低于6米，而在许多具体设计中，常将停车泊位布置在建筑物旁或紧邻建筑物，存在极大的消防安全隐患。

2.6防排烟

医院建筑有很多内走道无外窗，长度20m以上，有一部分内走道虽然有但长度超过了60m，这些走道要求必须要设排烟。门诊大厅设排烟，17000m³的体积。因为门诊大厅设有儿童活动区域，这个部分应设排烟区。地下室部分按防火分区进行排烟系统的设置，并配套补风装置。

结语

大型医院的建筑，在消防设计上涉及各个方面。面对复杂的医院平面设计，要想真正把握好消防设计，绝非易事。全面掌握消防设计要点，熟练掌握最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关要求，做好消防设计显得更为重要。唯有如此，才能在消防设计中避免出现缺陷，在发生意外时，有效保护人民群众的生命安全。

参考文献

[1]郭世强.当代大型医院的消防设计[J].中国医院建筑与装备，2013，（07）：66-67.

[2]贾敬龙.大型综合医院建筑施工图消防设计要点[J].中国医院建筑与装备，2015，（12）.

[3]果永红，张建，冯忠涛.医院火灾隐患成因及对策探讨[J].消防科学与技术，2013，32(4):446-448.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/811c6bcc9077e173dcbd2a1c.html