# 文印室安全用电的分析与对策

江苏省泰州市姜堰中医院225500

摘要：文印室在各单位日常工作中扮演着不起眼但非常重要的角色。而文印室的安全用电一直未能得到有效重视，许多单位的文印室或多或少存在着各种安全隐患。本文从电源布线、保护接地、保护动作、静电防范等四个方面，分析了文印室存在的安全用电问题，并提出自己的整改对策。

关键词：文印室；安全用电；对策

在工作中长期与各单位文印室打交道，发现文印室在各单位日常工作中扮演着非常重要的角色，但往往不起眼，也不被重视。不少单位的文印室或多或少存在着各种安全隐患，特别是用电安全隐患，而这些隐患一旦发生，不仅会带来经济上的巨大损失，影响正常的工作秩序，甚至危及医务工作者及患者的人身安全[1]。

一、安全用电问题

本人认为文印室用电方面存在以下几点安全问题：（1）电源布线不符合要求；（2）没有保护接地；（3）没有独立的保护动作装置；（4）无静电防范等。

1．电源布线问题

由于文印室不起眼，往往是随便的一两间房，即使是新建的办公楼，也没有专门设计的文印场所，当然也就没有专门的电源接线设计，往往就是两三个电源插座。而文印室电气设备较多，计算机、打印机、复印机、油印机、空调等等，总功率能达到几千瓦。每台设备都需要电源，而这些设备的电源线长度有限，因此许多单位一般就是接线板一个拖一个的连接起来，这样势必造成第一级接线板负荷过大，引起发热，甚至造成火灾。

2.保护接地问题

保护接地，是将电器设备的不带电金属部分与大地间作良好的电气连接，当用电设备因某种原因带电时，电流就会从地线流入大地，不易引起触电事故，以保护人身安全。而一些文印室，特别是承包给其他单位或个人的文印室，往往忽视保护接地，有些墙体插座无接地线，接线板也只有一根相线和一根零线。

3.保护动作问题

现在各单位都注意了用电的保护动作，但大多数文印室没有单独的保护装置，工作人员更是忽视空气开关的检查和试跳，而空气开关长期使用后，由于触点弹簧的压力降低，造成了触头压力不足而接触不好，如果没有及时发现，长时间发热，就会造成触点烧毁，同时开关长期使用后进出线难免有松动，接触电阻增大，发热氧化后进一步加大了接触电阻，造成大量发热，直至着火烧毁甚至引起火灾。2009年某单位的文印室就发生过开关被烧毁的事件，所幸未造成严重的后果。

4.静电防范问题

文印室的设备包含有大量的电子元器件，对静电非常敏感，而电子元器件可能受静电的影响而发生性能的下降和不稳定，从而引发各种故障。静电不仅会对这些设备运行出现随机故障，减短电子设备的使用寿命，而且还会破坏仪器内存，引起误操作，严重的会烧毁电路芯片和整个电路板，对人体健康造成伤害。

而文印室人多且流动性强，加上经营者过多考虑经济效益，不注意室内的整洁卫生，易产生大量静电。

二、安全用电对策

1．电源布线对策

如果条件允许，最好考虑架设电源专线，直接从所在楼房的主配电箱上取电，同时做好防雷处理。如电网电压波动较大或经常断电，应加装稳压器或不间断电源UPS。

为避免不同负载之间的相互干扰，照明用电、空调用电和文印设备用电应分开布线。我们知道，如果电线安全载流量不够，很容易引起电线发热，加速老化而导致火灾，所以选择布线的导线应估算出总功率和每项负载所需功率。

对已在使用且插座不多的文印室，可作如下改进：采取一个空气开关控制，每隔1.5-2米左右接入一个10A三芯插座作为一个点，再用接线板接入，按实际情况将设备分为2-3组。采用分组控制，下次启动时也可避免冲击电流过大，导致跳闸、甚至烧毁开关。

2.保护接地对策

保护接地最好的办法：插座采用三孔插座，活动的接线板也必须采用有接地线的接线板，否则就是铺设了接地线，设备外壳也未真正接地。同时注意保护接地线的线径不能低于相线线径，并且保证与大地良好连接。

3.保护动作对策

如条件允许，建议文印室采用独立的保护动作装置，一般使用漏电保护器或空气开关，这样可以在遇到漏电或其它意外时自动跳闸，从而保证安全。

文印室人员需要注意漏电保护器或空气开关长期使用后，务必经常进行检查其是否工作正常；漏电保护器应经常试跳，保护器上有个小按钮，边上标有“试分”字样，或者按钮上有个大写的“T”字，摁下去后保护器应立即断开，切断电源。

4．静电防范对策

文印室防静电措施最关键就是确保设备接地良好，如前面所述的保护接地线，让静电随时流入大地。除此之外，还应注意以下几点：

（1）保持室内整洁卫生。由于静电的力学效应，静电吸附很容易使工作场所的悬浮尘埃吸附在芯片表面而影响半导体器件的良好性能，所以应保持室内整洁卫生。

（2）控制室内的温湿度。由于湿度对静电的影响很大，当室温在20℃左右，相对湿度控制在60%左右，静电就难以产生。有条件的情况下，可以使用空调调节温度，利用加湿器加湿室内空气来防止静电的发生。

总之，安全是一个永恒的主题，是单位正常运行的保障。文印室要防止安全用电事故发生，首先文印室的选择、设备的安装等就要从安全出发，把隐患消灭于萌芽状态；其次，应对工作人员进行系统的安全用电知识培训与考核，定期进行安全用电检查，制定安全用电制度，避免安全事故发生。

参考文献：

[1]《通用用电设备配电设计规范》GB50055-1993.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/815bbb6dcc3dec20353dce0e.html