# 基于变电站设备检修的二次安全控制措施分析郭玉玲

（国网新疆电力有限公司巴州供电公司新疆库尔勒841000）

摘要：目前我国经济发展迅速，电力系统为我国做出了很大贡献。电力系统内的变电站逐渐向智能化方向发展，肩负大批量信息处理、升降压处理任务，智能化、信息化程度越高的变电站在设备检修工作中面临的问题越多，需要更多的排除源头上的安全隐患，避免对高精尖设备造成损伤。本文从智能变电站设备特征入手，探讨智能变电站设备检修安全原则，分析设备检修过程中存在的问题以及提高二次安全控制效果的措施，为智能化变电站设备检修工作效率、效果提高提供借鉴。

关键词：变电站；设备检修；二次安全控制；措施分析

引言

在国内电力实业不断发展的背景下，变电站建设进程持续性加快，维护检修组建规范化发展。就变电站来看，其具有高度自动化特征，可有效实现信息采集、处理、传输等工作，数字化水平极高。基于其运转需求，有必要进一步落实设备二次维护检修工作。而伴随着硬压板电缆应用范围的逐渐缩减，为保障虚回路光纤的应用效果，有必要增强检修工作的安全性，优化既有方案，以保障变电站运行的安全性与稳定性。

1智能变电站设备特征

1.1光纤通信

智能变电站的信息、数据传输主要借助光线通道，因此工作人员或智能系统可以根据传输到位的信号是否正常、是否能够接收到信号来对变电站设备运行状态进行判断，光线通信为智能化变电站提高检修、维修效率做出巨大贡献，有效避免了智能化变电站因信息不畅通导致的安全事故。

1.2数字化

智能变电站应用的设备、仪器、系统都是以数字化作为标准，这使得变电站中的数据、信息可以通过网络中各个模块进行传递和输送，进而连接成为一张信息网络。在数字化变电站设备之间，通过软压板将数字通道进行开启或切断就可以为隔层内的设备进行检修、维修工作，有效确定了变电站系统整体的运行畅通，使开机运行与停机检修得以同步进行，保证智能化变电站运行效率。

1.3检修体制

除光纤、数字通道、软压板外，智能化变电站设备还可以通过硬压板的投入、退出状态自动进行自我检测和检修，这使得变电站设备的自我管理效果有效上升，使得设备可以及时进行自我隔离或屏蔽，避免对变电站整体系统造成安全隐患。

2设备检修过程中存在的问题

2.1保护装置及软压板编号问题

目前机电保护装置生产过程中所选用的软压板基本上无设计编号，且在后期使用中也未落实编号工作，存在一定的安全风险。①智能变电站软压板检修投退记录均为独立，在二次检修时，如未编号，易出现重复操作，降低效率。②软压板是继电保护装置重要组成部分，但其规格与变压器保护、母差保护等所使用的软压板基本相似，对此，操作人员二次检修过程中，容易出现误操作，如引发错误的保护反应，很有可能造成重大安全事故。

2.2软压板的漏退问题

全国范围的智能化变电站已经发生过多次安全事故，其中有相当部分的事故原因在于软压板漏退。常见的软压板漏退问题多发生在故障发生后，检修人员急于对设备进行检修将故障排除，人为疏漏导致未进行软压板退出而进行后续操作，进而导致故障设备连接的一整条线路被迫启动保护装置，变电站被动停运。发生这种安全事故的主要原因在于变电站没有建立完善的检修操作制度，或制度没有落实，导致检修工作完全依赖于员工的经验和记忆，人为失误率较高。

3提高二次安全控制效果的措施

3.1电保护软压板编号措施

当前国家电网对于继电保护操作已经提出了“六统一”原则，并制定了软压板保护规范，笔者在参考其中内容并结合自身工作经验的基础上，设计了更为直观的编号原则，拟采用更为简洁的编号规范避免出现软压板编号不当问题。①应该明确编号对象，了解需要进行编号的软压板。②需要做好继电保护软压板分类工作，并完成标号。另外，对于同一类型的软压板，应该严格按照一定的顺序进行编号。同时，检修人员在进行编号的过程中，应该确保参考同一编号原则，以保障编号的普遍适用性。就具体的编号来看，功能压板可编为（LP），SV压板可编为（MLP），GOOSE出口软压板可编为（CLP），GOOSE可编为（CLP）。

3.2变电站压板操作安全技术措施

3.2.1二次操作的安全技术措施

（1）必须核对软压板在操作前、后在监控画面和保护装置上的状态是否相一致，因为如果状态有差异会引发保护软板的误动或者拒动。（2）禁止将“检修状态”的硬压板投入到正在运行之中的智能终端、合并单元、保护装置中去。智能终端将装置自身的状态和GOOSE提供的检修位进行对比，如果两者不一致，就会采取锁闭等措施进行保护，只有而这一致的时候才会进行后续的操作。（3）首先应该对保护装置CLP（保护装置出口软板）进行状态检查，确保其在退出状态再加用保护，接着在检查保护装置及相关设备的“检修状态”硬压板，也必须确保其在退出状态而且没有异常报警。（4）在进行保护操作之前需要先投入SV软压，投入之后必须确保保护装置中没有任何中断才能进行保护功能软板的投入工作。完成所有操作之后投入失灵软压板（保护软压板的停用措施正好与之相反）。

3.2.2二次检修安全措施

二次检修过程中，检修人员应该严格遵守“先软压板，后硬压板”的原则开展倒闸转检修工作，确保相关压板均可以退出运行状态，处于检修状态中，以此避免SV压板退出延迟的问题，防止产生错误闭锁。在一次设备检修操作完成后，应该及时退出SC接收软压板以及元件投入与软压板，在进行某线路操作时，也应该将母差匹配的软压板退出运行状态。还应该加强信号分类监管工作，尤其需要加强智能告警等信号等的监控工作，要通过监控后台的有效控制，确保无告警问题，维持正常监屏。检修人员还应该严格按照对软压板的编号，按照顺序进行投放与停用工作，做到操作内容的正确、详细，检修完成后，还应该严格按照预先制定的投退表做好核对工作。

3.3二次检修监管措施

要切实落实定期检查工作，并制定好二次检修监督管理措施，完成检修操作规范制定与优化工作，为二次检修工作的有效开展给以可靠的制度保障。在检修过程中，还需要加强智能终端监控行为的监督与管理，制定各项有效的防护措施，并合理利用智能化设备，对检修行为进行有效监控，确保信息传递过程的畅通。需进一步加强操作人员IEC61850规约掌握水平的考核，确保所有人员都能够切实掌握智能设备及相关仪器的特性与使用方法，提高其分析保护动作的能力。还应该落实对设备检修台账管理的监督工作，确保ICD、CID、SCD等文件的有效性，并做好各项验证性试验。

结语

变电站二次安全控制措施因风险度高、安全问题频发而备受业内关注，笔者根据常见的二次安全控制措施问题进行分析和阐述，为智能变电站安全检修设备提供借鉴思路，希望能够有效降低因人为失误或操作错误导致的安全事故，降低变电站和电力系统的经济损失。

参考文献：

[1]宋会平，杨东熏，王友怀，等.智能变电站二次设备检修及故障隔离措施研究[J].湖北电力，2016，40（2）：48~52.

[2]邓皓元，陈思哲，肖婉清，等.关于提升智能变电站二次设备操作安全性措施的研究[J].广东科技，2016（2）：32~33.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/82cb8382ab62b351565321f5.html