# 绿色建筑给排水在某游泳馆中的应用

中国电子科技集团公司第二十研究所陕西710068

摘要：绿色建筑以可持续发展为指导，绿色建筑给排水是绿色建筑的有机组成部分。本文主要通过太阳能利用、中水回用、雨水回用等方面介绍了某游泳馆采用的节能节水措施。

关键词：绿色建筑；太阳能；中水回用；雨水回用

一、绿色建筑给排水的概念

绿色建筑意在将建筑与生态系统可持续发展紧密联系起来，它要求建筑物在整个运行过程中资源和能源的产出、消耗以及回收利用达到平衡。在我国《绿色建筑评价标准》对绿色建筑做出如下定义：绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节水和节材），保护环境，减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑[1]。

绿色建筑给排水是绿色建筑的有机组成部分，是在绿色建筑基础上因地制宜的节能[2]。水源短缺成为制约经济发展的重要因素，建筑给排水节能节水是环境保护的需要，也是社会经济发展的需要。

二、工程概况

该游泳馆工程项目位于西安市雁塔区，由中国建筑西北设计研究院按照《绿色建筑评价标准》公共建筑三星级绿色建筑标准设计完成。该游泳馆总建筑面积7125.6平方米，建筑高度为16.7米，包括一层游泳馆，局部三层服务性用房，地下设备用房级车库。

三、节能方面在游泳馆中的应用

太阳能作为取之不尽、用之不竭的清洁能源，是建筑节能的重要途径。该游泳馆在节能方面主要采用太阳能作为生活热水能源。太阳能集热器因其集热效率高，环境影响小，保温性能好，可全年自动运行，易于操作，便于维护等特点，在建筑节能中获得了广泛的应用。

（1）系统介绍

该游泳馆太阳能系统由集热器、集热水箱、供水水箱、循环管道、循环水泵、换热水泵、配水管等组成。其中，集热器采用四季沐歌全玻璃真空管集热器；集热水箱及供水水箱采用不锈钢水箱，外包橡塑保温；循环管道及配水管采用钢塑复合管外包橡塑保温；循环水泵采用捷耐特水泵，主要用于水箱间及水箱与集热管之间循环；换热水泵同样采用捷耐特水泵，连通板式换热机组在太阳能不利条件下利用锅炉辅助加热水箱水。该系统设计日用水量为冬季晴朗天气供给1000人洗浴，洗浴水温达到45～55℃。

（2）运行原理

水在太阳能集热器内利用太阳能加热，通过循环水泵在集热器及集热水箱间循环运行。当集热水箱内水温达到55℃，集热水箱与供水水箱内的水开始循环运行，从而使供水水箱内的水温达到45～55℃。供水水箱内的水通过变频泵供应用水点热水。在光照条件较差，太阳能供热不足的情况下，热水锅炉启动，通过板式换热机组加热集热水箱内的水，保证供水水箱内的水恒温供应。

（3）节能情况

该游泳馆太阳能集热器共计114组，集热面积为672.6平方米。依据计算，太阳能系统全年的得热量为1385285MJ。如果此部分太阳能热量完全由电锅炉（或水箱电加热）提供时，按电锅炉效率为95%计算，每年折合节约耗电量为365561KWh，按照工业用电及考虑电费涨价问题，价格定为1.2元/KWh，相当于每年节约电费43.9万元，预计3年回收投资；如果此部分太阳能热量由燃气锅炉提供时，锅炉效率按照80%计算，每年折合天然气用量为35294立方米，按照燃气目前价格及涨价问题，天然气价格定价为2元/立方米，相当于每年节约18万元，预计7.3年回收投资。同时，在水输送过程中，采用变频调速装置比一般供水设备节电10%～40%[3]。

四、节水方面在游泳馆中的应用

按照《绿色建筑评价标准》4.3.7条及5.3.7条要求，该游泳馆在夹层位置设置中水回用系统及雨水回用系统处理废水。废水经过净化处理，主要用于冲洗厕所、冲洗道路及绿地浇洒。通过废水再利用，既能节约用水，又可使污水无害化、资源化，实现社会效益及资源效益。

1、中水回用

中水回用时指城市污水或生活污水经处理后达到一定的水质标准，可在一定范围内重复使用的非饮用杂用水，水质介于上水与下水之间，是水资源有效利用的一种形式。中水水源较广，一般包括空调排水、盥洗排水、沐浴排水、洗衣排水、厨房排水和厕所排水[4]。该游泳馆中水主要来源于沐浴排水。

（1）系统介绍

该游泳馆工程中水系统主要由投药箱、毛发收集器、石英砂过滤器、活性炭吸附器、超滤系统、水泵、中水收集池及中水净水池组成。中水收集池容积为95立方米，净水池容积为77立方米。沐浴排水经过收集处理，主要用于室外绿地浇洒、道路冲洗及厕所冲洗。

（2）工艺流程

沐浴排水进入中水收集池待处理，当收集池内水位达到0.8米时，中水收集池内废水通过中水设备间内石英砂过滤器、活性炭吸附器及超滤系统等设备处理后进入中水收集池储存。系统反冲洗时，通过反冲洗泵冲洗设备内残渣；外部有用水需求时，水泵开启，向外供应中水。

（3）节水效果

按照游泳馆的最大接待量1000人/日统计，平均每人洗浴用水量约为40L/次，节水率按90%计算，中水净水池每日可产生中水36吨，每月节约浇洒道路及绿化用水1080吨。

2、雨水回用

雨水是一种不同于上、下水的水源，弃除初期雨水后水质较好，具有轻污染、处理方法简单、处理成本低等优点。雨水回用就是将雨水收集起来，经过一定处理后，得到符合某种水质指标要求的水再利用过程。该游泳馆工程采用屋面汇水。

（1）系统介绍

该游泳馆工程雨水系统主要由原水提升泵、全自动自清洗过滤器、活性炭吸附器、反冲洗水泵、雨水回用水泵、三叶罗茨风机、分流井、雨水收集池及雨水净水池组成。雨水收集池容积为67.7立方米，净水池容积为22.4立方米。雨水经过处理后，主要用于绿地浇洒及道路冲洗。

（2）工艺流程

屋面雨水汇集后进入分流井，分流井内雨水首先排入雨水收集池，当雨水水位达到一定高度，管道电动阀启动，分流井内雨水排入污水井进入市政管道。雨水收集池内雨水经过全自动自清洗过滤器、活性炭吸附器等设备处理后进入雨水净水池储存，当有用水需求时，水泵开启向外供应处理后雨水。

（3）节水效果

统计陕西省52年数据得西安市年平均降水量为555.1mm，年均降雨次数为87.3次，设计重现期为1年一遇日降水量为29.2mm。游泳馆屋面总汇水面积约为2907.8平方米，区域内综合雨量径流系数为0.62，按照西安市一年一遇的降雨重现期计算，该游泳馆一场降雨可收集雨水量为70.64立方米。

五、结语

节水节能已成为社会生活中的一个重要话题，也是影响社会经济可持续发展的重要因素。该游泳馆给排水专业在设计、施工过程中，依照《绿色建筑评价标准》三星级标准要求，充分利用可再生能源，因地制宜地采用节水节能方式。创造了社会效益和经济效益。节水节能是一件利国利民的大事，也是一名建筑给排水工作者的责任，身体力行，才能促进社会可持续发展。

参考文献：

[1]中华人民共和国建设部.绿色建筑评价标准（GB50378-2006）[S].北京：中国建筑工业出版社，2006.

[2]王长庆，龙惟定等译.绿色建筑技术手册.北京：中国建筑工业出版社，1999.

[3]许萍等.节水型水龙头普及中的问题及建议[J].给水排水，2003，10.

[4]刘永刚.建筑给排水设计中的节能节水措施综述[J].山西建筑，2008（34）：174～175.

[5]GB50364-2005.民用建筑太阳能热水系统应用技术规范[S]

[6]GB50400-2006.建筑与小区雨水利用工程技术规范[S]

本文来源: https://www.lw00.cn/article/830ab2e50c027df06c9e55d4.html