# 浅析电气工程中电气火灾的预防沈浩

中国石油化工股份有限公司长岭分公司热电部

摘要：电作为当前大型炼厂的核心能源，在运行中不容忽视。随着炼油装置的升级，电气的应用不断增加，其为在企业发展提供能源的同时也造成了巨大的问题。近些年来，电气事故的不断发生为企业的发展带来了极大的影响，甚至造成了人员伤亡问题。电气火灾作为电气事故中的重要组成部分，其在电气的应用中应当采用合理的设备控制措施预防，确保电气的使用安全。本文分析了电气工程中常见的电气火灾类型以及形成电气火灾的各种原因，并且有针对的提出相应的事故处理措施。

关键词：电气工程；电气火灾；预防系统

前言:电作为当前企业发展的主要能源之一，对企业良好的发展有着不可忽视的作用。但是，由于在使用过程中容易出现各种隐患问题，成为电气缺陷应用中的主要缺陷。电气火灾是当前电气应用中的重要组成形式，同时具有隐蔽性强、蔓延速度快、破坏范围广等特点，如果在利用的过程中出现电气操作不严谨，维护不当，就会留下严重的火灾施工隐患，给企业的财产和员工的安全带来极大的威胁，甚至是造成无法挽回的事故，出现重大人员伤亡。因此，分析电气工程中容易形成火灾事故原因分析，有针对性的选择合理的预防保护措施，对于拟制定电气火灾事故发生有着非常重要的作用。电气火灾在发生的过程中主要的出现问题表现在对电器使用不合理，电气维修不当等。

一、电气火灾类型及其产生原因

⒈常见的电气火灾事故类型

在当前，常见的电气火灾主要有短路、线路过载、泄露电流等几种类型。

⑴电气短路可分为两大类

①金属性短路：这种情况下的短路电流较大，其短路点由于高温而溶结，并因为线路高温容易引起火灾。

②电弧性短路：其短路电流不大，短路点因为未被焊死进而引发电弧或电火花，造成局部高温，并引起火灾。

⑵线路过载是指用电负荷超过了线路的承受能力，电流过大促使导线温度上升，加速了绝缘层的老化，进而引发电气火灾。

⑶泄露电流由于绝缘材料的性能下降和环境潮湿等原因，造成线路的对地电容增大或介电强度不够，就容易产生泄露电流，造成绝缘层进一步损坏并形成相线对地短路，引起火花放电甚至火灾。

⑷接触不良直接造成电路连接点位置的接触电阻过大，在这种情况下当电流通过接触面时就会强烈发热，使周围的环境温度急剧上升形成火灾。

⑸谐波效应随着科学技术的不断发展，各种非线性负荷的电气设备在生产或生活中的应用也日益增多。在这类设备的负荷电流中通常含有多次谐波电流，其中奇数次的谐波电流在中性线内形成相互叠加后，最大电流可以达到相电流的两倍左右，使得电气线路，特别是中性线可能因为过载而发热，加速了线路绝缘层的老化并导致电气火灾的发生。

⒉造成上述电气火灾事故的原因

⑴用电设备的自身故障：如果用电设备具有内部质量缺陷，这些缺陷的存在和形成能够使得电气设备在应用的过程中出现各种隐患和问题，例如电气保护间隙过小、绝缘材料的性能低、接地不安全等，就可能会在使用过程中引发电气短路或者泄露电流。

⑵电气系统的设计不合理一般表现为以下几种情况：

①设计时选择的断路器和熔断器等保护设备的额定电流比线路允许的持续载流量大很多，当线路发生故障时，保护设备不能及时动作，因而无法起到应有的保护作用。

②电气线路的截面积选择偏小造成实际的负载电流已经超过了此线路的安全载流量。因为电气系统的设计不合理，会导致线路过载、谐波效应等故障。

③安装与使用过程中的人为疏忽和错误，直接造成电气短路、线路短缺过载以及接触不良等多种电气故障和设备应用缺陷。

④由于用电环境的原因引发电气火灾事故，如裸露带电体与金属物件、动植物、大地等接触会导致电气短路或泄露电流事故；用电环境潮湿多尘也容易导致电气短路、泄露电流事故；用电设备工作时的长期震动、冷热变化和电气腐蚀等情况可能会造成接触不良；建筑物的沟渠、竖井和楼梯间往往会成为火灾快速扩散的重要通道。

二、电气火灾预防措施

通过电气火灾发生的各种原因综合分析，在当前对电气火灾形成的各个原因提出有针对性的预防措施，预防和阻止电气火灾的入侵和发生。

⒈选用正规厂家的电气设备，确保用电设备的合理

在电气设备采购和选择的过程中，要选择正规厂家的产品，并做好设备进场时的检查和维护工作，对安装完毕的电气设备在使用之前要进行交接试验，确保安全正常的投入使用。

⒉在电气设备正常使用的过程中对国家规范和实际使用的电气系统进行严格设计，对其中存在的各种问题及时处理，保证施工能够满足当前用电需求。

⑴进行电气工程的设计和施工时，应尽量采用TN-S供电系统，并选择合适的线路界面和保护装置，特别应注意系统中三相线路的负载平衡及N线、PE线截面的正确使用，严禁随意减小电气线路截面和变更保护装置的类型和容量。

⑵配电箱、照明灯具等容易发热的用电设备和部件应安装固定在不燃的基座上面，并与可燃物之间保持规定的安全距离和采取隔热防火措施，其引入和引出线路也必须用隔热材料加以保护。

⑶供配电线路的敷设和连接必须严格按照国家规范和相关技术标准的要求做好安全可靠。

⑷电气工程安装完毕后还必须切实做好电气竖井、电缆沟槽和管线、桥架等过墙孔洞的防火封堵，杜绝火势蔓延。

⒊采用现代化高新技术进行电气火灾的预防检测。通过将红外线传感器和超声波传感器与现代工业计算机等高新技术相互结合而形成的红外检测法和超声探测法，可以对电气装置和线路在运行过程中发生的过热、电弧、漏电及火花放电等火灾事故隐患进行非接触式的快捷检测，并与新一代电能分析和检测仪器对电气系统工作状态的不间断实时监测结果互相配合，就能够及时、安全、有效防范电气火灾事故的发生。

⒋加强监督管理、建立良好的用电环境

⑴电气设备和线路应避免安装在高温、潮湿、多尘及化学腐蚀性强的环境中，对无法避免的设备和线路必须做好隔离防护措施，并定期跟踪检查。

⑵制定规范的用电管理制度，坚持电气安装、操作和维护人员必须经过培训和考核合格后持证上岗。

⑶加强临时用电线路的现场管理，禁止乱拉乱接和不安全用电。

三、结束语

电气火灾的出现是影响电力应用质量和设备的主要方式，同时也是一个综合的系统工程。因此在使用的过程中必须根据火灾事故特点有针对性的制定出预防措施和保护规范方法，切实提高电气工程质量，做好技术和安全的可靠工作，从而确保企业生产和秩序的稳定，让电能成为企业发展的强劲动力。

参考文献：

【1】周军.电气工程中电气火灾的预防【J】.黑龙江科技信息，2013（17）

【2】刘吉刚.王峰.电气工程中电气火灾的成因与预防【J】.河北企业，2013（06）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/833c6da47c6acd2dc2716295.html