# 特高压线路继电保护配置方案的探讨

（国网四川省电力公司广元供电公司四川广元628000）

摘要：根据我们查阅国内外相关资料了解的保护配置情况和以及运行经验，再和特高压线路的结构以及运行特点结合，本文主要对对特高压线路继电保护涉及的输电线路保护、断路器保护和并联电抗器保护等各方面配置进行了详细的介绍和分析，并对这些保护的特点及保护相互配合情况以及相对应的优点和缺点进行了探讨，最后得出了继电保护配置方案，目的是可以为特高压线路继电保护的配置提供了一定的参考。

关键词:特高压线路；继电保护;配置方案；

所谓特高压输电是指比交流500kV输电能量更大、输电距离更远的新的输电方式。它包括两个不同的内涵：一是交流特高压，二是高压直流。特高压输电具有输电成本经济、电网结构简化、短路电流小、输电走廊占用少以及可以提高供电质量等方面的优势。根据国际电工委员会的定义：交流特高压是指1000kV以上的电压等级。在我国，常规性是指1000kV以上的交流，800kV以上的直流。在电流一定的情况下，电压等级越高，传输功率越大，同时损耗越小。目前特高压技术只被少数国家掌握。据测算，1000千伏交流特高压输电线路的输电能力超过500万千瓦，接近500千伏超高压交流输电线路的5倍。±800千伏直流特高压的输电能力达到700万千瓦，是±500千伏超高压直流线路输电能力的2.4倍。研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况，以探讨其对策的反事故自动化措施。继电保护是指因在其发展过程中曾主要使用有触点的继电器来保护电力系统及其元件（发电机、变压器、输电线路、母线等）使之免遭损害。根据特高压线路的特殊要求和所提供的保护通道,提出了特高压线路保护的基本配置方案,针对不同的保护配置方案进行了优缺点分析,提出了较为优化的保护配置方案。国外的经验与国内特高压继电保护工作中对特高压线路的继电保护配置有以下几个原则[1]。

一、特高压线路的结构与运行特点

（1）就特高压继电保护工作中电压而言，考虑到1000kV、750kV输电线路其波阻抗小于500kV输电线路的波阻抗，输送的自然功率一定会很大。这样也就会导因此特高压输电线路的输送功率较大，因此系统的稳定性能问题不太好[2]。（2）特高压输电线路采用的是分裂导线也就是说分为4～6根分裂导线，这样做会降低电压损耗和能量损耗，但同时也会增大了线路分布的电容，最终的结果是增大单相接地故障发生时潜供电流，使闸单相重合的时间与成功率受到很大程度的影响。（3）特高压输电线路的送电距离长、负荷重的特点使得电流互感器变比选择空间较大，因此在机器发生故障时的传变二次电流较小。（4）空载运行或线路一侧断开的情况下，由于会产生过电压，有可能使设备绝缘损坏。所以线路的两端通过同时设置并联的电抗器，来在一定程度上降低过电压的发生。（5）为了能够让输送容量得到提升，线路很有可能采取通过串联电容的这种方式来得到补偿。二、特高压线路的继电保护配置方案特高压线路的保护配主保护的配置,如果特高压线路一旦发生故障，可以通过两套不同原理来快速切除所有故障的主保护，接下来我们对这两种在我国运行成熟的几种主保护进行详述。纵联距离保护能够兼做主保护与下一级线路的保护，保护范围大致固定，不会受系统运行方式变化的影响，如果需要还可以欠范围和超范围整定，从而实现闭锁式、允许式、远跳式等各种纵联保护方式[6]。但是系统振荡时对其影响在一定程度上十分大，一旦这种情况发生我们必须必须采取振荡的措施，但是这将有可能影响到保护的可靠性，并且过度电阻和电压对其影响较大。工频变化量方向纵联保护在500kV与220kV线路保护上应用很成功，可以反映全相和非全相状态的各种故障，不受系统振荡、负荷电流的影响，而且动作速度快。虽然只能反映故障产生的初始瞬间，不能反应故障全过程，但作为方向元件灵敏度能够保证。所以，该保护可以成为特高压线路保护的主保护[7]。分相电流差动保护已经成为一种广泛应用的线路保护方式，其保护范围可以保护全线路，不受系统振荡以及运行方式影响，虽然需要补偿电容电流，但过渡电阻对其影响小，具有选相功能。相电压补偿方式方向纵联保护可以成为第二主保护，能够反应全相与非全相状态下各种故障以及非全相状态下除两相接地外其他各种故障的全过程，不受非全相状态和全相状态系统振荡的影响，在反方向的各种故障以及各种过渡电阻故障都有很强的方向性。在单相接地时允许过渡电阻的能力较差。该种保护也可以作为非全相故障状态下的保护[3]。工频变化量方向纵联保护作为特高压线路的第一主保护，分相电流差动、负序方向、零序方向和相电压电流突变量方向相结合的纵联保护或相电压补偿式方向纵联保护为第二主保护，相电压补偿式纵联保护作为非全相状态下的保护[8]。为解决远距离、大容量的电能输送问题，本研究提出了柔性紧凑型输电方式。研究中将柔性技术与紧凑型技术有机结合，利用柔性技术缩短线路电气距离，并抑制紧凑型技术带来的过电压及潜供电流问题；利用紧凑型技术提高线路自然功率，有效地规避了高串补度带来的次同步振荡风险，并可节省走廊；针对柔性紧凑型线路特有的线路参数特性，给出了可行的继电保护方案。通过上述关键问题的研究及各环节的全方面论证，给出了可直接应用的典型配置，使500到1000多km线路的输送容量达到常规线路的1.5到1.8倍[4]。为提高短线路的输送能力，研制了可长期运行于150℃的高强度耐热铝合金导线，其综合指标高于国内研发的同型耐热导线；对复合加强芯导线在国内的应用前景进行了经济与技术分析。

（2）后备保护的配置

2.1特高压线路的后备保护可采用距离保护。

特高压输电线路比较一般情况下长，所以线路上任何故障时至少存在一端的距离Ⅰ段可靠动作，同时产生直跳信号去跳对侧断路器，这样也可以保证在两套主保护都退出但内部故障时，线路两端排除故障的时间差为40～60ms。距离保护应采用振荡闭锁与电压回路断线闭锁的措施。Ⅱ、Ⅲ段为本线路与相临线路的后备保护，可以传送允许信号，并在对端保护监控下跳闸[3]。

2.2断路器保护和自动重合闸特高压采取的断路器保护和高压、超高压线路断路器保护是相似的,也可以说是一样的。其失灵保护必须设三相和单相启动回路，相电流元件和可以瞬时复归的保护出口接点串联构成每项的启动回路。相电流元件必须保证有足够的灵敏度，如果灵敏度不够可以采用多种启动量启动来保证灵敏度。保护出口信号启动失灵保护，可不带方向。在采用单相重合闸时我们应该计算是否出现过电压的产生，若采用还应计算重合闸不成功时，两端同时切除故障相后另外切除其他两相的顺序。因为特高压输电线路振荡发展较慢，必须先考虑快速重合闸，而后才是检无压与同期的三相一次重合闸。

2.3并联电抗器的保护特高压线路输电距离很长，分布电容较大，为了防止过电压需要减少容性无功功率和，必须加装容量较大的并联电抗器。并联电抗器内部和引出线的各种故障必须有完善的主保护和后备保护。若并联电抗器内部故障切除后产生不能允许的过电压，就要在切除电抗器的同时跳开断路器。依据系统运行方式，正常运行时并联电抗器可能不投入，但是在线路故障保护跳闸时应马上通过自动装置投入并联电抗器。

三、特高压继电保护装置的应用

由中国电力科学研究院主要承担的国家电网公司重点科技项目“高海拔地区特高压交流工程关键技术深化研究，顺利通过验收。项目研究成果提升了我国高海拔地区特高压等级外绝缘和导线电磁特性研究水平，将进一步增强我国高海拔输变电技术研究现场试验能力。外绝缘和导线电磁特性海拔修正方法对于输电工程设计的可靠性和经济性具有重要影响。国际上通用的海拔修正方法主要适用于2000米及以下地区，电压幅值低于特高压等级要求。本项目提出的海拔修正方法可满足交流1000千伏电压等级最高4300米海拔下的空气间隙、绝缘子电压修正及导线电晕特性参数海拔修正，技术指标显著提升，而这个项目研究成果是人们对特高压继电保护装置最好的应用，现在这项成果已经将广泛应用于我国高海拔地区超、特高压交流输变电工程建设，而且具有良好的经济和社会效益，也已经带来不错的经济和社会效益。

四、结论

高压和超高压线路的继电保护运行经验是鉴于特高压继电保护的基础上，与此同时特高压线路本身也具有自己自身的特点的，就比如说一次设备耐受工频和操作过电压的欲度较低，这个问题在特高压线路种最突出发[10]。结合多年继电保护运行的经验和发展的保护原理，通过分析特高压线路的特点，合理有效的配置保护方案是特高压线路安全稳定运行的重要保障。本文主要对对特高压线路继电保护涉及的输电线路保护、断路器保护和并联电抗器保护等各方面配置进行了详细的介绍和分析，并对这些保护的特点及保护相互配合情况以及相对应的优点和缺点进行了探讨[1]。

五、参考文献

[1]曹博.特高压线路继电保护配置方案的探讨[J].中国新通信,2014,22:4-5.

[2]贺家李,李永丽,郭征,李斌,董新洲.特高压输电线继电保护配置方案(一)特高压输电线的结构与运行特点[J].电力系统自动化,2002,23:1-6.

[3]贺家李,李永丽,李斌,郭征,董新洲.特高压输电线继电保护配置方案(二)保护配置方案[J].电力系统自动化,2002,24:1-6.

[4]贺家李,李永丽,郭征,李斌.特高压输电线继电保护配置方案的探讨[J].天津电力技术,2003,Z1:31-37+49.

[5]郑玉平.串补线路继电保护的研究与同杆双回线继电保护及重合闸的研究[D].武汉大学,2004.

[6]李斌.特高压输电线路过电压及保护与控制系统的研究[D].天津大学,2004.

[7]张轶.特高压电网继电保护的运行方式及优化方案的探讨[J].中国电业(技术版),2011,07:64-67.

[8]薛炳磊.1000kV特高压线路继电保护特殊问题的分析与研究[D].山东大学,2009.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8c3623cfe42175108d4b1bb7.html