# 发电机氢气漏氢量大原因及治理

（大唐辽源发电厂吉林省辽源市136200）

摘要：发电机漏氢量的大小直接影响到发电机组的安全稳定运行，本文着重介绍了内蒙古国华准格尔发电有限责任公司（以下简称准电）北重产两台330MW机组漏氢量超标的原因分析以及在检修中根据分析方案查找和治理的成功方法，并结合我厂4号机组漏氢量严重，进行查找漏氢原因及方法借鉴，找出我厂发电机组漏氢原因，并进行治理。

关键词：氢冷发电机；漏氢量大

某发电厂2×330MW机组是由北京北重汽轮发电机有限公司生产的单轴、三缸、双排汽、亚临界、一次中间再热、冲动凝汽式汽轮机，#3机组2008年10月投产发电。发电机型号为T255-460采用水氢氢冷却方式，定子绕组为水内冷，转子绕组为氢气内冷，其余如定子铁芯等为水冷却，定子绕组内冷却由定子水冷却系统来供给和维持自动运行，为了防止发电机氢气外漏，设立其氢气的密封采用双流环式氢油密封系统，密封瓦分为两道油环，靠内侧间隙大而外侧间隙小。虽然该系统是一个比较完善的系统，但在最近4号机组运行以来，平均每日氢气的消耗量为25立方米/天左右，大大高于厂家规定的每日氢气的消耗量为7.5立方米/天要求，给安全方面带来隐患，也成为该发电机安全、经济和高效运行的重大隐患。之所以进行发电机氢气漏氢量大为研究对象，主要是为保证氢系统的安全运行，减少氢气的消耗量，对发电机漏氢缺陷进行处理。保证4号机组稳定运行。

1存在问题

某发电厂3号与4号机组2×330MW亚临界汽轮发电机组，分别于2008年11月12月份投产，汽轮机为北京北重汽轮电机有限责任公司制造的NC330-17.75/0.39/540/540型亚临界、一次中间再热、单轴、三缸双排汽、采暖抽汽凝汽式机组。锅炉为武汉锅炉厂制造的WGZ-1065/18.4亚临界参数、一次中间再热、单炉膛、平衡通风、固态排渣、自然循环汽包炉。发电机为北京北重汽轮发电机有限责任公司生产的T255-460水氢氢冷却、静止硅整流励磁系统、三相隐极式同步发电机。机组并网后，4号机组氢气漏氢量缓慢怎大，从早上6：00补氢气量至额定氢压0.3Mpa，24小时后降至0.264Mpa，漏氢量25立方米/天，(漏氢合格为7.5立方米/天)，远超过正常漏氢量。

2发电机漏氢部位

氢冷发电机的漏氢部位归纳起来讲总归有两部分；一是氢冷发电机内部本体结构部件的漏氢，二是发电机外部附属系统的漏氢。氢冷发电机本体结构部件的漏氢涉及四个系统；包括：水电连接管和发电机线棒的水内冷系统，发电机密封瓦及氢侧回油管接头的油系统，发电机氢气冷却器的循环水系统，发电机人孔、端盖、手孔、二次测量引出线端口、出线套管法兰及瓷套管内部密封、出线罩、氢冷器法兰、转子导电杆等的氢密封系统。发电机外部附属系统的漏氢包括氢管路阀门及表计、氢油差压调系统、氢油分离器、氢器干燥装置、氢湿度监测装置、绝缘过热检测装置等。

3发电机漏氢处理

氢冷发电机漏氢部位的查找是很繁琐的工作，需要工作人员作反复细致查找和长期跟踪记录分析，确证漏氢的根源和途径，根据漏氢的根源和途径的不同，漏氢又可分为内漏和外漏，氢气直接漏到大气中称为外漏，外漏点比较直观易查找和处理；氢气通过其它介质和空间泄漏掉称为内漏。

3.1发电机定冷水箱氢超标处理

这期间我们多次进行现场会诊，并加强现场跟踪记录，并对定冷水箱含氢量、定冷水箱回水温度、负荷和时间的对应关系绘成曲线进行分析研究，可能造成这一现象的原因分析如下：

3.1.1定子线棒的接头封焊处漏水，其原因是焊接工艺不良，有虚焊，砂眼。

3.1.2空心导线断裂漏水，断裂部位有的在绕组的端部，有的在槽内直线换位处。其原因主要是空心铜线材质差：绕组端部处固定不牢，使导线换位加工时产生的裂纹进一步扩大和发展。

3.1.1.1将定冷水路压力表更换为标准压力表；

3.1.1.2将定冷水箱内的混合气体连续排出；

3.1.1.3将发电机氢压升至0.3MPa（额定工作压力），切断氢系统；

3.1.1.4将发电机定冷水压降到0.02Mpa；

3.1.1.5关闭所有定冷泵出、入口门，静置30分钟后记录水压；

3.1.1.6连续监测15小时，观察定冷水压力变化量。

试验结果为含氢量从1.3％上升至1.7％，氢压下降0.032MPa，水压明显变化。通过对运行中含氢量的变化规律和静压试验结果进行分析，认为：

1、漏氢是冷却水路严重故障造成的，定冷水含氢量在短时间内会大幅上升，发电机整机氢压下降速度也很快；

2、定冷水含氢量与温度的变化有一定的关系，由此可初步断定渗漏点在定子线棒上

3、在发电机运行期间，随着负荷的变化，水电联接管接头热胀冷缩较严重，所以渗漏现象较为明显。

3.2发电机漏氢的处理

1如果是由于空心导线漏氢所致，应停机修复。

2在励磁机回装前对发电机再次进行整体气密试验，并对的氢系统阀门，机房顶部发电机氢气排空管口、密封油排油烟管口、润滑油排油烟管口等氢油系统的管路进行认真检查，并保证整体漏量符合标准，即连续24小时空气漏量小于13m3/d为合格.

4漏氢的综合治理方法

4.1在备件上严把质量关

治理漏氢首先要从备件的质量上入手，使之所供备件真正做到品质优良适合本厂发电机所需的工况备件，在备件上作到“该换必换、换必换好。

4.2制定详尽的漏氢处理方案

根据漏氢的情况分析漏氢部位,制订出详细的处理预案,作到“解体前有目的,回装中有重点以。一次性处理好了这些漏点，真正作到检修的有的放矢，即缩短检修工期，又保证了检修质量。

5总结

总之，发电机漏氢的原因很多，发电机存在漏氢后，在停机前积累数据分析和查找漏点，选择优良的密封材料和备件，在检修中合理地配置密封条，严谨细致消除密封“死点”，通过四个气密性试验把关合格后，漏氢工作就顺理成章地处理好了。

参考文献

[1][999-11-09]《国家电力公司标准之汽轮发电机运行规程》

[2]北重《330MW汽轮发电机安装使用说明书》

[3]大唐辽源发电厂运行规程

作者简介

高磊（1984-），性别：男，籍贯：吉林省珲春市，工作单位：大唐辽源发电厂，学历：本科，职称：工程师。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/8d22beeb19ca1c4c7a30a6b1.html