# 提高蓄电池组容量测试精度的研究

(浙江省送变电工程有限公司浙江杭州310016)

摘要:针对变电站直流设备不包含蓄电池放电模块而蓄电池充放电试验又是国标中有明确要求的试验内容，本项目拟选用合适的蓄电池负载测试仪，经现场使用并合理比较，确定优化组对方案，确定使用方法，从而建立一套比较完善的蓄电池负载测试方案，从而从根本上提高变电工程蓄电池组容量测试精度。

关键词:变电站；蓄电池组；容量测试；负载测试仪；优化

1前言

根据GB50172-2012《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》，变电所蓄电池安装需要进行放电试验，以检测蓄电池容量是否满足设计要求。根据目前国内技术水平，一般都使用蓄电池蓄电池负载测试仪进行放电试验。由于直流设备采购转变为国网统一采购，国网标准合同中直流设备不包含蓄电池放电模块有关技术内容，因此蓄电池负载测试仪需施工单位提供并进行放电试验。

一般的，阀控式铅酸蓄电池容量测试方法主要有：1、降低浮充电压法；2、在线放电法；3、假负载放电法。其中降低浮充电压法仅能检测整组电池中有无落后电池，在线放电法需通过各个电池随机检测电压来判断有无落后电池，而且容量需通过大量的数据计算进行，假负载放电法目前国内使用较多，也有成熟的蓄电池负载测试仪供选择，只要设置合适的参数，通过微机测量和检测系统可以有效的收集有关数据并确定蓄电池的容量。

2研究方向的选择

在国网统一设备采购技术合同前，省内500kV变电站直流系统采购中均配备放电模块，便于后续变电站蓄电池维护，而施工过程中施工单位也使用相关放电模块进行放电试验。在国网统一设备采购技术合同后，国网标准合同中直流设备不包含蓄电池放电模块，新站施工过程中一般借用厂家放电仪（浙江中恒）或借用省检修公司设备，但不能有效的满足现场施工需要。

因此本项目决定以选择合适的蓄电池负载测试仪作为首要目标，择优选择，并细化项目实施步骤。

3设备参数的确定

在大量比较有关设备的技术原理，设备机构、运行参数和使用方法，本项目决定使用杭州高特的（FZY-220/60）蓄电池负载测试仪，主要参数如下：

该设备有关参数能有效的满足《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》的要求，而且携带方便，使用简单，能较好的满足目前各变电站工程的实际使用条件。

4使用方法介绍

蓄电池容量试验（假负载放电法）操作步骤（使用杭州高特（FZY-220/60）蓄电池负载测试仪）：

（1）电池组均衡充电

（2）电池组脱离浮充电路

（3）电池组接入假负载

（4）调整假负载开关，做电池组以10小时率电流放电。

（5）每小时抄电池组总电压，单只电池电压，放电电流，室温。

（6）电池组电压逐步下降，放电电流会减小；应及时调整放电电流，使之维持10小时率电流不变。

（7）单只电池电压接近1.80V时，应密切注意电池电压，增加抄表次数。

（8）电池组传一电池电压降至1.80V时立即中止放电。

（9）拆开放电电路，测量电池组静态电压。

（10）在监控模块上，设置浮充电压等于电池组静态电压。

（11）把容量试验后的电池组按入浮充电路。

（12）核查监控模块，使之对电池充电电流≤2.5I10。

（13）调整监控模块的浮充电压，使之恢复到原浮充值。

（14）根据电池放电记录，核算电池放电容量。

优点分析：

第一，本设备能良好的保证放电负载恒流特性。该设备采用的是PTC恒流原理，采用的PTC材料电阻值与温度有特定的温度曲线，设备通过模糊控制技术，通过控制风机的转数间接控制放电负载PTC的温度，进而控制放电电流，达到恒流放电的目的。

第二，放电停止条件设定方便，可以按放电电流、放电时间、组端电压下限，单体电池电压下限等条件进行设置，满足其中一项条件即可停止放电。

第三，微机控制，通过布设电池电压采集线可以有效的测量单体电池电压，可以通过外部电流传感器检测其他外部负载，可以联机工作，可以并机工作，并设有RS232口、RS485口（2个）实现数据通讯。

5工程应用

在完成设备采购后，本项目结合各工程实际，对2016年新建工程的蓄电池组放电试验进行了大量的验证，取得了非常好的效果：

1）完成了500kVXX变电站110V/1200Ah蓄电池组的充放电工作，能方便快捷的得出各电池电压值，并计算出蓄电池组的容量；在XX变发现一只蓄电池性能较差，并联系厂家更换，确保整个蓄电池组性能满足设计要求。

2）完成了220kVXX变电站220V/500Ah蓄电池组的充放电工作，有效的保证了XX变工程的安全顺利投产；

3）在220kVXX变、500kVXX变完成了蓄电池组的充放电工作，结合前两个工程的使用经验，编制了使用说明和使用注意事项，对各个施工队二次交直流负责人进行了培训，全面提高了各施工队蓄电池施工的技能水平。

6项目前景

蓄电池的验收和使用方法一直是变电工程施工过程中的弱项，以往工程在完成设备安装后对蓄电池组的性能并未引起足够的重视，往往工程投产后，在运行维护阶段，由于蓄电池组设备的潜在缺陷未能及时发现，导致运行单位在运行维护工作中出现大量的问题。

通过本项目的实施，使得各工程有关技术人员对阀控式铅酸蓄电池的有关技术要求、技术原理、使用方法、检测方法等进行了一次有效的学习和梳理，对提高全体施工人员对蓄电池安装的整体认知达到了很好的效果。

在后续的工程中，从设备接收开始，便做好蓄电池设备的保管和使用，提高设备的安装工艺，进一步从源头上做好蓄电池组的安装和维护，对提高变电工程的工艺质量具有重大意义。

参考文献：

【1】储开斌,陈树越,何宝祥.蓄电池容量性能测试仪的设计[J].电测与仪表,2011,48(06):71-74；

【2】李雪萍.铅酸蓄电池容量在线检测技术研究[J].电工技术,2010,(11):72-74；

【3】希禹.UPS铅酸蓄电池容量的确定[J].电源世界,2015,(10):32-39.；

作者简介：童峰（1976-），男，浙江杭州人，学历：本科，工作单位：浙江省送变电工程有限公司，研究方向：项目管理

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9068c72e06773a1f77d13ead.html