# 浅谈太阳能电力系统在建筑工程中的应用前景李茂岭

1身份证号码：37250219700918XXXX2身份证号码：37250219750801XXXX3身份证号码：37158119900215XXXX

摘要：太阳能电力系统以其供电稳定可靠、安装方便，已得到越来越广泛的应用，近年来我国光伏产业发展迅猛，光伏技术得到了大幅度提高，逐渐克服了发电成本高的障碍，在建筑工程中得到了推广和应用，并作为太阳能—建筑一体化的重要内容，在节能工程中取得了显著效益。

关键词：分布式；太阳能；光伏；发电；节能

1特点

1）发电原材料采用太阳能是一种清洁、环保能源，而且取之不尽用之不竭，是丰富永久性天然能源。

2）太阳光电转化安全可靠，并直接通过并网逆变器，把电能送上电网，由于不需要蓄电池，无需机械部件与传动系统，可节省设备投入费用。

3）太阳光电不用单独建设厂房、车间。

4）系统采用太阳能电池组件，使用寿命长，≥25年，衰减小，具备良好的耐候性，防风、防雹。能有效抵御湿气和盐雾腐蚀，无毒无害。

5）太阳光能转换为电能，转换效率高，不产生垃圾及废弃物，有利于环境保护，减少常年维修与处理费用。

6）太阳光电安装简单方便，无噪音，无污染，建设周期短，自动调控，无需人员值守，也无需线路架设，减少常年运行费用。

2适用范围

适用于分布式光伏发电场太阳能发电装置基础施工及设备安装。

3工艺原理

把能将太阳光转换为电能的电池组件，安装在固定支架上，通过逆变器等未用设施把转换成的电能并网传入供电线路。

4施工步骤与主要的技术措施

4.1施工工序总体安排

根据本工程特点及建设目标，选择先进合理的施工方法，充分利用空间、时间和资源条件，在施工安排上主要遵循如下原则：

1）本工程总体按照先下后地上的施工程序，组织交叉流水作业，分批交验。确保在承诺的工期内，保质、保量完成本阶段范围内的全部工作。

2）本工程内容：基础支墩浇筑、支架安装、太阳能电池组件安装、线缆敷设、逆变器安装、并网箱安装、接地系统安装。

3）光伏发电站工程施工流程：

放线定位→基础支墩浇筑→支架安装→太阳能电池组件安装→逆变器安装→直流电缆敷设→并网箱安装→交流电缆敷设→接地系统安装→系统调试

4.2主要的技术措施

4.2.1基础支墩施工方法：

（1）、工艺流程：

放线定位→模板支设→混凝土浇筑→养护

（2）、具体施工方法：

A、根据图纸和现场情况，在施工现场画出各支墩的位置。

B、在画出的支墩位置上放置模板，并用水平管找出模板上的水平位置并做好标记。

C、将混凝土浇入模板内，用振捣器振捣密实，调整混凝土量使其高度与模板上标记平齐。

D、将预埋螺栓放入混凝土内，使预埋螺栓露出混凝土面40mm，并使成排支墩上的预埋螺栓位于一条直线上。

E、对浇筑好的支墩洒水养护。

4.2.2支架施工方法：

（1）、工艺流程：

固定件安装→支柱安装→斜梁安装→导轨安装

（2）、具体施工方法：

4.2.3太阳能电池板施工方法

工艺流程：

两端太阳能电池板安装→挂线调整→中间太阳能电池板安装→组串

4.2.4逆变器施工方法：

（1）、工艺流程：

划线定位→挂件安装→逆变器安装

（2）、具体施工方法：

A、根据逆变器型号和实际尺寸计算出逆变器挂件的高度，将挂件固定件位置标记在安装场所。

B、根据逆变器固定件型号，在标记位置电锤钻孔，安装固定件固定好逆变器挂件。

C、将逆变器挂装在逆变器挂件上，用螺丝固定。

4.2.5直流电缆敷设方法：

工艺流程：

电缆始终端位置确定→导管安装→电缆敷设→电缆固定→电缆头附件安装

4.2.6并网箱安装施工方法

工艺流程：

划线定位→固定件安装→并网箱安装

4.2.7交流电缆施工方法

工艺流程：

下料→电缆敷设→电缆穿管→安装导管安装→电缆连接

4.2.8接地系统施工方法

工艺流程：

下料→接地极安装→引下线安装→接地线与设备连接

4.2.9系统调试

工艺流程：

连接直流电缆与太阳能板电池→测量各路电压→连接直流电缆与逆变器→合上并网箱内各开关→试运行

5质量要求

5.1基础支墩

（1）、基础支墩和预埋件的偏差应符合下列规定：

（2）、外露的金属预埋件应进行防腐处理。

（3）、浇筑完成毕后，应及时采取有效的养护措施。

（4）、支架基础在安装支架前，混凝土养护应达到70%强度。

5.2支架安装

（1）、支架到场后应做下列检查：

A、外观及防腐涂锌层应完好无损。

B、型号、规格及材质应符合设计图纸要求，附件、备件应齐全。

（2）、支架倾斜角度偏差度不应大于±1゜。

5.3光伏组件安装

（1）、光伏组件安装前应做下列工作：

A、支架安装应验收合格。

B、宜按照光伏组件的电压、电流参数进行分类组串。

光伏组件的外观及各部件应完好无损。

（2）、光伏组件的安装应符合下列要求：

A、光伏组件应按照设计图纸的型号规格进行安装。

B、光伏组件固定螺栓的力矩值应符合产品或设计文件的规定。

6安全保证措施

（1）开工前，工作负责人在现场要做好技术交底，对运行设备﹑安全距离应交代清楚，并做好记录。全体人员要熟悉工作任务和工作环境，了解站内运行着的设备和安全距离，如有疑问，应停止工作，及时提出。

（2）工作时必须按所列工作项目进行，严禁在工作中擅自扩大工作任务，超出工作范围。施工过程中，工作负责人要做好监护，必要时沿线要安排专人监护，并设置足够的警示标志，落实各项安全﹑组织措施。土建施工中要及时清运余泥，物料堆放有序，不要阻碍值班人员的运行维护检查。

⑶生产现场各种电气设备和电动工具（机械），特别是现场临时安装使用的振捣器、电锤等，其电机外壳必须有良好的接地。

⑷施工过程中要注意与运行设备的安全距离，特别是人员在施工过程中与左右﹑上下运行设备的安全距离。

⑸在带电设备周围严禁使用刚卷尺、皮卷尺、线尺等导电体进行测量工作。

⑹采用TN-S接线方式，符合三级配电两级保护、一机一闸一漏一箱的要求。现场电源箱、电源线应有专职电工安装并定期检查，电源箱应配置漏电保护器，接线时要有专人监护，不得私自乱拉乱动电源。电工作业时，电源各部分应有停电和禁止合闸有人工作等明显标志。

7经济分析

按10KW装机容量计算，投资如下：8元/W*10000W=80000元

根据多晶硅组件的数据，10年衰减7%，20年衰减14%计算，25年衰减率约为17.5%，按照当前政策电价，项目获得收益：0.98*310762=304458.56元。具有良好的经济效益。

8应用实例：

我们应用本方法施工了东阿县陈集乡许楼村45KW光伏发电项目，情况如下：

1）工程概况：东阿县陈集乡许楼村45KW光伏发电项目位于东阿县陈集乡许楼村，装机容量45KW。本工程主要包括：太阳能电池板166块；逆变器2台；并网箱1台；交、直流电缆600米。

2）施工情况：东阿县陈集乡许楼村45KW光伏发电项目与2016年4月19日进场施工，2016年4月21日基础支墩浇筑完成，2016年4月26日安装光伏组件支架，2016年4月27~28日安装光伏组件并组串，2016年4月29日安装逆变器、敷设直流电缆，2016年4月30日安装并网箱、敷设交流侧电缆，2016年5月1日安装接地系统，施工完成，2016年5月2日通过新华联公司验收。2016年6月2日正式并网发电。

3）工程监测与结果评价：东阿县陈集乡许楼村45KW光伏发电项目自2016年6月2日正式并网发电以来，一直运行良好，各项参数指标均符合设计要求，未发生任何故障。

参考文献：

[1]齐康.城市建筑[M].南京：东南大学出版社，2001.

[2]赵巍岩.当代建筑美学意义[M].南京：东南大学出版社，2001.

[3]刘维屏.环境科学与人类文明[M].杭州：浙江大学出版社，2002.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/942fcec11ee48af3fc8906bc.html