# 基于TT供电系统中性点漂移保护装置研发

(国网浙江常山县供电公司浙江常山324200)

摘要：中性点的运行方式主要有两大种：1.中性点不接地系统，又称大电流系统；2.中性点直接接地和经消弧线圈接地。中性点直接接地和经消弧线圈接地主要用在35KV及以下的供电系统。不接地系统如果发生单相接地的话，系统可以正常运行两小时以内，必须找出故障点进行处理，否则会扩大故障，直接接地系统发生单相接地会使保护马上动做切除电源与故障点。

现今380V系统大都采用中性点直接接地方式。若较低电压等级的电网采用中性点接地的运行方式，则其接地事故频繁，甚至引起很多更严重的事故，进而引起供电可靠性降低，特别中性点断线会引起严重后果，我们通过多年基层运行经验，设计出一种基于TT供电系统中性点漂移保护装置来弥补这一缺陷。

关键词：TT供电系统；中性点漂移；欠过压保护报警器

一、项目背景

根据我国GB9082.2和DL/T499-2001规定，低压配电接地型式分为TN-C、TT、IT这三类。

城镇电力系统一般要求采用TN-C系统，整个系统内中性线N和保护线PE组合成的，叫做保护中性线。保护中性线均采用重复均匀接地，宜在每户接户线、引接处接地。配电变压器低压侧应装设短路过载保护。用户处应该装设剩余电流保护器。

农村低压配网一般要求采用TT供电系统。该系统是电源中性点直接接地，系统内所有电气装置外露可导电部分用保护线PE接到独立接地体上。系统内装设剩余电流保护器和短路过载保护装置，供电线路或者用户处发生接地或短路能有效切断故障点。该系统除了配网侧中性点直接接地外，中性点不得重复接地。且保持相线相等绝缘，也就是供电线路绝缘。中性点不得装设熔断器或者独立开关。

二、设计与实现

下面结合附图和实例对本发明做进一步描述。虽然本发明将结合较佳实施例进行描述，但应知道，并不表示本发明限制在所述实施例中。相反，本发明将涵盖可包含在有附后权利要求书限定的本发明的范围内的替换物、改进型和等同物。

本实施案例可分两个部分：欠过压保护报警器和无功补偿器。欠压保护器由1.箱体、2.QF1-QF5断路器；3.U1-U3欠过压保护器、4.KM1-KM3交流接触器、5.R1-R3接地电阻器、6.接地棒、7.手机报警器、8.喇叭、9.电缆线及信号线。所述箱体由2.QF1-QF5断路器、3.U1-U3欠过压保护器、4.KM1-KM3交流接触器、5.R1-R3接地电阻器组成，均由导轨固定安装在箱体绝缘板上，所述7、手机报警器8、喇叭单独安装在配电房室内或者也可以安装在箱体里面；所述6.接地棒安装在箱体附近大地土壤里面。

电缆线一端接在配电房（分支线线路上）另一端零线安装在QF1上桩头，ABC三相均安装在QF2上桩头；QF2下桩头ABC三相分别连接到U1、U2、U3上桩头和KM1、KM2、KM3常闭触点端口上端；U1、U2、U3下桩头分别接到KM1、KM2、KM3线圈上，KM1、KM2、KM3线圈上另一端一起连接到QF1下桩头；KM1、KM2、KM3常闭触点下端连接到QF3、QF4、QF5上桩头；QF3、QF4、QF5下桩头分别接到R1、R2、R3接地电阻器A端；R1、R2、R3接地电阻器B端经接地棒接地;KM1、KM2、KM3常开触点串联连接在手机报警信号线端接输入端;手机报警器与喇叭相连。

当A相电压发生低于170V或者高于270V时候，对应的U1欠过压保护器切断电源，KM1线圈失电KM1常闭触点导通A相电流经QF3断路器和R1电阻器连接到大地产生1.5-2.5A漏电电流迫使配电房剩余电流保护器跳闸。KM1常开触电打开使输入手机报警器输入信号改变，手机报警器产生报警，喇叭鸣笛和手机信号发送到相应手机上。A相、B相、C相任意某相电压或者同时发生170V或者高于270V，工作原理相同。

A相、B相、C相电压正常工作U1、U2、U3欠过压保护器导通KM1、KM2、KM3线圈得电，KM1、KM2、KM3常闭触点打开电流不会经过R1、R2、R3接地电阻器，KM1、KM2、KM3常开触点也不发生动作手机报警器不产生报警。

附图：欠过压保护报警器

三、关键技术

1、欠过压保护报警器和无功补偿器均采用防雨设计；

2、欠过压保护报警器已内置SIM卡，遇到报警信号可以将电话或者短信息拨打到指定手机上；

3、欠过压保护报警器内置3只700瓦电阻器，遇到欠过压时候对地产生1.5-2.1A漏电电流时，总保会自动跳闸。

四、技术展望

随着电子电力技术迅速发展，中性点漂移保护装置提出低压中性点漂移理论研究的方法,建立相量等数学模型，对低压供电线路中性点漂移产生危害展开分析，编制一套运行使用方法管理规定，凝聚了多项科技创新技术，相信一定能为我们日后农网维护工作带来很大帮助。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/972471163ee598aec9c19c9f.html