# 新建建筑物防雷工程检测及常见问题分析

东莞市气象公共安全技术支持中心广东东莞523000

摘要：随着我国城市化建设进度不断加快，我国建筑工程的施工规模越来越大，而且工程设计也越来越趋向于高层化和大型化，这就使得新建建筑物的防雷工程有了更高要求，为此就必须要做好防雷工程的检测工作，以便能够及时发现问题，并根据实际情况作出有效的改善措施，使防雷工程得到良好的运行环境，从而有效降低雷电对新建建筑物造成的不利影响。鉴于此，本文就针对新建建筑物防雷工程检测及常见问题做一些分析，以便能够根据实际问题作出有效的改善措施，希望能为提高新建建筑物的安全性能提供有效参考价值。

关键词：新建建筑物；防雷工程检测；问题

新建建筑物防雷工程检测工作是一项具备较高技术性和复杂性的系统工作，其检测结果将直接影响到防雷工程的安全评价，相应的也就影响着整体工程的项目验收，在这种情况下就必须要保证检测工作具备良好的规范性和严谨性，确保检测结果具备较高的公正性及权威性。但是在新建建筑物的防雷工程检测工作中常常会受到多方面因素的影响造成诸多问题，例如在钢筋焊接的过程中存在着错焊现象和漏焊现象，导致焊接长度和焊接质量无法满足于工程设计的规定要求；例如某些部位的项目分包条件下，施工人员未能充分认识到防雷工程的相关规定，在这种情况下也就无法知晓防雷工程预留接地的效用，使得防雷工程中存在着诸多安全隐患。因此，为保证新建建筑物防雷工程的正常运行，就必须要加强新建建筑物防雷工程的检测工作，以此提高建筑物的整体安全性能。

1.防雷工程检测工作的基本要求

在进行新建建筑物防雷工程检测工作之前，工作人员应详细查阅建筑物的防雷工程设计图纸和评价意见书，以便能够详细了解建筑物的整体情况，例如建筑面积、建筑高度、建筑层数、建筑结构、建筑土壤以及防雷类别等等，从而使防雷工程检测工作具备良好的信息依据[1]。同时，工作人员也要详细查阅电气图，以便能够了解建筑电气工程的设备布置、结构规划以及相关注意事项，比如有些建筑工程弱电系统中的信息通讯、计算机、监控以及智能化工程等等，若是这些工程结构未能在设计图中进行注明，那么就要根据施工验收规范和强制性标准展开防雷工程检测工作。此外，在进行防雷工程的检测过程中，工作人员应严格控制材料质量，确保各个焊接部位的焊接质量达到规定标准，使材料质量和焊接质量能够符合工程设计的相关要求。

2.新建建筑物防雷工程检测及常见问题

2.1接地装置

接地装置作为防雷工程中的重要组成部分，其主要功能就是使雷电流能够流散于地下，这就需要针对土壤电阻率进行检测，并通过多次测试和多方位测试确定接地电阻值，同时，在接地电阻值的检测工作中也要根据不同防雷类别进行综合分析，确保接地电阻值符合防雷建筑物的基本要求。当接地电阻值超出设计要求的时候就需要及时建议整改，在实际的整改工作中可以考虑利用人工接地体减少接地电阻值[2]。此外，接地装置的检测内容还包括有桩直径、桩深、桩利用系数、材料规格以及焊接情况，其中焊接工作作为接地装置中的重要施工环节，其焊接质量不仅要考虑到焊接长度，更要考虑到焊接方式和钢筋级别。在焊接情况的检测工作中，应严格按照接地点和基础图纸进行逐一检查，详细检查基础钢筋与柱筋的焊接情况，详细检查基础钢筋与桩基钢筋的焊接情况，详细检查基础钢筋与基础圈梁的焊接情况，在焊接检查的过程中应注重伸缩缝处的基础钢筋是否存在跨接情况，并确保雷电流能够沿着最短路径进行泄放，相应的也要避免过度电阻和弯曲现象，而基础地梁也要沿着外围进行焊接工作使其形成闭合回路。

2.2引下线

引下线的主要功能就是使雷电流能够从接闪器到达接地装置，在整个防雷工程中起着承上启下的关键效用，一般引下线具有明装和暗装两种敷设方式，大多数时候都是采用柱结构主筋暗装方式[3]。当引下线进行暗装的时候，就会沿着混凝土结构或砖墙配合外墙进行施工，做好钢筋的调直工作后就可以将其余接地体进行连接施工，以从上到下的顺序展放钢筋，在这个过程中也要使敷设路径具备短和直的特性，并可以径直通过女儿墙或挑檐板进行与避雷带的焊接工作。当引下线进行明装的时候，一般就是通过屋面挑檐板进行施工，在引下线必须要拐弯的时候应避免其形成锐角，防止引下线受到弯折影响出现损坏，在这个时候就要采用半径较大的弯弧进行引下线的安装。通常引下线的检测范围主要就是跨接钢筋的焊接质量和引上点的检查，若是在接地网中存在柱筋引上线现象，工作人员就要利用轴线标注好柱子的位置和焊接的钢筋数量，以此避免出现错焊和漏焊状况，使焊接质量和焊接长度能够满足于设计要求。

2.3接闪器

接闪器的主要功能就是接收雷击，一般新建建筑物都会采用施工方式较为简单的明装接闪带，在接闪带沿着女儿墙进行安装过程中，工作人员应根据施工情况进行支架固定，合理设置支架的安装间距和支架的布局，相应的也要避免接闪带存在高低起伏和弯曲现象，尽可能确保接闪带在安装后具备良好的牢固性和平直性，并在接闪带经过伸缩沉降缝的时候使接闪带往内侧形成一定的弧度[4]。同时，有些业主为追求建筑美观性会选择暗装方式，在这种时候就要根据防雷工程的技术规范进行施工检查，确保接闪带的暗装不会影响到建筑物的安全情况，在检测工作中要注重避雷带、接闪带和其他装置是否能形成闭合环路，其连接方式又是否具备科学性、合理性及安全性。此外，许多新建建筑物为保证安全情况都会设置防护栏杆和女儿墙，这些地方都是优先接收雷击的位置，为此就要详细考虑接闪器的安装方式，在选择暗装的时候应进行隐蔽工程的信息记录，为后续的检测工作提供信息支撑。

2.4防侧击雷

根据防雷工程的设计规范要求，在建筑物高度达到第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物及第三类防雷建筑物的相应标准时，就必须要制定防侧击雷措施，并使防雷装置和相应高度的门窗、栏杆等金属物形成电气连通，通过均压环作用实现防侧击雷的效用[5]。一般均压环的主要作用就是分流和均压，就分流来说，主要就是将引下线的雷电流分散到其他引下线加快雷电流的泄放效率，使雷电流通过引下线时造成的负面效应得到有效控制；就均压来说，主要就是针对门窗、玻璃幕墙以及栏杆等金属构件起到等电位的均衡作用。通常防侧击雷的检测范围就是引下线与均压环的连接、柱主筋与均压环的连接以及门窗等金属构件的预留接地，在这个检测过程中最容易存在的问题就是未设置门窗等金属构件的预留接地，或是做好了预留接地却没有进行电位连接，导致防侧击雷的运行情况存在诸多隐患。

3.结语

综上所述，新建建筑物防雷工程检测工作主要就是及时发现防雷工程中存在的问题，以便能够根据不同问题作出相应的改善措施，使防雷工程的安全隐患能够得到有效解决，进一步提高建筑工程的安全性能，从而使建筑居民的日常生活处于一个较为安全稳定的环境，有效确保建筑居民的生命安全和财产安全。

参考文献：

[1]王立翔，刘方.新建建筑物防雷工程检测及常见问题[J].科技创新与应用，2015，03：50-51.

[2]周泽烽，邱克伟，杨红春.新建建筑物防雷工程检测及常见问题[J].黑龙江科技信息，2017，04：222.

[3]陈秀莲，田春生，杨振华，陈怡.浅析西北地区防雷检测工作中的若干误区[J].科技创新与应用，2017，13：280.

[4]郑海祥，郑建卫，邢苏丹，郭良亮.建筑物防雷检测常见问题浅析[J].智能建筑电气技术，2016，03：82-84.

[5]左靖瑜，周林，武宁.试析建筑物防雷接地装置电阻值检测[J].科技创新与应用，2016，25：255.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9a17a5d41d40522a7641a75e.html