# 浅谈商业建筑供配电系统设计史丹凤

深圳市物业国际建筑设计有限公司广东.深圳518000

摘要：商业建筑综合性强、面积大、业态复杂。本文结合工程案例，对商业建筑供配电设计进行分析，供同行借鉴参考。

关键词：商业建筑；供配电；用电负荷；

一、工程概况

该项目属于一类高层建筑，地上1-24层，地下2层，地下主要作为汽车库，地上8层作为设备转换层，1-7层作为商业用途，9至24层为办公楼。总建筑面积65529.72m2，结构震设防烈度为六度，根据规范应做抗震设计，使用年限50年。

二、负荷分级

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014相关要求，消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘等消防用电按照负荷要求供电。根据《民用建筑电气设计规范》，可以确定该商业建筑的负荷分级，如表1所示。

注：上述数据均为除去空调负荷外的用电指标。

上述指标值可能会根据不同城市、不同区域消费群体的差异而不同。这就要求设计者参考当地的实际情况对上述取值进行调整。

四、负荷计算

采用需要系数法进行负荷计算，具体的计算方法相关电气手册中均有详述，在此不重复。值得注意的是关于需要系数Kx的取值问题，笔者认为，虽然在设计时需要考虑未来发展，计算时应留有余量，但是随着现代建筑智能化水平的不断提高，特别是节能、自控产品的选用，建筑的实际用电量并没有预想的大幅度上升，所以实际设计中要充分考虑用电负荷的开启率、同时性等因素，Kx的取值可取其取值范围的中间值或下限值。

通过计算，本工程商业及办公写字楼部分设备安装容量为4288kW，计算有功功率3436kW；超市部分安装容量为1056kW，计算有功功率884kW；空调部分1929kW；计算有功功率1738kW。

五、配电系统

根据负荷计算结果，并与甲方及供电部门沟通，确定如下配电方案，本工程拟由附近开闭所引入三路独立的10kV电源，其中从商业体所在医院内部开闭所引来两路独立的10kV电源，主供商业及写字楼平时用电，两路电源同时工作、互为备用，平时分列运行，当其中一路电源故障时，另一路能满足本项目全部的一级、二级负荷用电的需要；由其他开闭所引来第三路10kV电源满足超市、空调部分用电的需要。按照甲方要求，不再另设柴油发电机房作为备用电源，通信、安防、消防和计算机房均需配备一定容量的UPS不间断电源作为备用电源，以保证主机的正常运行和数据的安全。具体变压器容量如表4所示。

六、变配电房

变配电房位置的选择要综合考虑各方面因素，特别是要求深入或接近负荷中心，进出线方便，接近电源侧，设备吊装运输方便，不设在有剧烈震动或有爆炸危险介质的场所，不宜设在最底层，不在经常积水场所的正下方及贴临。

在设计中，基于上述考虑，本设计将变配电房设置在地下一层，靠近外墙处，其正下方为地下二层空调机房和水泵房，这使得到地下二层动力负荷中心的距离非常短，并且电缆出线可在地下一层车库通过桥架的方式引至各防火分区电井内。

七、配电干线

商业部分的配电，单层建筑面积较大，负荷分散，所以在设计时要设置良好的垂直和水平供电路径。本设计中按照防火分区设置了三个强电竖井作为配电的竖向通道，以电井为中心，将不同层同一区域性质类似的负荷或同层几个区域性质类似的负荷划为一组，由低压配电柜一个回路以树干式配出，特别大的负荷以放射式供电方式。这样做可以减小低压柜的出线回路，便于运行管理。在计算配电干线容量时，其需要系数Kx可取1～0.8，在投资允许的情况下，干线电缆的设置应适当留有余量。冷冻机房、水泵房等动力中心采用放射式供电方式，由变配电室低压柜经桥架直接送至用电点。

八、结束语

综上所述，建筑电气供配电的设计需要结合实际情况，根据用电负荷的种类、性质确定负荷等级，不断进行对比调整，在实践之中选择最为科学合理的方案，同时在设计时兼顾功能使用和节能需求。

参考文献：

［1］中国建筑东北设计研究院．JGJ16—2008民用建筑电气设计规范［S］．北京：中国建筑工业出版社，2008．

［2］孙岩，蒋成竹．商业广场供配电设计［J］．现代建筑电气，2010（5）：49-52．

［3］邹军．大型商场配电系统设计分析［J］．建筑电气，2012（6）：37-40．

[4]何培玉.关于高层建筑安全管理及风险控制的研究[D].郑州：郑州大学，2016.

[5]田建红.智能小区建筑电气工程设计与实践[D].成都：西南交通大学，2012.

[6]赵小惠，王恒.高层建筑火灾初期人员疏散策略研究[J].徐州工程学院学报：自然科学版，2016（4）：27-32.

[7]《建筑设计防火规范》GB50016-2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9affbd54cb16943abbf0b5fc.html