# 电流互感器对电能计量的影响王健

（国网江苏省电力公司南京供电公司江苏南京210000）

摘要：电力企业生产效率需要以电能计量来进行保证，而且电能计量也直接关系到电力企业和电能用户的经济效益，这就需要确保电能计量的准确性。电能计量装置中，其中最为重要的组成部分即是电流互感器，所以其对电能计量准确性的影响较大。通常情况下，电流互感器在运行过程中如果出现饱和和剩磁现象时，则会导致电能计量装置出现电流波动，从而对电能计量的准确性带来较大的影响。因此通过对电流互感器结构的分析，可以判断出电能计量装置误差的来源，进而采取切实可行的策略来减少电流互感器对电能计量装置误差的产生，确保电能计量的准确性。

关键词：电流互感器；电能计量；影响；准确性

1电流互感器的结构分析

电流互感器的核心原理主要是电磁感应原理，其主要是由闭合的绕组和铁芯以及绝缘外壳组成的。绕组分为一次绕组和两次绕组，对于一次绕组来说，因为其拥有很少的匝数，使得在实际检测的时候，需要电流全部通过线路；而二次绕组因为其较多的匝数，主要串联在保护电路以及测量设备中，而由于其二次回路的闭合性，使得电流互感器能够在近乎短路的状态工作。电流互感器承载着一次和二次系统之间的联络功能，能够将大电流转变成小电流，供向系统的各个部分，并且能够真实的反应整个系统的实际运行情况，同时也在保证着工作人员的安全。

2电能计量装置的误差来源分析

电能计量装置主要是用来计量电力企业销售情况和电能用户用电多少的主要装置，也是两者交易计算的法律证据，所以其计量结果的精准性直接影响到了双方交易的公平性和公正性，也直接影响了双方的利益。而随着电力技术的不断发展，人们日益增长的电能质量要求，经济体制的不断完善，电能计量的精准性也成为了电力方面的重要部分。但是在目前的实际应用中，电能计量还存在着一些不足，使得电能计量在工作中出现了一些误差，影响了电能计量的精确。电能计量装置的误差来源大致有以下几点：

2.1电流互感器检修的影响

电流互感器对电能计量有不良影响，积极开展电流互感器检修工作，有助于提高电能计算的精确度。根据相关调查显示，电力企业运行中，如若电力用户适应电能时，产生的电流可能处于非稳定状态，甚至出现明显的电流变化，直接对电流互感器的电流量产生负荷压力。如果电力系统长期处于负荷压力状态下，则使电能计量存在较大的误差，使电力企业经济受损。另外，电力企业工作者能够对电流互感器进行检修，但在工作实践中，未能及时发现问题，使影响电能计量的隐患因素仍然未消除。可见，电流互感器检修对电能计量的影响较大。

2.2电流互感器选择的影响

电流互感器选择问题尤为重要，只有在合理选择的作用下，才能降低电能计量表出现误差的几率。电流互感器一次绕组流经电流时，带来消耗影响，产生的消耗方式，与电流互感器二次绕组可产生感应电动势，使铁芯产生磁通。通常，铁芯消耗的同时，致使电流互感器测量结果的精确性受影响，甚至出现严重的偏差问题。通过相关调查分析可知，电能计量出现误差的主要原因是，电流互感器的角差、比较差。电力企业工作人员应对电流互感器进行合理的选择，避免铁芯过度消耗，对电能计量结果精确度产生的不良影响。

2.3电流互感器误差的影响

电能计量中，电能表产品的误差问题逐渐增多，是电流互感器对电能计量产生不良影响的重要原因。在激烈的市场竞争环境下，许多制造商在生产电能表时，为追求经济效益，不惜降低经济成本，甚至更改设计，使电能表生产工艺不能满足国家相关标准规定，基于此，电能表存在质量问题。在电能计算中，如若经不合格的电能表产品，在投入使用后，则失磁等诸多问题产生，直接降低电能计量的精准性。由此可见，电能计量表质量不达标，电流互感器存在偏差的可能性加大。所以，电力企业必须对该问题给予高度重视，以严把电能计量表的质量关。

3减小电流互感器对电能计量误差的策略

3.1采用高精度“S”电流互感器

在实际的电能运输中，一些电路的负荷电流经常在不到额定负荷百分之三十的电能表中运行。这要求供电企业必须采购高精度“S”级电流互感器，以保障电能计量在1～120%负荷之间的准确计量。

3.2电流互感器的选择

二次负荷在电流互感器中主要是指外接导线的电阻、电流线圈和电能表的阻抗以及接触电阻。因此在对电流互感器进行选择的时候，应该从这三个方面综合的考虑电流互感器的二次容量大小，同时尽量选择在电流回路中阻抗较低的电能表，比如电子式电能表等。此外还能够用减小外接导线电阻等方法，进一步的增加电能计量的精度。

3.3一次电流及其二次负荷

在确定电流互感器额定一次电流的时候，应该使其在正常工作中的实际负荷在额定负荷的百分之三十和百分之六十之间，如果不能保证此点要求，那么就应该选择高动热的稳定电流互感器，使变比减少，达到电能计量的精度要求。对电流互感器的额定电流进行科学合理的选择，能够使电流互感器时刻都工作在最佳状态上，从而最大程度的削减电能计量的误差。并且还应采用专用的计量用互感器或专用的高精度电流互感器计量用绕组。

3.4对电流互感器进行必要的检修

需要对电流互感器进行检查，确保其铭牌与实际应用情况相符合，同时还要确保其与线路的工作要求相符合。还需要对电流互感器的一次和二次回路进行检查，看其回路的连接是否正常。另外为了确保电流互感器的接线正确，则需要对接线部分进行检测，避免计量差错及事故的发生。

3.5调整电流互感器的误差

导致电能计量误差产生的最根本原因是电流互感器误差和电能表本身的误差，所以在实际应用过程中，需要对这二者的误差进行科学合理的补偿，并结合电能计量装置运行的环境，最大限度的减少互感器误差的产生，同时还要科学合理的对电压和电流互感器的角度和比差进行调整，从而确保电压互感器和电流互感器在合成过程中其误差处于最低水平，确保电能计量的准确性。

总体来说，电能计量的误差还是主要取决于互感器的误差和电能表本身的误差。因此在电能计量装置的实际运用中，应该结合运行环境的特点，对电流互感器和电压互感器进行科学合理的误差补偿，从而最大程度的减小互感器产生的误差。除此之外，还可以对某些相的电压互感器和电流互感器的角差及比差进行合适的调整，从而使得两类互感器在进行合成的时候，其产生的误差被降到最低，进而大大增加电能计量的准确性。

4结束语：

随着社会经济的进一步发展，人们对于电能的应用也将越来越广泛。而电能计量作为电力应用的重要部分，在未来的发展中也将会有其新的意义和内涵。本文通过科学的论述，解释了电流互感器产生误差的主要原因就是因为铁心消耗了励磁电流，并且在使用中也少计了很多的电量。因此，作为一名电能计量管理人员，在当下更应该对电流互感器的核心内容进行深入的了解，结合电流互感器在使用中对电能计量的影响因素，尽可能的保证电能计量的精准性，从而最大程度的提高电力企业的经济效益。

参考文献：

[1]电流互感器二次侧开路原因避免措施及[J].张志伟.农村电工.2015（08）

[2]高压电流互感器二次侧断线危害的解决方案[J].肖继松，代东生.石油工程建设.2014（01）

[3]浅谈电流互感器二次绕组接线错误对电能计量的影响[J].李霞，崔瑞，张冬冬.新疆电力技术.2013（01）

[4]建筑电气节能中谐波对电能计量影响的研究[J].魏立明，靖辉，赵珊.吉林建筑工程学院学报.2011（03）

[5]可带电安装的新型电流互感器设计[J].夏惠惠，郑贤舜，徐金雷，郑晟.电工技术.2017（06）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9b0f09db017d1a96a78e5159.html