# 探讨火力发电厂在调试中的节能措施

新疆电建建设有限公司新疆乌鲁木齐830000

摘要:本文通过探讨火力发电厂在调试中的节能措施，概述火力发电厂调试主要内容以及机组调试的主要工作，并进一步分析了火力发电厂在调试中的各种节能举措，希望为有关人士提供借鉴。

关键词：火力发电厂；调试；节能措施

导言

由于我国在火力发电过程中，发电厂所使用的设备不够完善，导致火力发电耗能比较严重。在我国现代化建设过程中，追求的是经济又好又快的发展，这就意味着，火力发电厂必须适应我国的可持续发展战略，对设备进行适当改进，从而实现火力发电厂的节能降耗。

1火力发电厂节能管理的意义

首先，火力发电厂节能是治理环境污染问题的重要途径之一。火力发电造成的最严重的环境问题则是气候变暖以及雾霾，在火力发电过程中，会产生二氧化硫、二氧化碳以及大量的氮氧化物，这些物质在大气中含量的增加，则很容易导致温室效应以及雾霾等问题，火力发电厂的的节能，则可以有效减少上述污染物的排放量，从而达到缓解污染问题的目的。其次，节能管理是我国经济社会持续稳定发展的重要保障。不断推进现代化建设是我国社会发展的主要方向，在发展过程中必然会涉及到能源消耗，但是，自然能源的数量毕竟有限，社会的发展和有限的资源之间则形成了矛盾。在新中国刚成立的时候，我国大量消耗能源进行工业化建设，但是，这种不科学的发展模式已经导致我国的资源匮乏，根据相关调查数据，我国的煤炭资源还可以再使用100年，天然气资源能够使用60年，而石油资源只能使用40年，所以，如果我国依然通过资源消耗来谋求发展，那么在不久的将来必然会受到资源问题的威胁。而火力发电是我国能源消耗的主要项目，所以，为了推动我国社会经济的可持续发展，火力发电厂的节能管理则具有重要的意义。再者，在我国节约能源理念的指引下，火力发电厂节能管理有利于社会文明的建设，符合我国可持续发展战略的要求。

2火力发电厂在调试中的节能措施

2.1调试方法与合理组织

2.1.1调试方法节能措施

新机组整套启动过程中，建议在启动前，进行主变反送电试验，这样，可以进行发变组系统电压二次回路核相、定相、幅值测量、发电机同期回路及装置检查等试验。还能进行高厂变厂用电快切切换试验，并将厂用负载启动运行，进行高厂变差动保护CT二次回路极性判断试验。这样就可以在机组启动过程中，可以不用进行高厂变短路试验、发变组系统电压二次回路试验，并能发现问题可以及时处理，这样，可以提前并网时间。

2.1.2调试过程合理组织节能措施

运行人员操作组织工作，新机组整套启动过程中，由于操作较多，首先，倒闸操作票应经调试人员审查正确，操作中，应安排对设备较熟悉的人员操作，操作中，电建及调试人员应全程监护，发现问题及时处。电建配合工作，启动过程中，需电建配合的工作，应提前做好准备工作，如拆除发电机短路排等，组织好足够的人员及工具等。联系工作，当班值长与调度的联系工作，值长应熟悉启动方案，与调试人员沟通好，随时掌握试验进度，提前做好联系工作。协调工作，机组启动中，业主主要领导，各专业负责人及主要工作人员，相关设备厂家人员应到现场，统一听从指挥，发现问题，能及时到现场处理，能大大缩短机组启动时间。

2.1.3运行方式合理

调试过程中，选择合理的运行方式，如做发电机空载试验过程中，主变冷却器可只投一组冷却器，其它可投备用或辅助；照明系统采用按时间和光控方式开关；输煤系统可采用按煤流方式启动；根据汽温、汽压，尽量启动磨煤机，少烧燃油等运行方式。

2.2节约并合理利用能源

在电力工业的发展规划中，加快对现有中小凝汽机组的改造、积极发展热电联产、高参数大容量机组的大力采用等都是为了节约并合理利用能源。而在火力发电厂调试过程中，也应该做好节能措施。主要有以下几个方面的工作：

2.2.1变压器节能措施

合理选择变压器型号和容量，一般变压器的经济运行范围的额定负载为25~75%，只有当变压器控制在此范围内工作时，才能够达到效率最高化。而变压器损失率经济运行最好、损失率最低的区间是处于50~70%间的额定负荷。因此，在进行低压变压器选择时，只有将变压器的台数和容量合理确定好，才可以保证变压器处于最佳状态。

2.2.2电动机节能措施

对经常操作，电动机又不能满载运行的电动机，如凝结水泵、空预器等应采用变频器装置，变频器是可调速驱动系统的一种，是应用变频驱动技术改变交流电动机工作电压的频率和幅度，来平滑控制交流电动机速度及转矩，最常见的是输入及输出都是交流电的交流/交流转换器。

2.2.3管道和设备的保温

选取经济厚度，其确定按照年最小费用法计算，从而将工程造价降低以及降低散热损耗。确保阀门、管道以及热力设备的保完，使用新工艺和新材料，从而降低散热损失。检测保温效果应当列人新机移交生产及大修竣工验收项目，若是该年并未有大修任务的设备也应当要检测一次。当周围环境为25℃时，保温层表面温度不得超过50℃。

2.2.4凝汽器设置胶球清洗系统

选取于凝汽器铜管清洗效果良好的胶球清洗装置，比如说选取进口胶球。增加净功输出，降低凝汽器背压，改善凝汽器换热条件，从而降低冷源损失，提升汽轮机热经济性；另一方面，切实保证凝汽器的胶球清洗装置（包括二次滤网）状态良好，按照循环水质情况进而将运行方式（每天胶球清洗的时间和次数）确定好，胶球回收率应应当在90%以上。凝汽器抽真空系统选取较为先进的水环机械真空泵，相较于传统意义上的射水抽气器，大大节省电和水。

2.3积极引进专业人才能力，保障火力发电厂工作的专业性

在人才引进方面，火力发电厂主要应从两方面入手。一方面，火力发电厂应该改变自身发展定位，积极寻求创新发展。火力发电厂要改变传统的管理和生产方式，用新型的模式来吸引人才，为其提供一个良好的发展平台。火力发电厂要适当提高就业人员的薪资待遇，利用物质条件来吸引人才。另一方面，火力发电厂要加强同高校和政府的联系。依托高校培养专业对口的技术人才，同时依靠政府制定更加优惠的政策来鼓励该方面人才的就业。政府要为这些人员提供绿色通道，保障人员在工作过程中实现就业流程的快速化。

结语

综上所述，随着我国社会经济的快速发展，环境问题以及能源问题已经引起了社会的广泛关注，在火力发电中，节能降耗对于火力发电厂的运营发展有着重要的影响，这是有效缓解我国能源问题以及环境问题的重要举措。火力发电厂节能降耗要点包括对内煤料的燃烧利用率进行有效控制、内的煤料的均匀投入以及设备的定期检查和维护等。就目前的情况来看，火力发电厂耗能问题包括燃料问题、运行问题、设备使用及管理问题等，为了实现火力发电厂节能降耗的目标，在火力发电中首先应该做好选型和燃料选择工作，其次控制的能耗并减少运行时的热量损失，再者，要进一步提高蒸汽的利用率并加强蒸汽冷凝水的回收再利用。

参考文献

[1]张国立.浅谈火力发电厂安全管理中存在的问题及对策[J].机电信息.2016(24).

[2]贺玉刚.浅谈火力发电厂安全隐患及解决办法[J].科技与企业.2016(12).

[3]李建国.火力发电厂电气节能降耗措施探究[J].科技创新导报.2016(33).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9d356bc90e684071a6ea8564.html