# 空气源热泵供暖技术应用分析刘通

沈阳铁道勘察设计院有限公司110013

摘要：空气源热泵供暖技术在城市冬季供暖中发挥着重要的作用，为了更好的拓展空气源热泵供暖技术的使用范围和使用性能，本文主要是在对空气源热泵供暖系统的构成，各部分使用设备的温度以及设计进行了探讨，以期为空气源热泵供暖技术的推广和使用提供理论支持和参考。

关键词：空气源热泵；供暖技术；性能；温度

引言随着我国经济的快速发展，我国许多城市都开始在居民小区推行空气源热泵供暖，以期为居民提供良好的生活环境，近年来科技的快速发展，空气源热泵技术不仅良好的运用在了城市供暖上，而且还在高海拔和严寒地区得到了使用和推广。因此，对空气源热泵供暖技术进行研究和分析，有利于我们我们大范围的推广空气源热泵供暖和应用，大力改善居民的居住环境和工作环境。

空气源热泵供暖系统的构成

空气源热泵技术主要是以逆卡诺循环原理为基础建立起来的一种具有环保、节能的取暖技术，该技术主要是通过空气来得到低温热源，然后通过系统的集热作用，将热源集中后成为高温热源，从而实现冬季居民楼供暖或者热水供应的目的。

通常情况下，依靠热泵为热源的供暖设置统称为热泵供暖系统，而空气源热泵供暖不仅可以对供热热源进行分散操作，也可以通过空气将低热源集中为高热源，当前空气源热泵供暖系统的末端设施通常可以选择地板辐射供暖、风机盘管供暖以及散热器供暖等几种类型。

热泵供暖末端设备

基于空气源热泵的特点以及能效比，空气源热泵供应的热水水温应该综合考虑空气源热泵供应技术合理以及经济合理的基础上进行的，所以当前供暖末端的设施大都采用低温散热设备，当前热泵供暖末端设备通常采用地板辐射供暖、风机盘管供暖以及散热器供暖这几个设备上，他们由于各自不同的特点，而使得其适应不同的工况。

低温地板辐射供暖改进了传统的供暖方式，由于其方便易装卸、可有效利用房间内资源以及具有良好的降噪效果而成为新式装修中供暖设施装修的首选。但是，由于地板低温供暖需要有大概8cm左右的层高填充物，所以对于层高具有较大的限制，而且会造成房间地下预埋管道和接线头的问题，这样容易导致后期维修的不便。

散热器供暖与传统的水暖构造原理大体一致，外观设计和色彩搭配方面多变，房间的温度可以通过散热器中的温控开关来进行调节，管道由于面积小且可以用模块自由组合，所以便于住房空间布置以及温度的调节，但是由于散热器较地板供热来将仍然比较占用空间，且供热高时，很容易对热泵供暖的效率。风机盘管道供暖具有供暖升温和空调供暖升温这两种供暖模式，一般可以良好的利用房屋地面或者顶棚的空间来进行安装和布置，而且还可以有效的降低噪音。

末端设备热媒温度

空气源热泵供暖技术中，主要优点在于可以低温供暖，而供水温度越低，其设备的能效也就越低。表1是空气源热泵在某工况下出口热水温度和COP变化的对比土，热泵末端由于采用了不同的设备如：地板辐射供暖、散热器供暖和风机盘管供暖这几种方式，而不同的末端供暖设备，其采用的供热水温度也是不同的。

由于热泵供暖末端所采用的供暖方式不同，所以其所采用的热水供应温度也有所差别，由民用建筑供暖设计和空气调节设计规范中规定：首先，地面辐射供暖系统的供水水温应该由计算而来，供水水温应小于60℃，水温差应该在[5℃，10℃]这个区间内，民用建筑的供水水温通常选用35℃-45℃之间；其次，辐射供暖规范中规定：热水供应中热水水温应该在35℃-45℃之间，根据效能比分析，小于60℃为宜，水温差应该在[5℃，10℃]这个区间内；风机盘管供暖一般采用的进水温度为60℃，出水温度为50℃；空气源热泵供暖中，进水和回水温度均应该设置在45℃左右，其它空气热泵供暖方式也应该采取合理的能效比进行供暖。

对于居民楼供暖设计中，利用散热器进行供暖所采取的供热媒介是热水，散热器供暖所采用的进水和回收温度分别问75℃和50℃，而且供水温度应该在85℃以下，回水温差在20℃左右。

通过对供暖设施进行调查后发现，我国北方地区冬季城市供暖大都采用集中散热器供暖的方式，而且在实际供暖过程中，供暖设备的供暖承受力远远低于其设计的供暖能力，其中供水温度大都在[47℃，63℃]区域内，而回水温度大都集中在[40℃，50℃]之间，其进回水温差大多在10℃左右，温差要小于设计规范中所要求的20℃。

通过对空气源供暖技术进行分析后，发现空气源热泵供暖的最佳能效比供暖为供应50℃左右的热水，对空气源热泵供暖设施的供暖不成功案例进行分析后发现，原因在于供暖散热器要求水温高于80℃，而根据空气泵热源供暖规范中规定，该进水温度下空气泵热源供热能效太低，经济效益和技术层面上都不合理，而且依靠空气泵供暖技术可知，其供暖水热完全可以调节为生活热水一致的情况下进行供暖。

4空气源热泵供暖末端设计

空气源头热泵供暖技术具有很大的优势，在实际使用过程中需要详细考虑以下问题如：环境温度、区域和末端设备设计等。

在对空气源热泵供暖末端进行设计时，需要对室内供暖面积进行计算，以确保在最小能耗的前提下，保障住宅内的暖气供应。首先，需要根据地域限制进行划分，即全年寒冷地区房间温度采用18℃-24℃左右的室温，夏季炎热冬季寒冷区域，室内温度采用16℃-22℃；其次，根据建筑物的新旧来进行划分，新建住宅的供暖可以按照现有住宅供暖设计规范来进行，而已有住宅需要根据住户需求来进行划分，而且对于仅有冬季供暖需求的住户，可以采用局部供暖的方式来进行供暖设施的设计和安装工作，而已有住宅需要根据住户的装修风格以及既有布局来进行供暖设施的安装。

在进行空气泵供暖末端设计时，需要严格按照住户的习惯和生活方式从生活的经济和舒适方面来进行供暖末端的设计工作，合理选择供暖末端是否选择地板辐射供暖、风机盘供暖以及散热器供暖这三种方式。进行地板辐射供暖设计时，需要采用阻热小的材料作为地板材料，而且需要选择散热好的材料，并且需要合理设置阀门和调节开关，以方便用户对于室内温度的调节。加热管在安装布局时，应该尽可能的考虑温度的均匀性和加热效果时，方便工人铺设。

5热泵供暖系统运行

通过对供暖设施运行进行分析后，发现在供暖初期和末期，散热器的水温只需要达到40℃即可，而地板供暖水温只需要达到28℃即可，对于严寒地区，供暖过程中空气源热泵供暖的时间大约占到了全年供暖时间的一半，在严寒时段内室内供应需要有热源补充供应，以便于空气源热泵供暖设施的运行处于技术经济的最佳平衡点。

6结论

综上所述，空气源热泵供暖技术在冬季供暖中的应用是可行的，所以在进行空气源热泵供暖应用时需要将供暖补偿以及末端供暖设备设计考虑在内，以期在最佳技术经济情况下，实现对居民室内供暖的需求。

参考文献：

[1]刘英英，刘志宏.空气源热泵供暖的应用和市场[J].房地产导刊，2017（2）：105-108.

[2]边原宽，吴伟，汪翰林等.北方地区空气源热泵供暖的实用性研究[J].博览群书（教育），2017（2）：227-231.

[3]王青平.农村住宅空气源热泵供暖系统应用与探讨[J].制冷与空调，2017（3）：77-80.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9d37f2407ff26f826e21e505.html