# 便携式PT/CT补油机在智能电网建设中的作用

(国网山西省电力公司检修分公司山西省太原市030006)

摘要：阐述了当前500kV变电站（开闭站）SF6类电气设备的传统补气方法，提出了利用SF6智能化补气机进行补气，说明了SF6智能化补气机在智能电网建设中的作用。

关键词：SF6补气智能化

引言

作为承担山西省主干电网运维重任和智能电网建设先行军的山西省电力公司检修公司，在全面开展建设现代化智能电网的要求下，对设备的检修维护提出了更高的要求。传统SF6类电气设备的补气方式缺少安全有效的监测手段，SF6智能化补气机无论是对于智能电网应用的要求，还是安全性及方便性方面都有相当大的作用和意义。

1SF6气体的作用及SF6类电气设备介绍

SF6气体具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能，它无色、无味、无嗅、无毒、不燃烧，在常温常压下化学性能稳定，与传统绝缘油相比，其绝缘性和灭弧性都要好得多，广泛应用于电力系统的高压电气设备，是非常理想的绝缘及灭弧介质。我公司现运维的SF6类电气设备主要有：SF6断路器、SF6电流互感器以及SF6气体绝缘全封闭组合电气（GIS）。如果高压电器内的SF6气体压力下降、密度降低，其绝缘性能就会显著降低，出现安全隐患，严重可能导致事故。SF6类电气设备因日常例行检修、密闭元件老化等因素导致的气体泄露的事件时有发生，为保证电力设备的绝缘性能，需对SF6电气设备进行气体补充，使其密度值达到安全运行的压力值。

2传统SF6类电气设备补气简述及缺点

目前我公司检修人员采用的补气方式是将装有高压SF6气体的气瓶经高压减压阀减压后，直接通过橡胶软管连接到SF6电气设备进行补气。在补气前，打开气瓶和高压减压阀，通过橡胶软管向空气中排放一定时间气体，将管路中的杂质气体排出，然后连接SF6电气设备的补气口进行补气。这种传统做法不但不会将管路中的杂质气体排出，反而会将一部分杂质气体和杂质气体中含有的水分一同带进SF6电气设备。当SF6气体在消弧高压下分解与水反应会生成危及设备的氢氟酸，它会使材料腐蚀，导致机械操作失灵，影响系统安全稳定运行。

3便携式PT/CT补油机的使用方法

SF6智能化补气机（图1）采用先进的单片机控制技术，采用单片机控制技术，补气压力可预先设定，内置SF6压力20℃等效曲线数学模型，可在任意环境温度条件下进行补气，使补气更加准确、高效，提高了补气的安全性及方便性。

3.1准备工作

首先，从工具箱中选择相应的过渡接头安装到需补气的设备上，参照图2连接好管路，并关闭进气管和补气管上的手动阀门。其次，打开SF6气瓶，将减压阀输出压力调整至1MPa。最后将设备连接至可单独控制的电源上，连接好接地线，将排气管放到下风口。

此时请查看压力栏，看P20值是否到目标压力值。

3.4、排气

补气完成后，按【退出】键进入主界面，将光标移至＜排气＞处。按【确认】键进行自动排气。

4SF6智能化补气机的优点

SF6智能化补气机采用单片机控制技术，可根据预设的补气目标压力，定压补气；全封闭管路系统有优良的密封性能，保证了补气管路与外部完全隔绝；内置SF6压力曲线数学模型，可在任意有效温度范围内对密度继电器的20℃等效压力即时换算；配置多种快速接头，可方便实现补气管路的对接；配置有单色液晶屏，补气过程的状态实时显示；各种界面直观明了、丰富，所有参数及状态一目了然。补气过程全自动完成，无需人工干预。具有系统压力自修正功能，保证了补气压力精度。配有多种型号过渡接头，大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场补气，补气过程中不浪费SF6气体。提高了对SF6电气设备补气的可靠性和安全性。

5结束语

电网已成为工业化、信息化社会发展的基础和重要组成部分，同时，电网也在不断吸纳工业化、信息化成果，使各种先进技术在电网中得到集成应用。智能电网是电网技术发展的必然趋势。SF6智能化补气机的智能换算以及排气功能，以及在经济性、环保性等方面的更强优势，符合现代化智能电网的要求。

参考文献

[1]罗学生.SF6气体绝缘全封闭组合电器.中国电力出版社.北京，1998

[2]500kV断路器运行评述.中国电力科学研究院.北京，1997

[3]吴淳天.浅谈GIS设备SF6气体泄露及气压低补气关键点控制.2007

作者简介

焦雅琴（1986-），女，汉族，助理工程师，研究方向：电力变电检修；

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9d7c0a8748a1ee1d9b7adbe7.html