# 火电厂热工仪表的检修校验技术运用

（内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司赤峰新城热电分公司内蒙古赤峰024000）

摘要：为了可以使机组运行更为安全可靠，就要对热工仪表可靠性和准确性进行测量。在对其进行实际检修和校验的过程中，由于其测量内容大不相同，所以在仪表的使用方面也会有所不同，因此需要了解每个仪表的特点和在正常工作情况下的状态，以便在出现故障时及时检测和校验。对仪表进行全面的检修和校验，对保证火电厂整体运行的可靠性和平稳性来说有着十分重要的意义。采用适当合理、科学的检修和校验方法，不但可以节省时间、成本，还可使电厂的安全运行得到保障。

关键词：火电厂；热工仪表；检修校验技术；运用

引言

热工仪表作为火力发电厂中重要的组成部分，对于保障火力发电厂各项工作的稳定和安全开展有着不可替代的作用。受环境因素、人为因素以及仪表自身因素的影响，热工仪表在投入使用一段时间后，不可避免会出现各种各样的问题。这就需要火电厂的维修人员树立责任意识，严格依照检修流程，针对故障问题的原因，制定具有针对性和科学性的检修措施，保障热工仪表始终处于良好运行状态，切实保证火电厂工作的顺利开展。

1热工仪表检修的重要性

在科学技术水平日益提高的环境下，我国轮发电机组的容量在不断扩大。同时热力系统的操作难度也与过去有了明显的增加，加上需要检查与检查的范围比较广泛，要提高监测的精确性与检查的有效性，不仅要及时引入先进的技术，还要加大对热工仪表的检修力度，确保其质量。纵观当前国内火电厂的热工仪表检修情况，发现部分的火电厂的汽轮机在时机运行过程中，当金属材质到达临界点时，机组产生的热应力与临界点之间的距离瞬间被拉近，进而给其金属材质的质量造成一定的负面影响，最终影响机组的安全性与稳定性。尤其是在大型的汽轮机工作状态下，这种影响更加突出。在时机工作中，若操作人员自身的专业知识水平有限，或未按相关要求执行相应的指令，极易导致转动与静止这两种部件之间产生摩擦力，进而增加叶片的损坏，同时轴瓦的也出现弯曲的现象，最终给火电厂造成研制的经济损失。因此，为了确保大型与中型机组的正常启动与安全稳定运行，必须在监测与防护汽轮机运行状态涉及的参数中，采取有效的方式，加强其监测与防护工作，并实现防护与监测的实时性。实时监测的参数主要有主轴的偏心度、压力、转速、轴向位移与温度这五种。在监测与测量热工参数时，热工仪表是主要的仪器。若其出现偏差或质量问题，会直接影响测量与监测数据的及时性及精确性。

2热工仪表具体的故障分析

2.1信号无法输入

这一故障的主要发生原因在于输入不正确，在检修过程中应重点检测电路的输人保险丝（0.1A）熔断问题。若20mA信号输入存在较大的误差，则应对输入量程的分流电阻变值进行检查，其主要原因被检仪表与这一电阻之间为串联关系。如果被检表发生故障，则会造成分流电阻的过载现象，导致其发生损坏或变值。

2.2仪表显示器无信号

以由里及外的方法进行仪表显示器的检查，首先在SV输出方式中置入量程开关，后在输出端钮上连接万用表，对面板的电位器进行调整，以检查显示器的输出情况。如果有输出显示，但显示器上未见任何变化，则证实为信号传递过程中发生的A/D转换器故障；相反，如果输出端本应没有显示，而显示器却有显示，则可判断为定输出端内部引线故障，应对电阻元件的完整性、功放三极管、基准稳压管、运放集成块及24V电源进行检查；如果未显示出电压，则证实为调节电路发生了故障。

2.3数码管不亮

在热工仪表检测过程中，数码管不亮是一种较为常见的现象，此时，应对电源输入保险状况进行检查。若为熔断问题，则需及时更换熔断；若熔断没有故障，则应对电源导线的接触状态进行检查，确定显示板引线闭合状态，以及SV稳压电路两路的输出状态。另外，过电压或过电流也会导致数码管烧毁，检修人员可以用万用表进行测量，确定数码管故障后，更换一个电阻值相对较大的数码管即可。

2.4信号输出不稳定

无论是机械类热工仪表还是数字类热工仪表，在使用一段时间后容易出现信号输出不稳定的情况。机械类热工仪表的故障表现为指针小幅度的震动；而数字类热工仪表则表现为跳字问题。导致信号输出不稳定的原因，通常是热工仪表内部零部件的接触不良。检修人员可以通过热工仪表的作业环境分析以及检查是否连接牢固，确定具体的故障成因。如果确定是接触不良，则可以用无水乙醇进行电位调节，然后将仪表重新组装后观察是否正常；如果仍然存在信号不稳定，可以更换电阻器。

3热工仪表检修校验方法

3.1直接观察

在检修校验热工仪表阶段，直接观察是应用较多的一种检修校验方法，其主要是根据人的视觉感官来观察仪表，通过观察判断仪表中存在的问题，并确定问题的的位置。在应用直接观察方法对热工仪表进行检修校验的过程中，因操作简便，且更直接，检测人员在对其仪表中存在的问题进行分析后，将问题进行分类整理，并获得相应的结论，在此基础上，根据不同问题的发生位置与问题的影响力，采取针对性的解决参数。比如，针对线与线之间连接不结实的问题，可以采用直接观察方法，这种方法比较适用于解决热工仪表的外部问题，比较简单且有效。

3.2电压比对

电压比对一般适用于解决热工仪表的内部问题，为后续开展检修工作，提供重要的参考依据。在实际实施的过程中，检测人员要先对热工仪表的内部电压结构进行全面的分析，根据数据分析的结果，判断其是否可以正常运行，在经过一系列的检测后，确定其不存在问题，才能应用电检测技术对热工仪表进行检测。在检测的过程中，检测人员可以连接当前仪表中每个部位的电压情况，检测人员要准确记录每个部门的电压数值，与之前设定的数值进行对比，在对比的过程中，获取问题的发生位置。

3.3敲击

敲击一般是在检测条件受限或检测的工具不全的情况下应用。在对仪表检测的过程中，通过敲击的方式，找出其故障点。在检测时，检测人员需要控制敲击的力度，要先轻轻地敲打热工仪表，然后在了解热工仪表问题大概发生的范围，在对其具体部位进行判断与确定。比如当热工仪表与机组中的设备存在漏焊、仪表内水分含量高于规定的标准值与仪表指示灯闪烁不停等问题，在对其进行检修的过程中，可以才边敲边打听的方式，根据声音的反应，查处其存在的问题。

3.4信号检测

利用此种方法对仪表进行检测时，所依据的原理是电路循环理论，对仪表的连通信号进行监测，来发现仪表中的问题所在。总的来说是通过对后端子板所产生的正负极信号输入的过程，来实现对热工仪表指针变化的监测。若指针摆动毫无规律性，则就要对仪表的电阻和电压进行检测，查看其是否存在虚接现象。此外，对仪表中信号的输出质量进行检测也可以了解并找出问题所在，并对出现问题原因进行分析。

4检修校验技术的实际应用

4.1在仪表压力测量与检修中的运用

在热工仪表实际工作中，仪表的温度控制了其压力的变化，当温度过高，测量其压力的数值容易偏离实际压力值。因此，在进行仪表检修的过程中，首先要选择一个温度适宜的环境与安全的位置，并将仪表放置其中，随后展开一系列的检测与校验工作，此外，若仪表的摆放位置不当，还会造成压力值与取原点之间存在明显的出入，并引发液位高低不一的现象。因此，在检测的过程中，可以采用就近的原则，确保负压系统与取压点在同一个高度上。此外，还要加大日常检修的力度，对量程与连接线的定期检测工作给予高度的重视，确保热工仪表工作的稳定性与安全性。

4.2在仪表温度测量与检修中的运用热电阻与热电偶是火电厂中测量温度的仪表不可或缺的两部分。因此，在对热工仪表进行检修与校验的过程中，要掌握热电阻与热电偶的型号及原理。一般情况下，控制温度是有热电偶负责的，这也意味着要转变温度，必须记住热点效应。而热电阻的变化是不固定的，其变化主要由温度控制，针对这种情况，可以采用热电阻指进行检测，了解当前温度变化的情况。在实际检修中，还要根据仪表的原理；电势与电阻，对仪表中存在的问题进行检测与分析进而判断与确定当前热工仪表的运行状态是否正常。

结束语

火电厂在运行的过程中，会为了满足热力的生产要求，需要应用到不同的参数，比如流量、压力、液位与稳定等。在测量与监测这些参数的过程中，为了确保监测与测量的及时性与准确性，故常采用热工检测的方式。本文主要对火电厂热工仪表的检修校验技术的运用进行分析。

参考文献：

[1]辛强，高超.电厂热工仪表的检修与校验[J].中国高新区，2017（20）：118.

[2]乔登平.基于火力发电厂热工仪表检修与维护要点研究[J].中国石油和化工标准与质量，2017，37（15）：80-81.

[3]戴翔，周光，张舸.热工仪表与自动化仪表的检修和校验[J].自动化与仪器仪表，2017（07）：235-236+241.

[4]杨金梁.浅谈电厂的热工仪表检修及维护[J].山东工业技术，2017（14）：179.

[5]许达.浅析化工厂热工仪表的检修与校验[J].中国高新区，2017（05）：116.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9f1659bd9eccfcae0debecfc.html