# 浅谈高层住宅小区配电工程的设计寿少杰

133068119850418XXXX浙江诸暨311800；233068119880315XXXX浙江诸暨311800

摘要：随着现代社会的发展，土地资源的价值越来越高，为充分利用好土地资源的价值，住宅小区基本都做成高层住宅楼。高层住宅的配电也越来越成为住宅建筑配电的主流。本文结合高层住宅小区的配电设计，充分论述整个高层住宅小区的配电设计过程及应该注意的问题。

关键词：高层住宅小区；配电工程；设计

1.高层住宅小区配电工程设计的主要内容

1.1负荷统计

住宅项目内公共设施负荷按实际设备容量计算，设备容量不明确时，按负荷密度估算：物业管理类60～80W/平方米；与住宅一体的底商（会所）类100W/平方米，不含商业集中（制冷、暖）空调负荷；电动汽车充电设施每个充电停车位7kW。负荷统计要统计出来两种负荷的大小，消防负荷的大小和平时负荷的大小。需要注意的是，消防电梯即在消防状态下使用，也在平时状态下使用，所以消防电梯负荷即算在消防负荷中，也算在平时负荷中；应急照明负荷在消防状态下使用，在平时状态下充电，也是消防状态下也计算，在平时状态下也计算；由于客梯负荷是火灾初期也是处在工作状态，所以客梯负荷也是即在消防状态下使用，在平时状态下也使用的负荷。在消防负荷和平时负荷中选取较大者作为本小区的最终负荷。

1.2高压一次接线图的设计

此处的高压是指10kV电压等级。小区配电中10kV高压部分主要是指开闭所和中心配的设计。开闭所是市政高压进去小区的供电中转站，从开闭所在向中心配或配电房的变压器分配。每个中心配或者变压器对应一个开闭所的出线柜。高压一次接线一般分为两段母线，外网接入两路10kV电源分别接入两段母线，两段母线进行高压联络，构成双电源供电。高压部分一般包括：进线柜、PT柜、计量柜、出线柜几部分组成，在没有配电房临近的时，一般还要设置所用变柜。新建开闭所开关柜均采用微机型保护测控一体化装置系列，保护电源一般采用直流屏或者UPS电源，柜内断路器采用真空断路器，其操作机构为弹簧/永磁。考虑监控单元能实现“遥测、遥控、遥信、遥调”四遥功能。

1.3配电房低压一次接线图的设计

低压一次接线图设计中，通常采用GCS柜，此柜能够满足11位抽屉的高度，低压断路器开关在63A以下的采用微断型开关，80A至630A开关采用塑壳型开关，800A及以上的采用框架式开关。250A开关占一位，350A开关占1．5位，400A开关占2位，630A开关占3位。对于框架式开关，一个GCS抽屉式出线柜只能放得下2个。对于电力设计和建筑电气设计结合处，应注意的是变电所低压出线断路器计算值大小应和建筑电气设计时，配电箱总进线开关做比较，低压出线实际断路器的选取以两个值中较大的为准。

2.高层住宅小区供配电设计中存在的问题

2.1供配电设计与用电负荷量增长速度不同

在对高层住宅小区供配电进行设计时，往往存在没有充分考虑用电负荷量的增长速度，造成小区供电不足的问题。随着人民日常生活水平的不断提高，诸多家用电器已经成为人们生活中必不可少之物，这时小区中的用电负荷也随之大幅度提高，这也说明设计时应注重此类用电负荷量的增加，基于此设计科学合理的供配电线路，选择合理有效的断路器，从而确保小区的日常供电安全稳定。不过供配电设计时，此类问题还是未能真正解决，最终造成其与实际电器负荷增长速度不同，从而降低了小区供配电能力。

2.2供配电能力和电气负荷不匹配

近年来，居民家庭电气负荷快速增长，住户电能表、断路器等频繁出现故障及跳闸现象，个别住户私自更换大容量家用电器，导致电路短路，甚至引起火灾等安全事故。由于供配电系统的供电能力不能满足家用电器的使用，致使供配电线路、电能表不能和快速增长的电气负荷相匹配。

2.3建设和管理标准不统一

目前大部分高层住宅小区的供电设施建设和管理并没有统一的行业标准，延伸出两方面的问题。其一，小区开发商仅承担供电设施建设义务，但不负责运行维护，就造了开发商为追求利益最大化，而降低供电设施建设材料和工艺的标准，容易导致安全隐患，影响供电可靠性。并且往往在建设初期未能充分考虑日后入住率提高的问题，导致系统不能满足负荷增长需求，引起供电设施经常常处于重载或过载状态，增加故障频发的风险。其二，小区物业管理水平参差不齐，未能配备足够的电力专业人员，不能很好地满足供电设备日常管理需求，一旦出现事故，在实际抢修过程不能因应各种复杂情况及时解决，从而降低供配电系统的运行稳定性。

3.高层住宅小区供配电设施规划设计的优化

3.1统一供配电设施的管理

应制定供配电设施建设的工程费用标准，按照物价局的具体收费标准，根据房屋建筑面积和模式按不同的标准进行核定工程费用，以避免开发商过度追求经济利益而忽视供电工程质量问题。由政府推行高层住宅小区供配电设施配套费政策，向开发商按面积收取，实行专款专用，统一管理。在工程完成后，由房产开发商将资产移交给供电部门统一管理。这样可实现供电部门对高层住宅小区的供配电设施设备的进行全寿命周期管理，避免建设和维护主体不一致而导致质量问题。同时制定负荷用电指标分类的标准，避免后期入住率提高导致供电需求不能满足问题。

3.2优化供配电设施的规划

优化高层住宅小区的供配电设施规划，具体如下：①完善配电网规划。加强对高层住宅小区供配电设施运行信息的收集反馈，并结合实际需求对配电网的建设进行优化。随着高层住宅小区用电需求越来越高，需及时增加供电电源，以保证居民用电质量。②供电方案优化。供电部门在房地产开发商申请临时基建用电时，应同时提供临时基建用电方案和小区建设完成后的正式供电方案，监督房产开发商预留足够的配电房建设裕度以及提早介入高层住宅小区的供配电设施规划。③建设管理优化。供电单位应统一管理高层住宅小区供配电设施的建设和维护，并加强对小区临时用电的监督；并对安全用电进行宣传，消除居民对供配电设施辐射等问题的误解等。

3.3合理设置或者预留电气设备

我国电力长期存在的问题是重视发电、轻视供电、而直接忽略掉配电的重要性的问题，使得配电网系统的基础薄弱。在进行住宅配电系统设计时，需要结合当地的实际情况，充分考虑住宅家用电器发展的情况下，根据居民的生活需求，合理设置或者预留电气设备，从而保证住宅设计的合理性与有序性。而在实际设计过程中，应该注意以下几方面的问题：将住宅的照明回路与插座回路分开设置。起居室、卧室各设单相二线、三线，组合插座2～3个；厨房和卫生间设二加三暗式组合插座2组。分户电表、户配电箱设在室外采用三相五线制，在室内引入一个380V独立回路的暗式插座，来满足380V三相电源电气设备的使用。将确定使用功能的插座设计为独立回路。

结束语

安全可靠的高层住宅小区用电是居民提高生活质量最基本的保障，加强对新建高层住宅小区的供配电设施的规划优化是安全用电的首要前提。一旦规划没有把好关，小区居民的正常生活将难以得到保障。只有以严格化、规范化、标准化的态度来开展规划、建设和管理维护工作，才能更好地实现供配电设施的安全、优质、经济运行。

参考文献：

[1]张新民，李薇.浅谈高层住宅小区配电工程的设计[J].科技展望，2017，13：106-107.

[2]何永权.对住宅小区供配电设计的研究[J].建材与装饰，2017，12：238-240.

[3]郭涛，吴汉章.高层综合性住宅工程供配电设计方式探讨[J].科技风，2016，17：171.

[4]王立梅，孙涛.大型住宅小区供配电设计[J/OL].齐鲁工业大学学报（自然科学版），

本文来源: https://www.lw00.cn/article/9fb46aa035ec40e40a834b0c.html