# 论建筑电气安装施工要点分析

身份证号码：35018119861126XXXX

摘要：随着我国建筑物的服务水平不断提高，现代建筑朝着智能化，电气化方向发展，这对我国建筑工程电气安装施工技术提出了更高的要求，为了确保建筑电气安装施工能够顺利完成，我们应该不断改进和完善施工技术及施工工艺。本文从建筑电气安装施工的准备工作入手，针对各环节的安装技术进行了详细的阐述。随着我国经济的飞速发展，居民生活水平的日益提高，人们对建筑施工基础设施的要求也逐渐提高，电气设施在一些建筑里也随处可见，这些设施适用于民生的基础设施，居民公用的设施，因此在建筑电气设施的施工就更要投入更大的努力。作为建筑电气设施的施工可从不同时期和特点进行着手，而就施工而言可以分为前期准备阶段、施工阶段以及电气设备的最后调试阶段。

关键词：建筑电气；安装；施工

人们生活水平的不断提高给建筑电气施工安装也带来了巨大的挑战，对于电气施工安装的技术要点也提出了更高的要求，而这些高技术、高效率的建筑电气施工安装也会给居民的住宅、生活带来安全性和便捷性，特别是建筑工程电气的实施安装如果考虑不周，就会在无形中增加了电气的使用量和耗损量，这些电气设施如果一但出现技术问题则会给工程的实施过程中带来极大不便，对于建筑电气施工公司的后期服务也带来了很大的影响。因此，在建筑电气施工的安装过程中既要保证施工质量，又要通过一些技术手段对后期建筑施工安装有可能出现的问题做提前判断，并且做到提早预防，只有这样才能满足建筑电气施工的基本需求，从而进一步提升建筑电气安装的质量。

1建筑电气施工安装前准备阶段的技术要点

1.1做好建筑电气安装的审图工作

认真阅读建筑施工电气安装图样，了解建筑电气安装图样的设计意图，掌握建筑电气安装图纸的设计内容，掌握建筑电气安装所需的技术，会审建筑电气安装图样，判别建筑电气安装图样的矛盾和错误，明确建筑电气安装施工中各专业间的关系。

1.2编制建筑电气安装施工方案

根据建筑电气安装工程的具体要求和安装条件，合理确定建筑电气安装的施工方法。制定每个分项工程的施工组织计划作为组织和指导建筑电气安装施工的重要依据和凭证。

1.3进行建筑电气安装的技术交底

由建设单位组织，设计单位、监理单位、施工单位等多方人员对建筑电气安装应用的技术进行交底，对关键部位技术要点和关键工艺要求应该强调和强化。

2建筑电气施工期间的技术要点

2.1电气管路敷设的技术

首先，电气管路敷设施工人员需要认真熟悉图纸，牢固掌握工程对管线规格、型号及敷设方式的要求，做好敷设前的管路清理和干燥工作。其次，电气管线敷设应该遵循强、弱电回路分别设置，减少交叉，及时的检查处理等原则。最后，电气管路的技术细节，对于电气管路连接、弯曲半径、跨接地线、管口处理和位置标高等关键部位工作应该加强技术上的控制，达到整体上的标准统一。

2.2电气开关和插座安装的技术

对于开关和插座需要预埋时，应按照安装的图纸和技术要求，准确进行施工定位。在预埋安装施工过程中，需要根据现浇板的厚度要求，设置中间位置。电气开关和插座安装时应该注意线序和联接牢固度。电气开关和插座安装后应及时清理安装盒，在厨房和卫生间应进行防腐处理。

2.3防雷接地施工的技术

在搭接焊施工时，镀锌扁钢不小于其宽度的两倍，进行三面施焊处理。镀锌圆钢焊接长度为其直径的六倍，双面施焊处理；接地干线至少应在不同的两点与按地网连接处理；根据主筋的规格确定用做引下线钢筋的数量；对主筋与基础底板内钢筋可靠焊接。

2.4配线、配盘施工的技术

在BV线穿线施工时，按规定执行配线规格及颜色，汇线并头时导线缠绕圈数为5～7圈，穿线完成后要在电气设备安装前进行导线绝缘遥测，配盘施工时，位置对图施工准确，箱体开孔应合适，内部回路编号应齐全，结线要整齐，注意螺栓固定的接线端子导线应不超过两根，并且要配齐防松垫圈。

2.5建筑物等电位联结技术

建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直线连接的接地干线或总等电位箱引出，等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路，环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。

3建筑电气施工安装最后调试阶段的技术要点

3.1安装和调试过程应注意的问题

建筑电气施工安装在最后的调试阶段应注意以下几点问题。

（1）对配电箱、线盒内压线做样板，布线整齐、压接牢靠，多股线搪锡，然后在全面展开，防止做了大量工作后发现问题，返工困难，而其影响进度。

（2）接地线连接，接地端子的预留应符合规范要求。

（3）设备进行调试要先空载后负荷、先单体后联动进行，调试运行还要持续运行规定时间，验证电气及机械性能的可靠性。

（4）配电箱柜要做好标签，明确控制对象。一定要反复试验，使其达到设计要求，设备调试过程时电气专业人员和个专业管理及使用单位密切配合对本项工程进行最后检验的关键性工作，决不能仅有调试单位进行，要请后期维护部门的有关人员参加调试。

3.2注意事项

建筑电气设备调试应该结合高、低压，强、弱电系统施工单位，单体电气施工单位，配电箱厂家等专业安装施工队伍的实际工作，根据整体施工的安全协调进行，特别要注意配送电时单体与系统的配合，做好供配电电缆的绝缘遥测，保证配送电调试工作安全有序进行，安装调试施工期间需要注意成品保护。在整体电气设备的安装调试后期都要拿出主人翁的精神，主动提出问题，主动联系，以共同完成好建设为己任。注意时间和空间的配合，需要提前做好全面准备工作，包括施工材料和技术人员，确保按期保质完成安装工作。

4结语

综上所述，建筑电气施工安装的总体规划中，电气系统的安装时工程安装的重要组成部分，这体现的是建筑施工工程的整体功能性和便捷性，这对建筑电气施工来说有着重大的建设性意义。也正是由于建筑用电安装是一项综合性工作，使建设总体任务和质量在某些事件呈现质量下降的趋势。因此，对于建筑电气安装的控制要对建筑施工工程有重要的作用，而且还要有重要的影响作用，让建筑电气施工按照不同的安装项目特点进行更大的创新，对建筑电气施工安装更好的实现建筑施工而发挥自身更大的价值。

参考文献：

[1]薛超锋.浅析建筑电气施工技术[J].技术与市场，2017（7）.

[2]才少华.浅析建筑电气施工接零和接地的施工技术[J].中国城市经济，2017（12）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/a041a5cb7b2a0473cafcae01.html