# 研究通信动力设备与环境集中监控系统

（广东南方通信建设有限公司528437）

摘要:动力及环境会集监控体系的全面树立和启用,是现代通讯发展的需求,加马上通讯体系会集保护、会集通信管理、会集监控的建造脚步,必将给通讯公司带来更大的经济效益。这篇文章就中国联通公司动力与环境会集监控体系的功用和特色、体系构造、数据的收集、组网计划、监控软件、图象监控体系、端局收集设备等方面的内容进行了论说。

关键词:通讯;动力环境;监控体系

动力设备及环境会集监控体系是对散布的通讯局（站）的电源、空调、油机、蓄电池、高低压配电等多种设备和环境的各种参数，现场图画和声响等进行遥测、遥信和遥控，实时监测其运转参数，确诊和处理毛病，记载和剖析有关数据，从而完结通讯局（站）少人或无人值守的意图，并对设备进行会集监控、会集保护和会集通信管理。关于这些年基站频频被盗、损坏的状况，将基站的安防体系与动力监控体系联络建造也变成一种趋势。这篇文章将对动力设备及环境会集监控体系的关键技能、组网构造、监控目标及内容等三个方面进行扼要介绍。

1动力设备及环境监控体系中的关键技能

动力环境会集监控体系由收集子体系、传输子体系、软件子体系构成，收集子体系完结底端数据的收集，传输子体系将底端收集到的数据传送到监控基地，软件子体系完结体系设置、数据处理、告警产生、数据存储、体系功用等。

1、数据收集技能

在收集子体系中，被监控信号的丈量至关重要，被监控信号依照特性能够分为模仿量和开关量。

1）模仿量收集技能模仿量是指随时刻接连改变的量，关于这些信号的丈量，需选用模/数（A/D，Analogue/Digital）变换设备将二、动力设备及环境监控体系中的关键技能模仿质变成数字量后才干合适核算机收集。智能设备的模仿量信号由监控单元完结收集，而非智能设备的模仿量信号需求添加数据收集器、传感器、变送器等来完结收集，将非电量信号变换为合适收集器输入特性的电量信号。

2）开关量收集技能开关量是指不接连改变的、具有确定的几种状况的量，最典型的是仅有“0”和“1”两种状况的开关量。非智能设备的开关量信号收集也需求添加开关量传感器和收集器。

2、监控体系中常用的数据传输技能

1）E1中继传输技能

E1中继线路上传输2M的码流，有信道化E1和非信道化E1两种资源。信道化E1（CE1）定义了帧构造，每帧32个时（TS0~TS31），其间TS0用于同步，TS16用于信令，其他用于传输数据，在动力设备及环境监控体系中，2M的某一个时隙能够用于基站与端局监控主机之间的数据传输。在基站2M的某时隙传送数据时，需求在基站装备2M抽时隙设备，在监控基地通过具有时隙交流才能的设备做半持久衔接或添加DXC数据收敛设备，传输监控数据。非信道化E1中全部2M能够用于监控体系中两个传输节点之间大量监控数据的传输（如监控体系传输会聚节点到监控基地的监控数据传输）。

2）IP传输技能

局站动力环境监控的串行数据，通过传输设备变换为IP数据包，并通过以太网口接入到已经建好的IP数据网络中，监控基地的端局监控主机接入IP数据网就能够收集到各局站的动力环境监控数据。

3)数字公事信道技能

假如E1中继线路紧张，而又没有IP承载网络，也可思考选用数字公事信道传送基站动力环境监控数据。因为一条链路上传送有多个基站的监控数据，各个收集设备的上报波特率有必要一样而地址不一样，上位机选用“分时轮巡”的方法收集数据。数字公事信道有播送方法的，也有点对点方法的，假如是点对点方法的，还需求在每个基站上添加通讯串口变换器来进行桥接组网。这种传输方法因收集速度慢、稳定性差而运用较少。

2监控体系拓展运用介绍

内蒙古某大型电信运营商通过几年的建造,艾默生为该公司3000多个基站都安装了监腔体系,监控目标有开关电源、电池组、烟感、门禁、水浸、温湿度、分体空调运转状况等等。这儿需求指出的是:因为基站前期运用的民用空调都是不带智能接口的,因此都无法通过通讯协议完结监测和操控,空调作业状况都是通过监测空调的作业电流来判别,长途开关机操控则是由收集器向基地继电器发送电平信号完结的。这么做的弊端是:监测到机房的实践环境温度并不能与空调开关机操控主动相关,即便空调有温控功用,那也只能让空调中止制冷罢了,并不能完垒关机中止运转,同样会形成很大的能耗。因此每个夏日都是监控基地值班人员最忙的时分,他们要不停的查询各个基站目前的环境温度,然后人为的长途遥控完结空调开关机,到达尽量下降能耗的意图。但是这种人工方法的节能效果并不显着,还形成很大的作业量,功率低下。后来,艾默生为客户开发了一套能够主动依据机房环境温度完结体系主动开关机的后台程序。该软件能够轮询每个基站的实时环境温度和空调运转状况,当机房温度高于设置的上限而且空调停机时,体系主动发送长途开机指令将空调翻开,而当监测到机房环境温度低于下限而且空调为开机状况时,体系发送关机指令将空调封闭。这种做法不只完结能耗通信管理主动化,也将本来独自的每个监控目标完结一体化和智能化。是出资少、见效快的“节能减排”监控体系运用经典事例之一。

3通讯机房环境与动力会集监控体系的规划

3.1体系的全体构造

这篇文章所构建的通讯机房环境与动力会集监控体系，在全体上划分为通讯机房监控站、监控基地和长途监控站三个层次。其间，通讯机房监控站由监控主机、智能模块、协议变换模块、信号处理模块、多设备驱动卡等构成，它收集到的数据和报警信息经打包后传递给监控基地；监控基地将接受到的实时数据和报警信息，用表格和状况图的方法显现在监控基地的大屏幕上，并将报警信息以短信的方法发送到通信管理人员的手机中；通过监控基地主机，远端通信管理人员能够发送各种操控指令来完结对各种通讯设备和环境参数的操控。

3.2体系硬件有些的规划

依据通讯机房环境与动力会集监控体系的需求，将体系硬件有些划分为五个模块，分别是微操控器模块、存储模块、串口通讯模块、网络模块和温度检查模块。分别对各模块进行独立规划，然后再依照各个模块之间的联络衔接起来，这么就能够将杂乱的硬件规划变为简略化，不只能够削减犯错的概率，还能够进步体系规划的功率。

作为体系的基地，微操控器模块对体系的各部件进行统一的协调和操控，从各种外部设备接收到输入的数据后去完结必要的核算和处理作业，然后把核算的成果发送到相应的输出设备以驱动外部设备。

存储模块为体系供给了存储程序和数据所需求的空间，通常需求联络外部存储器运用，形成一个接连存储空间，这么就会使等候的时刻更短且耗费更低。

串口通讯模块关键包括RS-232串口通讯，串口设备能够和体系的终端衔接，完结开发人员和体系进行信息交互的功用。

网络模块关键是完结网络功用，通过网络操控芯片完结体系与Internet之间的资源共享、数据沟通和转发、信息通讯和状况操控等功用。

温度检查模块关键是温度传感器产生一个与器件基材温度成正比的电压，这个电压以一个单端输入的方法供给给ADC的多路开关。当ADC的一个输入是温度传感器而且变换被发动一次后，单片机通过简略的核算将ADC输出的成果变换成温度数值。

4动力环境监控体系改善办法

树立与监控体系相适应的通信管理体制。平常保护人员到机房保护时，应模仿一些告警。例如：将市电开关扳到“OFF”状况，市电停电的告警是不是在规则时刻内传到监控基地；在水浸传感器邻近浇一点点水，水浸告警也应在规则时刻内传到监控，这即是对开关量告警呼应的实时性测试。有了监控体系，除了要充分发挥监控体系的优势外，还要树立与其相应的通信管理体制，对监控体系值班人员要有一套完整科学的请求和束缚，着重岗位职责，加强培训进步人员素质不然很难将会集监控实时、精确的优势发挥出来。屏蔽无用告警，防止过多的无用告警对平时监控进行搅扰。定期对数据进行备份，为毛病确诊剖析供给材料，为消除毛病供给解决计划。对监控体系与保护预检、预修作业和紧迫抢修有一套卓有成效的流程，确保每个环节不犯错，全部通讯保证体系满有把握。树立迅速的抢险呼应机制，履行切实可行的流程化通信管理是平时保护作业中的要点。保护作业中，怎样依据实践状况及时精确地剖析判别，进步作业功率，防止无谓的盲动，这需求在平时的保护作业中不断积累经历，需求进步保护人员的素质。

结论

动力设备及环境监控系统已成为江苏的生产和管理不可缺少的一个支撑平台，但由于江苏的实践经验还很有限，以上这些只是对监控系统应用作了很肤浅的分析，对监控系统的认识还不全面，相信随着对监控系统运行与管理的深入，将进一步挖掘监控系统在通信系统中的应用功能。

参考文献:

[1]苏新宁,杨建林,江念南.数据仓库和数据挖掘[M].2006.

[2]何新贵.人工智能新进展[M].北京:科学出版社,1994.

[3]高健.动力环境集中监控系统的应用和发展[J].电信工程技术与标准化,2006.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/abb5580f122bd51db81d1624.html